Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности высоковольтного электрооборудования»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности высоковольтного электрооборудования» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера | 4) Представляется, что на каждый вид оборудования, упомянутый в регламенте, существуют государственные стандарты. Целесообразно предложить разработчикам привести в пояснительных материалах к законопроекту сведения о том, в какой мере были учтены данные ГОСТы. На основе этой информации можно будет провести дополнительное рассмотрение вопроса о достаточности требований, включенных в технических регламент. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. Составить перечень национальных стандартов, использованных в техническом регламенте |
|  | 1. Основные требования проекта регламента не являются новыми, а взяты из нормативной технической документации, действующей в настоящее время (ГОСТов, стандартов и др.) на соответствующие виды высоковольтного оборудования и не являются достаточно полно отражающими необходимые требования безопасности. Более полно эти требования отражены в системе стандартов безопасности труда «Изделия электротехнические. Требования безопасности (ГОСТ 12.2.007.0-75÷ГОСТ 12.2.007.6-75) и ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность», а также, применительно к конкретным видам оборудования, в ГОСТах на это оборудование. | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить. Проект регламента разработан с использованием перечисленных стандартов. При этом в регламент вошли только минимально необходимые требования. |
|  | 3. В соответствии с изложенным разработку проекта специального технического регламента «О безопасности высоковольтного оборудования» можно считать допустимой при условии учета в нем всех требований указанных ГОСТов или сохранения действия этих ГОСТов, как обязательных. | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить. Технический регламент должен содержать минимально необходимые требования безопасности |
|  | Принятие настоящего технического регламента в России впервые в мире можно было бы приветствовать, если бы его проект не противоречил основному мотиву разработки Закона «О техническом регулировании» - обеспечения принятия России в ВТО и как следствие облегчение и упрощение торговых отношений со странами ВТО. | ГУП ВЭИ | Отклонить. В ФЗ «О техническом регулировании» ничего не сказано о вступлении в ВТО. К тому же, в п. 4 ст. 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливается приоритет международных договоров над техническими регламентами, что автоматически снимает данное замечание. |
|  | Технические регламенты необходимы, в тех случаях, когда достижение (обеспечение) требований безопасности или иных обязательств, например по страхованию, можно реализовать или гарантировать только с участием и/или под контролем государственных структур. В этом случае технические, процессуальные и административные решения являются компетенцией государственных структур. Такая идеология используется и при разработке Директив и/или Технических регламентов в Европейских странах. | ГУП ВЭИ | Отклонить Непонятна суть замечания и его связь с содержанием регламента. |
|  | Технические требования на продукцию должны быть как совместимы с международными, так и обеспечивать отражение наших специфических условий эксплуатации, что возможно и необходимо реализовать только через государственный стандарт. | ГУП ВЭИ | Отклонить. Регламент устанавливает только минимально необходимые требования безопасности, а не все технические требования, следовательно, международные и национальные стандарты в нем могут быть использованы лишь частично |
|  | При переходе к рыночным отношениям роль государственных стандартов, как инструмента, обеспечения собственной защиты и проникновения на зарубежный рынок существенно возрастает. России, обладающей многими специфическими особенностями (разнообразная климатическая зона, исторически индивидуально сложившиеся технические решения, большие расстояния и как следствие длинные линии электропередач и др.), необходима эта защита в большей степени, чем любому европейскому государству. | ГУП ВЭИ | Отклонить. Непонятна связь замечания с данным регламентом |
|  | В проекте технического регламента: - не отражены в полном объёме многие актуальные технические нормативы и требования, действующих нормативно-технических документов (ПУЭ, ПТЭЭП и т.д.) в области электроэнергетики, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов регулирования настоящего Федерального закона. - отсутствуют нормы и методические указания по испытаниям высоковольтного электрооборудования. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Объектом регулирования настоящего технического регламента является продукция. Безопасность эксплуатации высоковольтного электрооборудования рассматривается в СТР «О безопасности эксплуатации электроустановок». В соответствии с п. 11 ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании» «Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения технических регламентов, разрабатываются … федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции в течение шести месяцев со дня официального опубликования технических регламентов и утверждаются Правительством Российской Федерации». |
|  | 1.1. проект регламента неполон, в него необходимо включить все действующие требования по безопасности высоковольтного оборудования (в настоящее время в данной области действует более 100 стандартов); | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Указанное количество стандартов относится к электрооборудованию в целом. Вопросы безопасности рассматриваются только в стандартах серии ССБТ и ОТУ. |
|  | 1.6. уточнить перечень объектов технического регулирования подпадающих под действие данного регламента, в том числе в части изоляторов, токопроводов, шинопроводов и т.д. либо сделать ссылки на другие соответствующие технические регламенты (например, о безопасности кабельных изделий); | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять |
|  | 1.7. включить в проект регламента требования по безопасной эксплуатации высоковольтного электрооборудования; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Объектом регулирования настоящего технического регламента является продукция. Безопасность эксплуатации высоковольтного электрооборудования рассматривается в СТР «О безопасности эксплуатации электроустановок». |
| глава 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 1. Цели и сферы применения настоящего Федерального закона |  |  |  |
| 1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях: защиты жизни или здоровья граждан; защиты имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. 2. Настоящий Федеральный закон в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ устанавливает: правила и формы оценки соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона; правила идентификации продукции - высоковольтного электрооборудования; минимально необходимые требования безопасности в отношении продукции - высоковольтного электрооборудования. | Установленные проектом технического регламента цели не соответствуют целям, которые устанавливает ФЗ «О техническом регулировании»: «Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей» (статья 6 ФЗ «О техническом регулировании») Необходимо откорректировать цели принятия технического регламента в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Принять: дополнить п. 1 ст. 1 следующим абзацем: «предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей» |
|  | Считаем необходимым в статье 1 обсуждаемого проекта ТР четко выделить возможные опасности (риски) и виды оборудования, которые ими обладают. По нашему мнению, это, прежде всего, риски пожара, взрыва и растекания изоляционных жидкостей (газов) маслонаполненного и газонаполненного оборудования. | ГУП ВЭИ | Отклонить. С нашей точки зрения целесообразна существующая форма изложения регламента: сначала приводятся общие требования безопасности, а затем - дополнительные требования, обусловленные спецификой конкретных видов оборудования. Это позволяет избежать многочисленных повторов и облегчает пользование регламентом |
| Статья 2. Область распространения настоящего Федерального закона |  |  |  |
| 1. Требования настоящего Федерального закона распространяются на электрооборудование переменного тока на напряжение 1 кВ и выше и постоянного тока на напряжение 1,5 кВ и выше, подлежащее обязательному подтверждению соответствия. К объектам регулирования настоящего Федерального закона относится следующее высоковольтное электрооборудование: трансформаторы силовые; электрические реакторы, в том числе реакторы токоограничивающие бетонные; трансформаторы измерительные, в том числе трансформаторы тока и трансформаторы напряжения; выключатели силовые; разъединители, заземлители, отделители и короткозамыкатели; разрядники, ограничители перенапряжений; конденсаторы и конденсаторные установки; комплектные трансформаторные подстанции; комплектные распределительные устройства, в том числе камеры сборные одностороннего обслуживания, комплектные распределительные устройства элегазовые. | 2. Статья 2. Область применения настоящего Федерального закона. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента является только высоковольтное оборудование. Следует рассмотреть вопрос о включении, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании», процессов, связанных с указанным оборудованием, в частности, процесс его эксплуатации. | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Отклонить. Безопасность процесса эксплуатации высоковольтного электрооборудования неразрывно связана с его размещением, и эти вопросы должны рассматриваться в СТР «О безопасной эксплуатации электроустановок» |
|  | 3) В статье 2 регламента исчерпывающим образом перечислены виды высоковольтного оборудования, на которые распространяется данный регламент. В данный перечень не вошли некоторые виды высоковольтного оборудования, указанные в "Общероссийском классификаторе продукции" ОК 005-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 301, ред. от 01.09.2006). Например, не вошли в предмет регулирования регламента высоковольтные предохранители, токопроводы, кабели, преобразователи, высоковольтные вводы. Необходимо включить данные виды высоковольтного оборудования и требования к ним в технический регламент. Если же, по мнению разработчиков регламента, данные виды продукции должны регулироваться иными (какими именно?) техническими регламентами, необходимо указать это в пункте 2 статьи 2 и пояснительной записке. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять частично. Перечень объектов регулирования скорректирован. |
|  | Термин «высоковольтное электрооборудование целесообразно заменить на термин «электрооборудование высокого напряжения». | ГУП ВЭИ | Отклонить. Объектом технического регулирования является продукция. В Общероссийском классификаторе стандартов и в Общероссийском классификаторе продукции используются термины «Высоковольтное оборудование» (код ОКС 29.130.10), «аппараты высоковольтные» (код ОКП 34 1000). |
|  | Статья 2 «Область распространения…..» не предусматривает токопроводы и шинопроводы, вводы и изоляторы, предохранители; нет ни одного представителя из оборудования постоянного тока, например, преобразователи для ЛЭП и вставок постоянного тока и других видов преобразователей, в том числе для устройств компенсации реактивной мощности и гибких линий передач переменного тока. | ГУП ВЭИ | Принять. Перечень объектов регулирования скорректирован по согласованию с экспертным советом РАО ЕЭС |
|  | Такой важный вид оборудования как КРУ прописан, практически, одной строкой, хотя требования безопасности, а также и параметры для КРУ с воздушной изоляцией и элегазовых КРУ, особенно на высокие классы напряжения, совершенно разные и нормативные документы, их устанавливающие, также разные. | ГУП ВЭИ | Принять. Минимально необходимые требования к безопасности КРУ в регламенте приведены в соответствии с требованиями ГОСТ серии ССБТ, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14694-76 и ГОСТ 1516.3-96, при этом требования, общие для всех видов оборудования, объединены в главе 2 |
|  | Классификация измерительных трансформаторов крайне примитивна: ее или не приводить, или дополнить комбинированными трансформаторами, исключив при этом общий термин «измерительные». | ГУП ВЭИ | Отклонить. В Общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93 фигурируют трансформаторы тока (341440) и трансформаторы напряжения (341450) |
|  | В статьях 2 и 3 перечислены не все объекты регулирования, относящиеся к электрооборудованию высокого напряжения. В частности, отсутствуют токопроводы, шинопроводы, вводы, изоляторы, предохранители и преобразователи, в том числе для передач постоянного тока и гибких управляемых линий передач переменного тока. | ГУП ВЭИ | Принять частично. Перечень объектов регулирования скорректирован по согласованию с экспертным советом РАО ЕЭС |
|  | 2) Не проведено четкое разграничение предметов регулирования данного регламента и регламента «О безопасности технических систем электрических сетей». Оба регламента предъявляют ряд требований к элементам систем передачи и распределения электроэнергии. Разграничение сфер применения двух регламентов в основном происходит по признаку стадий жизненного цикла регулируемых объектов: создания высоковольтного оборудования в первом случае и его монтажа в ходе строительства электросетевых объектов – во втором. Однако данный принцип, во-первых, четко не зафиксирован, во-вторых, соблюдается не во всех статьях указанных законопроектов. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Объектом технического регулирования настоящего регламента является электрооборудование (продукция в состоянии поставки, которая еще не стала электроустановкой). Объектом регулирования регламента «О безопасности технических систем электрических сетей» являются электроустановки. |
|  | 2.В проекте ФЗ СТР упоминаются некоторые виды оборудования, которые в разрабатываемых проектах не применяются, т.е. отделители, короткозамыкатели, бетонные реакторы. Вместе с тем нет синхронных и статических компенсаторов. | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить. Отделители и короткозамыкатели рассматриваются в статье 15. Требования безопасности бетонных реакторов, сформулированные в р. 3 ГОСТ 14794-79 «Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия» полностью изложены в главе 2 регламента. Перечень объектов регулирования скорректирован по согласованию с экспертным советом РАО ЕЭС |
|  | Разделы «Основные понятия» нуждаются в серьезном осмыслении и доработке практически во всех регламентах. Определения одних и тех же понятий в разных регламентах, относящихся к деятельности одной отрасли, должны быть одинаковыми. В первую очередь должны быть даны определения объектов регулирования, поскольку именно статья 3, как следует из статьи 4, должна определить их основные признаки. | Главный эксперт НП «Гидроэнергетика России»В.С. Серков | Принять. Доработать формулировки в статье «основные понятия» для того, чтобы их можно было использовать с целью идентификации объектов регулирования |
| 2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на электрооборудование, работающее в испытательных, радиотехнических, автономных подвижных и других специальных установках, а также в электроустановках, применяемых во взрывоопасных зонах, в среде, содержащей едкие пары и газы, на электрифицированном транспорте, судах, в металлических резервуарах, под водой, под землей и в медицинской технике. | В части 2 статьи 2 следует указать также, что данный регламент не распространяется на вращающиеся электрические машины. | ГУП ВЭИ | Принять частично. Перечень объектов регулирования скорректирован. В него включены электрические машины вращающиеся |
|  | Непонятно чем вызваны ограничения в распространении требований технического регламента на объекты, перечисленные в пункте 2 статьи 2. Например, чем отличаются требования к оборудованию на транспорте, судах и т.д. | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Перечисленное электрооборудование является самостоятельными объектами технического регулирования. |
| являющиеся самостоятельными объектами технического регулирования | 5) В пункте 2 статьи 2 указано, что законопроект не распространяется на электрооборудование, работающее в испытательных, радиотехнических, автономных подвижных и других специальных установках. Неопределенность понятия «другие специальные установки» не позволяют четко определить границы применения технического регламента и те виды оборудования, на которые он не распространяется. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. Изложить в редакции: «Настоящий Федеральный закон не распространяется на следующие виды электрооборудования, являющиеся самостоятельными объектами технического регулирования: электрооборудование, работающее в испытательных, радиотехнических, автономных подвижных установках; электрооборудование в электроустановках, применяемых во взрывоопасных зонах, в среде, содержащей едкие пары и газы, на электрифицированном транспорте, судах, в металлических резервуарах, под водой, под землей и в медицинской технике». |
| Статья 3. Основные понятия |  |  |  |
| блокировка – часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением; | В определении термина «блокировка» после слов «…в целях предупреждения…» вставить слова «…ошибочного действия персонала…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| вторичные цепи – цепи управления, сигнализации, контроля, защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений автоматики и релейной защиты электроустановок; | Термин «вторичные цепи» изложить в следующей редакции: «Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления цепей, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Безопасность вторичных цепей зависит не только от рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, но также от приборов и устройств управления, автоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации |
| выключатель – коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и выключения тока; | Термин «выключатель» изложить в следующей редакции: «Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения и предназначенный для коммутации электрической энергии и снятия напряжения с части электроустановки». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Определение приведено в соответствии с ГОСТ 17703-72 |
| заземлитель - коммутационный электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания электрической цепи на землю; | Термин «заземлитель» см. ПУЭ п. 1.7.12 | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| конденсаторная установка – электроустановка, состоящая из конденсаторов и вспомогательного электрооборудования (в том числе регулятора реактивной мощности, контакторов, предохранителей); | Ст.3. Термин «конденсаторная установка» изложить в следующей редакции: «Электроустановка, состоящая из конденсаторов, относящегося к ним вспомогательного электрооборудования (выключателей, разъединителей, разрядных резисторов, устройств регулирования, защиты и т.п.) и ошиновки. Конденсаторная установка может состоять из одной или нескольких конденсаторных батарей или из одного или нескольких установленных единичных конденсаторов, присоединенных к сети через коммутационные аппараты». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Объектом технического регулирования данного регламента является конденсаторная установка в состоянии поставки |
| разрядник – устройство, содержащее два или несколько электродов, предназначенное для возбуждения разряда в определенных условиях; | В определении термина «разрядник» после слов «…несколько электродов…» добавить «…разделённых диэлектрическим промежутком…» и далее по тексту. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| трансформатор силовой – трансформатор, предназначенный для преобразования электроэнергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и использования электроэнергии. Силовыми считаются трехфазные и многофазные трансформаторы мощностью 6,3 кВА и выше и однофазные трансформаторы мощностью 5 кВА и выше; | В определении термина «трансформатор силовой» после слов «…для преобразования электроэнергии…» добавить «…одного класса напряжения в электроэнергию другого класса напряжения…» и далее по тексту. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| трансформатор напряжения – измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичное напряжение практически пропорционально первичному напряжению и при правильном включении сдвинуто относительно него по фазе на угол, близкий к нулю; | Ст.3. Термин «трансформатор напряжения» изложить в следующей редакции: «Измерительный трансформатор, который производит преобразование напряжения синусоидальной формы промышленной частоты в пропорциональное ему гальванически изолированное от сети нормированное напряжение». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
|  | В статье 3 отсутствует понятие «масляный электрический реактор». | ГУП ВЭИ | Принять. Дать определение масляного электрического реактора |
| система качества – совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством; | В статье 3 понятие «Система качества» целесообразно заменить на «Система менеджмента качества – совокупность организационно-технических, управленческих, экологических, экологических, социальных и других мероприятий, направленных на выпуск продукции с определенным качеством». | ГУП ВЭИ | Отклонить. Система менеджмента качества ИСО 9000 – не единственная система качества. Причем самая жесткая. А в регламенте должны приводиться минимально необходимые требования к безопасности продукции |
|  | Статья 3 «Основные понятия» не без ошибок и неточностей приводит термины и определения давно прописанные в действующих международных и национальных стандартах. Зачем? Видимо для создания большего количества оговорок и неточностей. Часть терминов содержит ошибочные или неточные определения, например по трансформаторам и др. Ряд терминов вообще отсутствует (токопроводы и шинопроводы, вводы и изоляторы, предохранители, преобразователи, масляные реакторы и т.д.) | ГУП ВЭИ | Принять частично. Ввести определение масляного реактора. Определения трансформаторов даны в соответствии с ГОСТ 16110 и СТ МЭК 50(321)-86. Дополнить определениями оборудования, введенного в скорректированный перечень объектов регулирования. |
| заземлитель - коммутационный электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания электрической цепи на землю; короткозамыкатель – коммутационный электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в электрической цепи; | Определение «короткозамыкателя» и «заземлителя» даны неудачно, т.к. эти устройства применяются и в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью, где однофазное замыкание не является коротким. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Определения указанных понятий даны в соответствии с ГОСТ 17703-72. |
| элегаз - гексафторат серы (SF6); | Дать определение «элегаз», как изолирующую среду. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять в редакции «элегаз - гексафторат серы (SF6), используемый в качестве изолирующей среды в элегазовых выключателях» |
| электрический реактор – индуктивная катушка, предназначенная для использования ее в силовой электрической цепи; | Что хотели сказать разработчики в определении «электрический реактор»? Компенсирующее устройство – для компенсации токов однофазных замыканий на землю; Шунтирующий реактор – для компенсации реактивной составляющей? | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Определение электрического реактора дано по ГОСТ 18624-73. |
| Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона |  |  |  |
| 1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик продукции и существенных признаков объекта технического регулирования. Продукция может быть идентифицирована в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования. 2. Существенными следует считать признаки, указанные для соответствующих видов электрооборудования в статье 3 настоящего Федерального закона. | Изложенные правила идентификации в настоящей статье разработчик под копирку вставляет во все технические регламенты, которые разрабатывает по Правительственной Программе. О каких существенных признаках идет речь, когда в статье 3 настоящего проекта дается только один признак. Настоящую статью целесообразно переработать. | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Принять. П. 2 изложить в редакции: «Существенными следует считать следующие признаки: продукция представляет собой электрооборудование переменного тока на напряжение 1 кВ и выше или постоянного тока на напряжение 1,5 кВ и выше, подлежащее обязательному подтверждению соответствия; продукция предназначена для производства, преобразования, изменения параметров и распределения электрической энергии, коммутации и защиты электрических цепей». |
|  | Статья 4 «Правила идентификации …» не отражает особенности и важности обеспечения заявленных изготовителем параметров электрооборудования высокого напряжения и поэтому в таком виде не приемлема. В этой статье отсутствует основное необходимое требование к этому оборудованию, его оценку могут осуществлять только специалисты, обладающие достаточной для этого квалификацией и по единым в России, гармонизированным с международными, правилам и процедурам. Это должно подтверждаться соответствующими протоколами испытаний и/или расчетами или иными доказательными способами, установленными в национальных или международных стандартах. Если следовать букве Закона «О техническом регулировании», то идентификация должна осуществляться в рамках системы сертификации. | ГУП ВЭИ | Отклонить. Создается впечатление, что имеет место смешение понятий «идентификация» и «оценка соответствия». |
|  | Часть 2 статьи 4 «Правила идентификации…», следует записать в виде: «2. Существенными следует считать признаки (технические требования), указанные в нормативной документации для соответствующих видов электрооборудования, перечисленных в статье 3 настоящего Федерального закона. Указанные признаки (технические требования) должны быть подтверждены испытаниями». При этом должна иметься ввиду нормативная документация, сопровождающая настоящий ТР. | ГУП ВЭИ | Отклонить. Идентификация продукции проводится с целью определить, является ли она объектом регулирования данного регламента или нет. |
|  | 1) В законопроекте некорректно описаны правила идентификации объекта. Так, в соответствии со статьей 4 продукция может быть идентифицирована, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования. При раскрытии понятия «существенные признаки» дается ссылка на статью 3, в которой содержится глоссарий. Следует дать определение «существенным признакам» в целях проведения идентификации объекта, поскольку непонятно, как перечень основных понятий, используемых в законе, может являться раскрытием термина «существенные признаки». Законопроектом предусматривается, что идентификация проводится путем сравнения характеристик продукции и существенных признаков объекта. Однако в данном случае непонятно, с чем они должны сравниваться. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» должна устанавливаться тождественность характеристик продукции ее существенным признакам. Также неясно, кто осуществляет такую идентификацию. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. Статья доработана |
| ГЛАВА 2. общие требования безопасности к высоковольтному электрооборудованию |  |  |  |
|  | В главе 2 «Общие требования безопасности» отсутствует главное требование по стойкости оборудования к внешним воздействиям, например: «Электрооборудование высокого напряжения должно выдерживать без негативных воздействий на человека и окружающую среду (пожар, взрыв, растекание изоляционных жидкостей и др.) все нормированные внешние воздействия (температура, влажность, давление, сейсмическая активность, сверхтоки, перенапряжения и т.д.), указанные в соответствующей нормативной документации. Указанные требования должны быть подтверждены испытаниями» При этом должна иметься ввиду нормативная документация, сопровождающая настоящий ТР. | ГУП ВЭИ | Отклонить. Эти требования изложены в п. 3 ст.22 как требования к допустимым условиям эксплуатации, которые должны быть приведены в сопроводительной технической документации. |
|  | 6) В главе 2 «Общие требования безопасности к высоковольтному электрооборудованию» установлены требования к механической, экологической, пожарной, электрической безопасности высоковольтного оборудования. При этом отсутствуют требования к таким видам безопасности, перечисленным в Федеральном законе «О техническом регулировании», как термическая, химическая безопасность, взрывобезопасность, промышленная безопасность. Представляется необходимым дополнить регламент соответствующими требованиями. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Промышленной опасности высоковольтное электрооборудование не представляет (см. ФЗ «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов»). Другие виды безопасности в регламенте рассмотрены. |
|  | Остальные требования безопасности, изложенные далеко не полностью в главах 2 и 3, по нашему мнению, могут быть заменены фразой: «Требования безопасности всех объектов регулирования, приведенные в соответствующей нормативной документации, должны быть подтверждены соответствующими испытаниями.» При этом должна иметься ввиду нормативная документация, сопровождающая настоящий ТР. | ГУП ВЭИ | Отклонить. В регламенте должны приводиться минимально необходимые требования безопасности, которые составляют малую часть существующих нормативных документов. В соответствии с п. 11 ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании» «Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения технических регламентов, разрабатываются (…) федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции в течение шести месяцев со дня официального опубликования технических регламентов и утверждаются Правительством Российской Федерации». |
|  | ГЛАВА 2. «Общие требования безопасности…….». Это технические требования (параметры), многие из которых имеют очень важное значение и прямое влияние на безопасность и надежность изделий. Однако, в этом, косвенно перечисленном перечне требований (параметров), присутствуют далеко не все важные параметры, обеспечивающие работоспособность оборудования, например, климатические и многие другие. Заключение о соответствии электрооборудования высокого напряжения возможно только в случае его испытания по всем требованиям соответствующего стандарта, который аккумулирует многолетний интернациональный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации электрооборудования высокого напряжения. С другой стороны, все, перечисленные в общем виде в данном проекте технического регламента (ТР) требования (как бы безопасности), дают возможность трактовать и формировать отношение к ним субъективно, следует учесть и отсутствие в данном документе каких либо средств или методов оценки, отсутствуют и критерии годности. Это исключает даже малую возможность объективной и однозначной оценки соответствия, но не имеет и прямого отношения к безопасности, что недопустимо, применительно к электрооборудованию высокого напряжения и лишает документ всякого смысла. С другой стороны в ТР не приведены требования безопасности для элегазового оборудования, оборудования с жидким диэлектриком и другими опасными материалами, правила эксплуатации и утилизации которых должны устанавливаться на государственном уровне. | ГУП ВЭИ | Отклонить. В техническом регламенте должны формулироваться требования не к работоспособности, а к безопасности объекта регулирования. Обеспечение только этих требований берет на себя государство. Средства и методы оценки соответствия - см. ст. 7 п. 11 ФЗ «О техническом регулировании». Отклонить. Вопросы безопасной эксплуатации изложены в СТР «О безопасной эксплуатации электроустановок» |
|  | 4.Глава 2. Общие требования безопасности к высоковольтному электрооборудованию. В настоящей главе устанавливаются требования только к механической, экологической, пожарной и электрической безопасности. Вместе с тем, Федеральный закон «О техническом регулировании» требует устанавливать нормативы по следующим вилам безопасности: «Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; промышленную безопасность; термическую безопасность; химическую безопасность; электрическую безопасность; ядерную и радиационную безопасность; электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений». Вопрос: какие нормативные правовые акты будут устанавливать требования к другим видам безопасности ? Кроме того, требования к устанавливаем видам безопасности не содержат каких либо количественных и качественных нормативов, хотя в статье 1 пункта 2 проект предусматривает установление «минимально необходимые требования безопасности в отношении продукции - высоковольтного электрооборудования». Вопрос: как будет осуществляться подтверждение соответствия оборудования на основании нормативов, не содержащих конкретных величин. Например, защитное заземление оборудования и его частей должно обеспечивать нормируемое значение его электрического сопротивления. Как выполнить этот норматив и как проверить его выполнение? | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Отклонить. В регламенте сначала приводятся общие требования безопасности, а затем - дополнительные требования, обусловленные спецификой конкретных видов оборудования. |
| Статья 5. Требования к механической безопасности |  |  |  |
| 2. Элементы конструкции высоковольтного электрооборудования должны сохранять механическую прочность при воздействии усилий, возникающих вследствие тяжения проводов, ветровой нагрузки, в условиях образования льда, налипания снега, воздействия переменных механических нагрузок, а также динамических усилий при протекании тока короткого замыкания. | Заменить слово «…тяжения…» на «…натяжения…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| 3. Отдельные аппараты, а также монтажные единицы комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств должны иметь приспособления, обеспечивающие безопасность персонала при их подъеме и перемещении, монтаже, ремонте и осмотре. |  |  |  |
| Статья 6. Требования экологической и пожарной безопасности | Технический регламент на электрооборудование высокого напряжения должен, по нашему мнению, регламентировать конкретные требования безопасности элегазового оборудования, оборудования с жидким диэлектриком и другими опасными материалами, правила эксплуатации и утилизации которых должны регламентироваться на государственном уровне, поскольку имеют прямое влияние на цели, приведенные в статье 1, обсуждаемого проекта ТР, а также устанавливать правила идентификации, обеспечивающие, как минимум при освоении, проведение испытаний в полном соответствии с действующим стандартом (нормативным документом). Процедуру идентификации необходимо регламентировать в предлагаемом виде, так как она обеспечивает надежность электрооборудования высокого напряжения, которое оказывает прямое воздействие на обеспечение жизнедеятельности людей и окружающей их инфраструктуры | ГУП ВЭИ | Отклонить. В регламенте сначала приводятся общие требования безопасности, а затем - дополнительные требования, обусловленные спецификой конкретных видов оборудования. Процессы эксплуатации и утилизации не являются объектами регулирования данного регламента. Они рассмотрены в регламенте «О безопасной эксплуатации электроустановок». Объектом регулирования данного регламента является продукция. Процедуру идентификации не следует путать с процедурой оценки соответствия. |
| 1. Жидкие синтетические диэлектрики для высоковольтного электрооборудования не должны быть токсичными и не должны поддерживать горение. Пары диэлектрика и продукты его разложения не должны образовывать в смеси с воздухом или азотом токсичной, взрывчатой или горючей смеси. | 1.4. уточнить в проекте регламента, что подразумевается под токсичностью в целях настоящего регламента; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. Дополнить п. 1. ст. 6 следующим абзацем: Концентрация вредных паров и газов не должна превышать их предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны |
|  | В главе 2 практически не приведены требования безопасности для элегазового оборудования, оборудования с жидким диэлектриком (маслом) и другими опасными материалами, правила эксплуатации и утилизации которых должны устанавливаться на государственном уровне. В главу 2 необходимо внести требование по правилам эксплуатации и утилизации изоляционных сред (масла, элегаза и др). | ГУП ВЭИ | Отклонить. Указанные требования содержатся в регламенте «О безопасной эксплуатации электроустановок» |
|  | 1.5. уточнить в ст.6 проекта регламента (требования экологической и пожарной безопасности), все ли возможные негативные воздействия высоковольтного оборудования изложены. Существует, например, еще газовое оборудование и др., которое может создавать иные виды опасности. При необходимости сделать ссылки на другие регламенты; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять |
| Статья 8. Требования к органам управления |  |  |  |
| 2. В допустимом электрическом режиме температура нагрева токоведущих частей электрооборудования, к которым возможно прикосновение персонала, не должна превышать 70°С. | Ст.8, п. 2. Предлагаю добавить: «В допустимом электрическом режиме температура нагрева токоведущих частей электрооборудования, к которым возможно прикосновение персонала, не должна превышать 70°С, напряжение прикосновения и ток, протекающей в токоведущих частях должны быть не более 40 В и 0,01 А соответственно». Что толку от температуры прикосновения, если напряжение и ток больше допустимого. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять. Устранить опечатку: нетоковедущих частей (далее по тексту) |
| ГЛАВА 3. Требования безопасности к высоковольтным аппаратам и устройствам | ГЛАВА 3, 4, 5. «Требования безопасности к отдельным (конкретным) видам электрооборудования». Требования безопасности к конкретным видам оборудования списаны в основном из разделов требований к конструкции действующих стандартов на электрооборудование высокого напряжения или из стандартов «Системы стандартов безопасности труда». Простейшие, очевидные для специалистов всего мира в этой области требования, безукоснительно выполняемые всеми. Зачем это очевидное возводить в ранг национального Закона? В тех случаях, когда отсутствуют стандарты, приведенные требования выглядят просто убого, например для КРУЭ они почти отсутствуют, и др. Многие виды оборудования не представлены в этих главах, например, нет ни одного вида оборудования постоянного тока. Приведенная классификация оборудования случайна и не систематична. Представляется, что эти разделы нуждаются в коренном пересмотре. | ГУП ВЭИ | Отклонить. Отсутствуют позитивные предложения. Федеральный закон должен содержать минимально необходимые требования. Отклонить. Требования к КРУЭ соответствуют ГОСТ 14693-90 п.п. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 3.22.1, 3.22 3, 3.22.5; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14; ГОСТ 12.2.007.3-75 п.п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8; ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 2.4.1, 2.4а, 2.4ж, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15. Часть требований изложена в главе «Общие требования безопасности» Принять. Перечень объектов регулирования скорректирован. |
| Статья 9. Требования к трансформаторам и электрическим реакторам |  |  |  |
| 1. Трансформаторы и электрические реакторы масляные и с жидким диэлектриком должны иметь не менее одного защитного устройства, предотвращающего повреждение бака при внезапном повышении внутреннего давления свыше допустимого значения. Это требование не распространяется на герметичные трансформаторы с гофрированными баками. 2. Должна быть обеспечена возможность безопасного доступа и обслуживания газового реле. 3. На трансформаторах тока должны быть надписи на русском языке, предупреждающие о наличии напряжения на разомкнутой обмотке. | Ничего не сказано о «сухих» и оптических трансформаторах, в настоящее время которые широко внедряются в сети 6 – 35 кВ, есть отдельные внедрения и на 110 кВ. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Требования безопасности к сухим трансформаторам полностью совпадают с общими требованиями безопасности и изложены в главе 2. . Оптические трансформаторы не являются объектами регулирования данного регламента . |
|  | Добавить следующие пункты: - «Все трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы должны иметь арматуру запорную и устройства, обеспечивающие возможность ведения заливки и обработки масла при монтаже и в эксплуатации, отбора проб масла из бака и газа из газового реле»; - «Для контроля температуры частей трансформатора должны устанавливаться термопары или термометры сопротивления». - «Масло в расширителе и баке трансформаторов (реакторов), должно быть защищено от соприкосновения с воздухом». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять в редакции: «Все трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы должны иметь устройства, обеспечивающие возможность заливки и обработки масла при монтаже и эксплуатации, отбора проб масла из бака и газа из газового реле»; - Должен осуществляться контроль температуры элементов конструкции трансформатора. Масло в расширителе и баке трансформатора (реактора), должно быть защищено от соприкосновения с воздухом». |
| Статья 10. Требования к воздушным выключателям |  |  |  |
| Статья 11. Требования к выключателям масляным и с жидким диэлектриком |  |  |  |
| Масляные выключатели и выключатели с негорючим жидким диэлектриком должны быть оснащены следующими устройствами: указателем уровня масла или дугогасящей жидкости; устройствами, обеспечивающими доступ внутрь выключателя при его обслуживании; устройством для слива конденсата из нижней части резервуара (бака). | Добавить следующий пункт: «Масляные выключатели должны быть оборудованы устройствами электроподогрева днищ баков и корпусов, включаемых при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять в редакции «При необходимости масляные выключатели должны быть оборудованы устройствами подогрева днищ баков и корпусов, включаемых при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой». |
| Статья 12. Требования к газовым и элегазовым выключателям |  |  |  |
| 1. Резервуары газовых и элегазовых выключателей должны соответствовать требованиям технического законодательства к сосудам, работающим под давлением. |  |  |  |
| 2. В элегазовых выключателях с автономной системой под давлением должны быть предусмотрены сигнализация и блокировка, исключающие оперирование выключателем при снижении давления элегаза. | Ст.12, п.2 После первого предложения добавить: «Проводить операции с выключателями при пониженном давлении элегаза не допускается». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Это требование относится к эксплуатации |
|  | Добавить следующий пункт: - «Влажность элегаза в КРУЭ, элегазовых выключателей должна контролироваться первый раз не позднее чем через неделю после заполнения оборудования элегазом, а затем 2 раза в год (зимой и летом)». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Это вопрос эксплуатации |
| Статья 13. Требования к вакуумным выключателям |  |  |  |
| Вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ и выше должны иметь защиту от рентгеновского излучения. | Ст.13. В настоящее время вакуумные выключатели используют до 35 кВ. Были отдельные попытки разработать на 110 кВ, но это пока только попытки. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Замечание носит информационный характер. Требования ст. 13 изложены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.3-75 п. 2.1.5. |
| Статья 14. Требования к выключателям нагрузки |  |  |  |
| 1. Выключатель нагрузки должен обеспечивать нормируемое для него количество включений установленного для него тока короткого замыкания без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме. При этом не должно происходить сваривания контактов, механического разрушения каких-либо частей выключателя нагрузки и должна быть обеспечена безопасность оператора. | Ст.14, п.1 После слов «… обеспечивать нормируемое…» исключить слова «…для него…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| ГЛАВА 5. Требования безопасности к Комплектным трансформаторным подстанциям и комплектным распределительным устройствам |  |  |  |
| Статья 19. Требования к комплектным трансформаторным подстанциям и комплектным распределительным устройствам |  |  |  |
| 1. Установка коммутирующих аппаратов в комплектной трансформаторной подстанции или в комплектном распределительном устройстве должна быть выполнена таким образом, чтобы их подвижные токоведущие части в отключенном состоянии не были под напряжением. Это требование не распространяется на аппараты, устанавливаемые в цепях секционных шин и резервных вводов. | Ст.19, п.1 Заменить слово «…коммутирующих…» на «…коммутационных…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| 2. Должна быть обеспечена возможность безопасного осмотра, замены и ремонта оборудования и конструкций комплектных трансформаторных подстанций и комплектных распределительных устройств. | Ст.19, п.2 После первого предложения добавить: «Все РУ установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Это требование к электроустановке |
| Глава 6. Требования к маркировке, упаковке и сопроводительной технической документации высоковольтного электрооборудования | ГЛАВА 6. Требования к маркировке, упаковке и сопроводительной документации. Поскольку в техническом регламенте практически отсутствуют параметры и технические требования, часть которых пытаются привести в маркировке, этот раздел выглядит неубедительно. С другой стороны эти требования подробно приводятся в действующих стандартах, где и увязываются с приведенными и обоснованными в них требованиями. | ГУП ВЭИ | Отклонить. В маркировке и сопроводительной технической документации должна приводиться информация для приобретателей о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товаров (ФЗ «О защите прав потребителей» ст. 10 п. 2). |
| Статья 20. Требования к маркировке высоковольтного электрооборудования |  |  |  |
| Статья 21. Требования к упаковке высоковольтного электрооборудования |  |  |  |
| 1. Упаковка высоковольтного электрооборудования и его частей должна исключать возможность их механических повреждений, а также обеспечивать защиту изоляционных частей из органических материалов от воздействия факторов окружающей среды в процессе транспортирования. Части высоковольтного электрооборудования, представляющие собой громоздкие металлические конструкции (например, резервуары воздушных выключателей, баки масляных выключателей, рамы и др.) допускается не упаковывать (ограничиваться, при необходимости, установкой заглушек) или применять для них частичную упаковку. | Ст.21, п.1 первый абзац. После слов «…от воздействия…» вставить «…разрушающих...». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Факторы могут быть не только разрушающими, но и повреждающими, в любом случае это воздействующие факторы |
| 2. Все неокрашенные металлические части высоковольтного электрооборудования (включая запасные части), подверженные воздействию факторов окружающей среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок или другим надежным способом. Действие консервации должно быть рассчитано на срок: не менее 2 лет – для поставляемого электрооборудования; не менее 3 лет – для запасных частей. | Ст.21, п.2 первый абзац. После слов «…подверженные воздействию…» вставить «…разрушающих...». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Факторы могут быть не только разрушающими, но и повреждающими, в любом случае это воздействующие факторы |
| 4. Транспортирование масляных выключателей допускается без заполнения их маслом. | Ст.21, п.4 «После первого предложения добавить: «После заливки их маслом, необходимо провести высоковольтные испытания в полном объеме для определения пригодности к эксплуатации». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Это требование не относится к транспортировке |
| Статья 22. Требования к сопроводительной технической документации |  |  |  |
| 1. Сопроводительная техническая документация должна содержать доказательства соответствия высоковольтного электрооборудования настоящему Федеральному закону. | Ст.22, п.1. В данном законе не содержится требований, зачем на них ссылаться? | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. В сопроводительной технической документации должна приводиться информация, необходимая для идентификации и оценки соответствия высоковольтного электрооборудования |
| Глава 7. Оценка соответствия |  |  |  |
| Статья 23. Форма и схема обязательного подтверждения соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона | Учитывая важность и ответственность электрооборудования высокого напряжения, считаем необходимым ввести для него обязательную оценку соответствия третьей стороной. Объективная, достоверная оценка соответствия возможна только в случае процедуры сертификации на соответствие национальным и/или международным стандартам, учитывающих многолетнюю практику многих фирм изготовителей и осуществляемую по правилам третьей стороны высококвалифицированными специалистами данного вида техники. | ГУП ВЭИ | Принять частично. Глава переработана |
| 1. Оценка соответствия высоковольтного электрооборудования, выпускаемого в обращение на территории Российской Федерации, требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме обязательного подтверждения соответствия. | 1.3. уточнить в проекте регламента, к кому предъявляются требования технического регламента в части подтверждения соответствия; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять частично. Глава переработана |
|  | 1.8. в проекте регламента отсутствуют нормы по государственному контролю (надзору) соблюдения требований данного регламента; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять частично. Глава переработана |
| 2. Обязательное подтверждение соответствия высоковольтного электрооборудования осуществляется в форме декларирования соответствия. | 7) В разделе «Оценка соответствия» в качестве формы оценки названо обязательное подтверждение соответствия в виде декларирования. При этом в регламенте указывается только одна схема декларирования – на основе собственных доказательств. Это недостаточно для подтверждения соответствия такой сложной продукции, как высоковольтное оборудование. Представляется целесообразным расширить перечень схем соответствия, оставив их выбор на усмотрение заявителя или указав, для какого оборудования должна применяться та или иная схема. Примерный перечень схем декларирования содержится в Постановлении Госстандарта РФ от 23.06.2003 N 201а-ст "Рекомендации по стандартизации. Рекомендации по выбору форм и схем обязательного подтверждения соответствия продукции при разработке технических регламентов. Р 50.1.046-2003" | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять частично. В Р 50.1.046-2003 приведены схемы декларирования, используемые в ЕЭС, однако при этом нарушен модульный принцип их построения, поскольку исключен модуль В и оценка системы качества заменена на сертификацию системы качества. Считаем целесообразным использование для подтверждения соответствия схем декларирования, приведенных в ФЗ «О техническом регулировании». |
|  | Ст.22, п.2, 3 Декларирования недостаточно, необходимы протоколы испытаний и гарантии от производителя. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять частично. Предлагается использовать для подтверждения соответствия декларирование на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны. |
|  | 5. Глава 7. Оценка соответствия. Устанавливается только одна форма оценки соответствия - декларирование соответствия. Вопрос: Насколько целесообразно устанавливать одну форму оценки соответствия, не дифференцируя объекты технического регулирования по их техническим нормативам, например, мощности и т.д. | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Принять частично. Глава переработана |
| 3. Декларирование соответствия высоковольтного электрооборудования осуществляется по схеме принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств. | 1.9. не определены схемы декларирования соответствия (ст.24). | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Схема декларирования соответствует п. 1 ст. 24 ФЗ «О техническом регулировании» |
| Статья 24. Порядок применения обязательного декларирования соответствия для высоковольтного электрооборудования |  |  |  |
| 1. При декларировании соответствия высоковольтного электрооборудования заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним. | 1.2. в проекте регламента не определены субъекты соответствующих правоотношений; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять частично. Глава переработана |
| ГЛАВА 8. Заключительные и переходные положения |  |  |  |
| Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона |  |  |  |
| Статья 26. Переходные положения |  |  |  |
| Высоковольтное электрооборудование, прошедшее обязательное подтверждение соответствия до вступления в силу настоящего Федерального закона, может поступать в обращение на территории Российской Федерации до окончания срока действия документа, подтверждающего соответствие. | 6. Глава 8. Заключительные и переходные положения. Настоящая глава написана формально и не предусматривает порядка переработки действующей в настоящее время документации. | Эксперт, Руководитель группы технического регулирования НТЦ АТР | Отклонить. Переработка действующей в настоящее время документации не предусмотрена ФЗ «О техническом регулировании». В главе 8 речь идет лишь о сохранении срока действия документов, подтверждающих соответствие, принятых до вступления в силу технического регламента. |