# Проект

# Российская Федерация

Федеральный закон

«О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами»

# ГЛАВА I. Общие положения

### Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает обязательные технические требования к процессу оперативно-диспетчерского управления энергосистемами, а также правила идентификации объекта регулирования для целей применения настоящего Федерального закона и формы оценки соответствия.

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на оперативное управление энергоустановками, работающими изолированно от энергосистем.

### Статья 2. Основные понятия и принятые аббревиатуры

1. Для целей применения настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

аварийный режим энергосистемы – режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических  регламентов, возникновение и длительное  существование которого представляют недопустимую угрозу  жизни людей, повреждения оборудования и ведут к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме;

авария в энергосистеме - нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, временным недопустимым ухудшением качества электрической энергии или перерывом в электроснабжении потребителей;

асинхронный режим работы энергосистемы – переходный режим, характеризующийся несинхронным вращением части генераторов энергосистемы;

безопасное функционирование (функциональная безопасность) энергосистемы – функционирование энергосистемы, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, гибелью животных и растений. При этом учитывается, что вред может быть причинен непосредственно или косвенно в результате перерыва электроснабжения или нарушения иных установленных норм качества электроэнергии;

вынужденный режим энергосистемы – режим энергосистемы, при котором загрузка некоторых сечений выше максимально допустимой, но не превышает аварийно допустимой. Вынужденный режим может быть разрешен на высшем уровне диспетчерского управления для послеаварийных режимов на время прохождения максимума или минимума нагрузки, но не более 40 минут (дополнительно к 20 минутам, разрешенным для нормализации послеаварийного режима), или на время, необходимое для ввода ограничений и/или мобилизации резерва, а также при невозможности выполнения требований к нормальным режимам энергосистемы;

графики ограничении потребления электрической энергии (мощности) –  документ, содержащий величины электроэнергии (мощности), распределенные по очередям, в соответствии с которыми потребители заранее получают уведомление о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности) и самостоятельно выполняют технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в заданных уведомлением объемах и периодах суток.;

графики временного отключения потребления – документ, содержащий величины мощностей, распределенные по очередям, в соответствии с которыми без предварительного уведомления потребителей сетевой компанией  производятся отключения питающих линий. При этом так же может предусматриваться отключение электроприемников в электроустановках непосредственно персоналом потребителей;

дежурный работник объекта электроэнергетики (электрической станции, подстанции, энергопринимающей установки потребителей) - работник субъекта  электроэнергетики и потребителя электроэнергии, уполномоченный на выдачу и выполнение команд по управлению электроэнергетическим режимом соответствующего объекта электроэнергетики, а также на непосредственное воздействие на органы управления энергоустановок;

диспетчерская команда - указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами  и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, выдаваемое диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному работнику;

диспетчерское распоряжение - документ, определяющий содержание, порядок и сроки осуществления конкретных действий, связанных с управлением технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии , выдаваемый вышестоящим диспетчерским центром нижестоящему диспетчерскому центру, субъекту электроэнергетики или потребителю электрической энергии;

диспетчерский центр - структурное подразделение организации - субъекта оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закрепленной за ним операционной зоны управление режимом энергосистемы;

диспетчерское ведение - организация управления технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, при которой технологические режимы работы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром;

диспетчерское управление - организация управления технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, при которой технологические режимы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра;

Единая   энергетическая  система  России  -  совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, находящихся на территории России, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

контрольные пункты сети –  выделенные в каждой операционной зоне подстанции и электростанции, на шинах  которых напряжение должно поддерживаться в соответствии  с утвержденными графиками в функции времени или в зависимости от параметров режима и состава включенного оборудования. В группу контрольных пунктов должны включаться подстанции и электростанции с набольшим влиянием на устойчивость нагрузки, генераторов, параллельной работы электростанций, частей синхронной зоны и на  потери электроэнергии в операционной зоне.

лавина напряжения – явление лавинообразного снижения напряжения вследствие нарушения статической устойчивости энергосистемы и нарастающего дефицита реактивной мощности;

нормальный режим энергосистемы  –  режим  энергосистемы, при котором все потребители снабжаются электрической энергией в соответствии с договорами и диспетчерскими графиками,  а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности и топлива на электростанциях.

объединенная энергосистема – часть ЕЭС России, объединяющая несколько региональных энергосистем, объединенных общим режимом, имеющая объединенное диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерскому управлению входящих в нее региональных энергосистем;

объекты   диспетчеризации  -  объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии, оборудование  которых   находится  в диспетчерском ведении или диспетчерском управлении  соответствующего диспетчерского центра в соответствии с составленным им перечнем;

объекты  электроэнергетики  -  имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе  производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого  хозяйства;

оперативная схема – схема электрических соединений энергосистем, электрических сетей, электростанций и подстанций, отражающая информацию о настройке средств релейной защиты и автоматики;

оперативно-диспетчерское управление энергосистемой – централизованное управление электроэнергетическим режимом энергосистемы, осуществляемое Системным оператором и иными субъектами оперативно диспетчерского управления;

оперативно-технологическое управление - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики, осуществляемых собственниками объектов электроэнергетики самостоятельно без участия субъектов оперативно-диспетчерского управления;

операционная зона - территория, в границах которой расположены объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии, управление взаимосвязанными технологическими режимами работы которых осуществляет соответствующий диспетчерский центр;

перегрузка – превышение фактической нагрузки над длительно допустимой нагрузкой;

послеаварийный режим энергосистемы – режим, в котором энергосистема находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного  режима. Послеаварийный режим  характеризуется сниженными требованиями к параметрам режима, по сравнению с требованиями к нормальному  режиму. Продолжительность нормализации послеаварийного режима ограничена 20 минутами. Превышение указанного времени означает переход к работе в вынужденном режиме.

региональная энергосистема – часть ЕЭС России, расположенная на территории, как правило, одного субъекта Российской Федерации и имеющая общее региональное диспетчерское управление;

резервы генерирующей  мощности:

Резерв генерирующей мощности агрегата электростанции  (энергоблока) на  увеличение (на загрузку) – часть регулировочного диапазона энергоблока от  его  нагрузки до располагаемой мощности, определяемая в реальном времени.

Резерв генерирующей мощности энергосистемы  на  увеличение – разность между суммарной рабочей мощностью и суммарной нагрузкой электростанций энергосистемы, определяемая в реальном времени.

Резерв генерирующей мощности агрегата электростанции  (энергоблока)  на снижение (разгрузку) - часть регулировочного диапазона энергоблока от текущей нагрузки до технического минимума, определяемая в реальном времени.

Резерв генерирующей мощности энергосистемы на  снижение (на разгрузку) – разность между суммарной загрузкой в исходном режиме и суммой  технических минимумов  электростанций энергосистемы, определяемая в реальном времени.

Холодный резерв генерирующей мощности энергосистемы – суммарная генерирующая мощность выведенных из работы агрегатов электростанций, обеспеченных топливом и готовых к пуску.

Оперативный резерв генерирующей  мощности (на загрузку и разгрузку) энергосистемы  – часть полного резерва генерирующей  мощности, по времени ввода пригодная для компенсации небаланса между генерированием и  потреблением мощности, вызванного отказами элементов (оборудования) энергосистемы и/или непредвиденным увеличением или снижением нагрузки потребителей.

потребители электрической энергии  - категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций. Указанные потребители могут оказывать и иные согласованные с ними услуги на условиях договора;

сечение электрической сети (сечение) – совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на две изолированные части;

системный оператор Единой энергетической системы России (системный оператор) – специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

субъекты оперативно-диспетчерского управления – системный оператор и иные организации, уполномоченные на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в пределах зон диспетчерской ответственности соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления, деятельность которых подчинена оперативным диспетчерским командам и распоряжениям субъектов оперативно-диспетчерского управления вышестоящего уровня;

субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли-продажи электрической энергии;территориальная технологически изолированная энергосистема  – энергосистема, не имеющая технологического соединения с Единой энергетической системой России;

технологическая  броня – минимальный уровень энергоснабжения, при котором промышленное или иное предприятие может закончить начатый технологический цикл производства;

технический минимум нагрузки электростанции  -  минимальная нагрузка электростанции, определяемая техническими характеристиками оборудования, минимально допустимым составом работающего оборудования с учетом допустимого отключения отдельных автоматических регуляторов;

устойчивость энергосистемы – способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после различного рода возмущений;

чрезвычайная ситуация (ЧС)  – ситуация, при которой существует высокая вероятность нарушения  или уже нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, связанная  с аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, эпидемией, применением возможным противником современных средств поражения и приведшее или могущее привести к людским и материальным потерям.

2. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие аббревиатуры:

АСДУ—автоматизированная система диспетчерского управления,

АЭС – атомная электростанция;

ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция;

ГЭС – гидроэлектростанция;

ЕЭС – Единая энергетическая система России;

ЛЭП – линия электропередачи;

ОЭС – объединенная энергосистема;

ПА – противоаварийная автоматика;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПН – регулирование коэффициента трансформации под нагрузкой;

САОН – специальная автоматика отключения нагрузки;

СДТУ – средства диспетчерского и технологического управления;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль.

ОИК - оперативно-информационный  комплекс.

### НТД – нормативно-техническая документация.

### Статья 3. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами.

1. При осуществлении оперативно-диспетчерского управления энергосистемами подлежат обязательному применению технические требования, установленные общими техническим регламентами и настоящим Федеральным законом.  Если общим техническим регламентом установлены иные требования, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются требования настоящего Федерального закона.

2. Обязательные технические требования к процессу оперативно-диспетчерского управления могут быть установлены международными договорами Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные технические требования, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются требования международного договора.

### Статья 4. Идентификация объекта регулирования с целью  применения настоящего Федерального закона

- При отнесении технологических процессов к объекту регулирования настоящего Федерального закона следует руководствоваться правилами, установленными настоящей статьей.

2. При применении настоящего Федерального закона следует установить, относится ли данный технологический процесс к процессу оперативно-диспетчерского управления.

Процессом оперативно-диспетчерского управления является осуществление комплекса мер по централизованному управлению технологическими режимами объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, осуществляемых субъектами оперативно-диспетчерского управления, уполномоченными на осуществление указанных мер в порядке, установленном Федеральным законом «Об электроэнергетике».

К процессу оперативно-диспетчерского управления следует относить:

осуществление комплекса мер для поддержания установленных параметров надежности функционирования Единой энергетической системы России и качества электрической энергии;

управление технологическими режимами объектов электроэнергетики;

прогнозирование объема производства и потребления в сфере электроэнергетики;

формирование резерва производственных энергетических мощностей;

согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;

выдача субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии  обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;

планирование суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России;

регулирование частоты электрического тока;

регулирование напряжения в контрольных пунктах;

обеспечение функционирования системы автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики;

организация и управление режимами параллельной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств;

подготовка и выдача технологических требований при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям, обеспечивающих их работу в составе Единой энергетической системы России.

3. К объекту регулирования настоящего Федерального закона могут быть отнесены только те технологические процессы, которые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи идентифицированы как процесс оперативно-диспетчерского управления.

4. Настоящий Федеральный закон также подлежит применению в случаях бездействия должностных лиц или организаций, обязанных в силу закона или договора осуществлять технологические процессы, обозначенные в пункте 3 настоящей статьи..

5. При возникновении разногласий по вопросу об отнесении технологических процессов к объекту регулирования настоящего Федерального закона, органы государственного контроля (надзора) обязаны предоставить заинтересованному лицу сведения и материалы, послужившие основанием для решения об отнесении технологического процесса к объекту регулирования настоящего Федерального закона. В обоснование своей позиции заинтересованное лицо вправе представить собственные доказательства, которые должны быть рассмотрены органом контроля (надзора).

6. Решение о применении настоящего Федерального закона, принятое органом государственного контроля (надзора), равно как и иными органами власти, может быть обжаловано в суде.

### Статья 5. Оценка соответствия.

1. Оценка соответствия объекта регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме государственного контроля (надзора).

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением  требования настоящего Федерального закона осуществляют органы государственной власти, определяемые Правительством Российской Федерации.

3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и исключительно в части соблюдения требований настоящего Федерального закона.

4. При осуществлении мероприятий по государственном контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего Федерального закона используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, установленные для настоящего Федерального закона в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О техническом регулировании».

# ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Статья 6. Принципы организации оперативно-диспетчерского управления

- Оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах (ЕЭС России и технологически изолированных территориальных энергосистемах) осуществляется посредством централизованного круглосуточного и непрерывного управления взаимосвязанными технологическими режимами объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, образующими в совокупности электроэнергетические режимы соответствующих энергосистем.

2. Основными принципами оперативно-диспетчерского управления, направленными на обеспечение безопасной эксплуатации электроэнергетических систем являются:

обеспечение баланса производства и потребления электрической энергии;

подчиненность субъектов оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня оперативным диспетчерским командам и распоряжениям субъектов оперативно-диспетчерского управления вышестоящего уровня;

безусловное исполнение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии указаний субъектов оперативно-диспетчерского управления по регулированию технологических режимов работы объектов электроэнергетики (оперативных диспетчерских команд и распоряжений);

осуществление мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения аварийных ситуаций;

принятие мер, направленных на обеспечение в Единой энергетической системе России нормированного резерва энергетических мощностей;

обеспечение долгосрочного и краткосрочного прогнозирования объема производства и потребления электрической энергии;

приоритетность режимов комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период регулирования режимов работы генерирующего оборудования;

экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и распоряжений, основанная на оптимизации режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии;

ответственность субъектов оперативно-диспетчерского управления и их должностных лиц перед субъектами оптового и розничных рынков за результаты действий, осуществляемых с нарушением законодательства Российской Федерации, порядка оперативно-диспетчерского управления поддержание баланса производства и потребления электрической энергии.

3. Управление режимами энергосистем строится по иерархическому принципу и осуществляется субъектами оперативно-диспетчерского управления.

Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы может осуществляться одним или несколькими субъектами оперативно-диспетчерского управления, находящимися в соподчинении, то есть являющимися вышестоящими и нижестоящими по отношению друг к другу.

Вышестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления является организация, зона диспетчерской ответственности которой включает зоны диспетчерской ответственности иных субъектов оперативно-диспетчерского управления, являющихся нижестоящими по отношению к данной организации. Вышестоящий субъект оперативно-диспетчерского управления вправе давать соответствующим нижестоящим субъектам оперативно-диспетчерского управления обязательные для исполнения диспетчерские команды и распоряжения.

В пределах Единой энергетической системы России вышестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления по отношению к другим субъектам оперативно-диспетчерского управления выступает системный оператор.4. Субъект оперативно-диспетчерского управления осуществляет управление электроэнергетическим режимом энергосистемы в закрепленной за ним зоне диспетчерской ответственности через один или несколько диспетчерских центров, за каждым из которых закрепляет соответствующую операционную зону.

В случае, если субъект оперативно-диспетчерского управления имеет только один диспетчерский центр, то закрепленная за ним операционная зона должна совпадать с зоной диспетчерской ответственности субъекта оперативно-диспетчерского управления.

Системный оператор (в технологически изолированной территориальной энергосистеме – соответствующий  субъект оперативно-диспетчерского управления) определяет в закрепленной за ним зоне диспетчерской ответственности структуру диспетчерских центров, включая их уровни и соподчиненность. При этом в качестве вышестоящих диспетчерских центров определяются диспетчерские центры, в операционные зоны которых входят операционные зоны иных диспетчерских центров, являющихся нижестоящими по отношению к данным диспетчерским центрам.

Вышестоящие диспетчерские центры вправе давать соответствующим нижестоящим диспетчерским центрам обязательные для исполнения диспетчерские команды и распоряжения.

Вышестоящий субъект оперативно-диспетчерского управления обязан определить для каждого из нижестоящих субъектов оперативно-диспетчерского управления диспетчерский центр, уполномоченный давать их диспетчерским центрам обязательные для исполнения диспетчерские команды и распоряжения.

5. Системный оператор в системе оперативно-диспетчерского управления осуществляет:

обеспечение соблюдения установленных параметров надежности функционирования ЕЭС России и качества электрической энергии;

управление  технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;

организацию прогнозирования объема производства и потребления в сфере электроэнергетики и  процесса формирования резерва производственных энергетических мощностей;

координацию вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;

выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;

планирование суточных графиков работы электростанций и электрических сетей ЕЭС России;

регулирование частоты электрического тока;

обеспечение функционирования системы автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, режимной и ПА;

организацию и управление режимами параллельной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств;

участие в формировании и выдаче при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям технологических требований, обеспечивающих их работу в составе ЕЭС России.

6. Субъекты оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня осуществляют оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике в пределах зон своей диспетчерской ответственности. В пределах указанных зон они вправе принимать решения в форме обязательных для исполнения субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии  оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций по оперативно-диспетчерскому управлению. Оперативные диспетчерские команды и распоряжения субъектов оперативно-диспетчерского управления вышестоящего уровня обязательны для исполнения субъектами оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня.

7. Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии обязан обеспечить наличие основного и резервного каналов связи с соответствующим диспетчерским центром для передачи диспетчерских команд и информации о технологическом режиме работы объектов электроэнергетики, необходимой диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.

8. Каждый диспетчерский центр с учетом информации вышестоящего диспетчерского центра составляет свой перечень объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудование которых должно находиться в диспетчерском ведении или диспетчерском управлении (далее - объекты диспетчеризации) этого диспетчерского центра.

Информация о включении объектов диспетчеризации в указанный перечень доводится в письменном виде до сведения соответствующих субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии , которым принадлежат объекты диспетчеризации, а также до сведения иных диспетчерских центров.

Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления) организует составление диспетчерскими центрами перечней объектов диспетчеризации.9.Диспетчерский центр включает в перечень объектов диспетчеризации оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, устройства релейной защиты, аппаратуру противоаварийной и режимной автоматики, устройства автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы и иные объекты электроэнергетики, а также энергопринимающие установки потребителей электрической энергии , технологический режим и эксплуатационное состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне данного диспетчерского центра.

В перечень объектов диспетчеризации включаются объекты, находящиеся в диспетчерском управлении, и объекты, находящиеся в диспетчерском ведении.

Объект диспетчеризации включается в перечень объектов, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, в случае если изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния данного объекта осуществляются непосредственно с помощью технических устройств этого диспетчерского центра или если эти изменения требуют координации этим диспетчерским центром действий или согласованных изменений на нескольких объектах диспетчеризации.

Объекты диспетчеризации, не включенные в перечень объектов, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, включаются в перечень объектов, находящихся в его диспетчерском ведении.

10. Субъект оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы самостоятельно, без участия системного оператора, организует и осуществляет оперативно-диспетчерское управление в соответствующей энергосистеме.

### Статья 7. Требования к структуре  оперативно-диспетчерского персонала

1. В каждом диспетчерском центре определяются работники (диспетчеры), уполномоченные давать диспетчерские команды по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы.

2. Диспетчерские центры при осуществлении своих функций действуют от имени того субъекта оперативно-диспетчерского управления, структурными подразделениями которого они являются.

Диспетчеры дают диспетчерские команды от имени диспетчерского центра.

3. Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии  определяет работников (дежурных работников), уполномоченных на осуществление в отношении принадлежащего ему оборудования объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки:

мероприятий, обеспечивающих его эксплуатацию;

переключений, пусков и отключений в соответствии с установленным порядком;

локализации технологических нарушений и восстановления технологического режима;

подготовки к проведению ремонта.

В случае если устройства управления технологическими режимами объекта электроэнергетики находятся непосредственно в диспетчерском центре, то соответствующие функции по управлению технологическими режимами выполняет диспетчер этого диспетчерского центра.

На объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках потребителей электрической энергии , виды которых определяются системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления), субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, которым принадлежат указанные объекты и установки, организуют круглосуточное дежурство.

Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии  может определить работников, уполномоченных на оперативную координацию и руководство действиями дежурных работников данного субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии .

Статья 8. Требования к подготовке оперативно-диспетчерского  персонала

1. Работник субъекта оперативно-диспетчерского управления для безопасного осуществления профессиональной деятельности по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы должен пройти специальную подготовку и быть аттестован для выполнения функций диспетчера соответствующего диспетчерского центра.

2. Руководителем диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления должно быть организовано проведение следующих форм работы с диспетчерами  (диспетчерским персоналом):

- подготовка по новой должности с обучением (стажировкой) на рабочем месте и последующей аттестацией;

- проведение вводного, первичного, повторных, внеплановых и целевых инструктажей по охране труда и инструктажей по пожарной безопасности и технической эксплуатации;

- проверка знаний технических регламентов, стандартов и инструкций по технической эксплуатации, охране труда и пожарной безопасности;

- специальная подготовка;

- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;

- профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

3.. Подготовка к выполнению работником функций диспетчера (подготовка по новой должности) проводится по индивидуальным программам и содержит следующие этапы:

- теоретическую подготовку, включая изучение требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда и пожарной безопасности применительно к особенностям операционной зоны диспетчерского центра;

- стажировки на рабочих местах оперативно подчиненного персонала: начальников смен тепловой, атомной и гидравлической электростанций, дежурного подстанции, диспетчера нижестоящего уровня оперативно-диспетчерского управления;

- прохождение учебных тренировок;

- проверку знаний и практических навыков;

- дублирование (управление электроэнергетическим режимом энергосистемы с рабочего места в диспетчерском центре, осуществляемое под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера).

Содержание каждого этапа устанавливается в программе подготовки индивидуально для каждого работника в зависимости от уровня профессионального образования, технических знаний, стажа практической работы по смежным должностям, последней занимаемой должности при учете сложности электроэнергетического режима энергосистемы и состава объектов диспетчеризации диспетчерского центра.

4. Проверку теоретических знаний и практических навыков работника при проведении контрольных тренировок и дублирования осуществляет экзаменационная комиссия, образуемая приказом руководителя диспетчерского центра.

5. Аттестацию лиц для выполнения профессиональной деятельности по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы (аттестацию диспетчеров), проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

6. Специальная подготовка диспетчеров направлена на поддержание их квалификации и должна включать:

- выполнение учебных противоаварийных и противопожарных тренировок, других операций, приближенных к реальным;

- изучение изменений в электрической схеме и режимах энергосистемы;

- пополнение, обновление и углубление знаний технических регламентов, стандартов, инструкций и оборудования, находящегося в диспетчерском управлении (ведении);

- ознакомление с текущими распорядительными документами
по вопросам аварийности и травматизма;

- анализ обзоров несчастных случаев и технологических
нарушений, происшедших на энергетических предприятиях;

- проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил технической эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, производственных и должностных инструкций.

Продолжительность специальной подготовки должна составлять от 5 до 20%  рабочего времени диспетчера.

7. Для организации работы с диспетчерами (диспетчерским персоналом) в составе каждого диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления должны быть созданы центры (пункты) тренажерной подготовки.

### Статья 9. Организация работы оперативно-диспетчерского персонала и дежурных работников субъектов электроэнергетики

- Диспетчеры диспетчерских центров и дежурные работники субъектов электроэнергетики должны вести безопасный и  надежный режим работы оборудования энергосистемы, энергообъекта в соответствии с производственными и должностными инструкциями и оперативными распоряжениями вышестоящего диспетчерского центра.

- Диспетчеры диспетчерских центров и дежурные работники субъектов электроэнергетики во время смены отвечают за эксплуатацию оборудования, находящегося в его диспетчерском управлении или ведении. При нарушениях режимов, повреждении оборудования, а также при возникновении пожара диспетчерский персонал должен немедленно принять меры к предотвращению развития технологического нарушения, восстановлению нормального режима или ликвидации аварийного положения, а также сообщить о происшедшем вышестоящему диспетчерскому и руководящему административно-техническому персоналу.

- Распоряжение (диспетчерская команда) диспетчера вышестоящего диспетчерского центра   обязательно к исполнению подчиненным ему диспетчером нижестоящего диспетчерского центра или дежурным работником.

4. Каждый диспетчер диспетчерского центра или дежурный работник, заступая на рабочее место, должен принять смену от предыдущего работника, а после окончания работы сдать смену следующему по графику работнику.

При приемке смены эти работники должны:

ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы энергоустановок, находящихся в его диспетчерском управлении и ведении, в объеме, определяемом соответствующими инструкциями;

получить сведения от сдавшего смену об оборудовании, за которым необходимо вести особое наблюдение для предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте;

выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке;

проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, оперативную документацию и документацию рабочего места;

ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с его предыдущего дежурства;

принять рапорт от подчиненного персонала и доложить непосредственному начальнику по смене о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены;

оформить приемку-сдачу смены записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену.

Уход с дежурства без сдачи смены не допускается.

5. Замена одного диспетчера диспетчерского центра или дежурного работника другим до начала смены в случае необходимости допускается с разрешения соответствующего административно-технического руководителя и с уведомлением диспетчера вышестоящего диспетчерского центра.  Диспетчеры диспетчерского центра или дежурные работники, находящиеся в резерве, могут быть привлечены к выполнению работ по обслуживанию энергоустановки в рамках должностной инструкции с разрешения соответствующего административно-технического или оперативного руководителя, находящегося в смене, с записью в соответствующих документах.

Оперативные и административно-технические руководители имеют право снять с рабочего места подчиненных ему диспетчеров диспетчерского центра или дежурного работника, не выполняющих свои обязанности, и произвести соответствующую замену или перераспределение обязанностей в смене. Об этом делается запись в оперативном журнале или выпускается письменное распоряжение и уведомляется по соподчиненности персонал соответствующих уровней оперативно-диспетчерского управления.

6. Работа диспетчера и дежурного работника  в течение двух смен подряд не допускается. При ликвидации технологических нарушений и аварий дежурный персонал может быть задержан на рабочем месте. Пришедшие на  смену  диспетчеры диспетчерского центра или дежурные работники используются по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии.

# ГЛАВА III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. ДИСПЕТЧЕРСКИЕ КОМАНДЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Требования к процедуре выдачи (приема), выполнения (отказе выполнения или невыполнении) диспетчерских команд (распоряжений) на изменение эксплуатационного состояния или параметров работы оборудования и устройств объектов диспетчеризации

1. Системный оператор Единой энергосистемы России, осуществляющий единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики, уполномочен на выдачу диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии.

Процедура выдачи, приема и выполнения или отказа от выполнения диспетчерских команд и распоряжений осуществляется в соответствии с установленным системным оператором  порядком.

2.  Диспетчерские команды и распоряжения выдаются вышестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления нижестоящим субъектам оперативно-диспетчерского управления, субъектам электроэнергетики и потребителям электроэнергии  при управлении технологическими режимами объектов электроэнергетики, производстве переключений, введении ограничений (отключений) потребления электроэнергии или мощности во время локализации или ликвидации технологических нарушений в энергосистеме или объекте электроэнергетики в пределах зон диспетчерской ответственности соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления.

3. В каждом диспетчерском центре определяются работники (диспетчеры), уполномоченные давать диспетчерские команды по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы.

4. Диспетчерские центры при осуществлении своих функций действуют от имени того субъекта оперативно-диспетчерского управления, структурными подразделениями которого они являются.

Диспетчеры дают диспетчерские команды от имени диспетчерского центра.

5. Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы осуществляется посредством диспетчерских команд и распоряжений, а также - путем выдачи разрешений.

Диспетчерская команда дается диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному работнику и содержит указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии .

Диспетчерское распоряжение дается вышестоящим диспетчерским центром нижестоящему диспетчерскому центру, субъекту электроэнергетики или потребителю электрической энергии  в виде документа, определяющего содержание, порядок и сроки осуществления действий, связанных с управлением технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии .

6. Каждая диспетчерская команда регистрируется диспетчерским центром с указанием следующих сведений:

время, когда дается команда;

требуемое время исполнения команды, если команда касается изменения нагрузки генераторов тепловых электрических станций или энергопринимающих установок

потребителей ;

фамилия, инициалы и должность лица, давшего команду;

фамилия, инициалы и должность лица, которому адресована команда;

содержание команды;

наличие подтверждения получения команды.

Регистрация диспетчерской команды осуществляется в оперативном журнале и при помощи технических средств (в том числе средств звукозаписи), позволяющих обеспечить достоверность указанных сведений посредством их расшифровки (стенографирования) и защиты от изменений после регистрации. Системный оператор по согласованию с администратором торговой системы оптового рынка устанавливает порядок и сроки хранения зарегистрированных сведений.

Информация о диспетчерских командах, данных участникам оптового рынка электрической энергии (мощности), предоставляется администратору торговой системы и участникам оптового рынка электрической энергии (мощности) в порядке, предусмотренном договором присоединения к торговой системе оптового рынка.

7. Распоряжение (команда) диспетчера должно быть четким, кратким.

Выслушав распоряжение, подчиненный диспетчерский персонал диспетчерского центра или дежурный работник должен дословно повторить текст распоряжения и получить подтверждение, что распоряжение понято правильно.

Распоряжения (команда) диспетчера вышестоящего диспетчерского центра должны выполняться незамедлительно или в указанные сроки и точно.

Диспетчер нижестоящего диспетчерского центра , отдав или получив распоряжение или разрешение, должен записать его в оперативный журнал. При наличии средств звукозаписи объем записи в оперативный журнал определяется соответствующим административно-техническим руководством.

8. Оперативные переговоры должны вестись технически грамотно. Все энергооборудование, присоединения, устройства релейной и технологической защиты и автоматики должны называться полностью согласно установленным диспетчерским наименованиям. Отступление от технической терминологии и диспетчерских наименований не допускается.

Оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления должны автоматически фиксироваться средствами, позволяющими осуществлять запись и хранение информации.

9. В распоряжениях по изменению режима работы оборудования электростанции, энергосистемы, объединенных, единой энергосистем должны быть указаны необходимое значение изменяемого режимного параметра и время, к которому должно быть достигнуто указанное значение параметра, а также время отдачи распоряжения.

10. Диспетчер диспетчерского центра или дежурный работник, получив распоряжение руководящего административно-технического персонала по вопросам, входящим в компетенцию диспетчера вышестоящего диспетчерского центра, должен выполнять его только с согласия последнего.

11. Не допускается невыполнение или задержка выполнения распоряжения (команды) диспетчера вышестоящего диспетчерского центра лицами, обязанными выполнять это распоряжение, даже с разрешения руководителей, санкционирующих его невыполнение или задержку.

12. В случае, если распоряжение (команда) диспетчера вышестоящего диспетчерского центра представляется диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному работнику ошибочным, он должен немедленно доложить об этом лицу, давшему распоряжение. При подтверждении распоряжения (команды) обязан выполнить его.

Статья  11. Требования  к регистрации отказов выполнения дежурными работниками диспетчерских команд диспетчеров субъектов оперативно-диспетчерского управления

1.  Субъекты электроэнергетики несут ответственность за нарушение установленного порядка исполнения диспетчерских команд и распоряжений субъектов оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Субъекты электроэнергетики вправе не исполнять оперативные диспетчерские команды и распоряжения, если их исполнение создает угрозу жизни людей, сохранности оборудования или приводит к нарушению пределов и условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.

3. Оборудование, находящееся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении диспетчера  вышестоящего  диспетчерского центра, не может быть включено в работу или выведено из работы без его разрешения, за исключением случаев явной опасности для людей и оборудования.

4. Действия диспетчеров и дежурных работников в чрезвычайных ситуациях определяются в соответствующих инструкциях субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии  и субъектов оперативно-диспетчерского управления.

5. В чрезвычайных обстоятельствах (несчастный случай, возникший в результате эксплуатации оборудования, стихийное бедствие, пожар, авария, иные обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью людей) допускается изменение технологического режима или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации без диспетчерской команды или согласования (разрешения) соответствующего диспетчерского центра с последующим незамедлительным его уведомлением о произведенных изменениях и причинах, их вызвавших.

Статья 12. Требования к дежурным работникам об информировании диспетчеров об изменении эксплуатационного состояния и параметров работы объектов диспетчеризации.

1. Изменение технологического режима или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации может осуществляться по инициативе субъекта электроэнергетики  или потребителя электроэнергии , которому принадлежит этот объект, а также по инициативе диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится данный объект диспетчеризации.

Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации подлежит согласованию со всеми диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых находится данный объект диспетчеризации.

Информация о результатах согласования в указанных случаях представляется в диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находится данный объект диспетчеризации, для принятия соответствующего решения.

Если объект не находится в диспетчерском управлении ни одного из диспетчерских центров, информация о результатах согласования (разрешение или отказ в разрешении) доводится до соответствующего субъекта электроэнергетики или потребителя электроэнергии .

При наличии разногласий по вопросу изменения технологического режима или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации решение об изменении технологического режима или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации принимается вышестоящим диспетчерским центром .

Порядок согласования, принятия решения, выдачи разрешений, подачи диспетчерских команд и распоряжений по изменению технологического режима или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации определяется системным оператором.

2. Диспетчеры и дежурные работники обязаны немедленно докладывать в вышестоящий диспетчерский центр обо всех  вынужденных (фактических и предполагаемых) отклонениях от заданного диспетчерского плана (графика) для принятия решения об его изменении и способе дальнейшего управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.  Изменения в диспетчерские планы могут быть внесены диспетчерским центром только после их предварительного согласования с вышестоящим диспетчерским центром.

3.  Запрос на изменение технологического режима или эксплуатационного состояния (за исключением вывода в резерв и ввода из резерва по оперативной диспетчерской команде) объектов диспетчеризации, а также на проведение испытаний осуществляется путем оформления и подачи диспетчерской заявки.

Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, а также порядок выдачи на их основании разрешений и подачи диспетчерских команд на изменение технологического режима или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации и осуществления контроля  их исполнения определяются системным оператором ( в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).

4.  При необходимости немедленного изменения эксплутационного состояния объекта диспетчеризации (отключения оборудования) дежурные работники субъектов электроэнергетики обязаны немедленно уведомить об указанном изменении и о причинах, его вызвавших, диспетчерские центры, в перечень объектов диспетчеризации которых включен указанный объект.

5.  Изменение технологического режима или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации или проведение испытаний в соответствии с выданным в установленном порядке на основании диспетчерской заявки разрешением может быть начато только после получения команды или подтверждения разрешения соответствующим диспетчерским центром непосредственно перед началом осуществления указанного изменения или проведения испытания.

Статья  13.  Требования к подготовке дежурных работников субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии

1. Дежурный работник субъекта электроэнергетики или потребителя электроэнергии  для безопасного осуществления профессиональной деятельности, связанной с управлением  технологическим режимом объекта электроэнергетики, производством переключений, введением ограничений (отключений) потребления электроэнергии или мощности по командам (распоряжениям) диспетчера соответствующего диспетчерского центра должен пройти необходимую подготовку (обучение).

2. Руководителем субъекта электроэнергетики или потребителя электроэнергии  должно быть организовано проведение работы с дежурными работниками с соблюдением требований, аналогичных установленным п.п. 2,3, 6 статьи 2.3.

3. Для организации работы с дежурными работниками субъектов электроэнергетики или потребителей электроэнергии  должны использоваться центры (пункты) тренажерной подготовки, учебно-курсовые комбинаты.

# ГЛАВАIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИя

- Статья  14.  Требования к организации планирования режимов работы энергосистем.

1. Планирование (прогнозирование) безопасного электроэнергетического режима Единой энергетической системы России и каждой технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы должно осуществляться в следующем порядке:

вышестоящий диспетчерский центр планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним операционной зоне, включая операционные зоны нижестоящих диспетчерских центров с учётом особенностей электростанций и линий электропередачи, работающих в  технологическом процессе промышленных или других потребителей электроэнергии, после чего доводит до сведения нижестоящих диспетчерских центров параметры электроэнергетического режима энергосистемы;

нижестоящий диспетчерский центр на основании полученных от вышестоящего диспетчерского центра параметров электроэнергетического режима энергосистемы планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним операционной зоне таким образом, чтобы обеспечить выполнение указанных параметров.

2. Планирование (прогнозирование) электроэнергетических режимов энергосистемы осуществляется для следующих периодов времени (планируемых периодов): полчаса, один час, 2 и более часа, одни сутки, один месяц, один квартал, один год, 5 лет.

Для каждого планируемого периода диспетчерский центр дает нижестоящим диспетчерским центрам и объектам электроэнергетики, входящим в его операционную зону, диспетчерские распоряжения, определяющие:

схему электрических соединений объектов электроэнергетики;

параметры электроэнергетических режимов энергосистемы, которые необходимо поддерживать на протяжении всего интервала планирования;

указания о способах действий диспетчеров и дежурных работников в планируемых электроэнергетических режимах энергосистемы и возможных режимах, не соответствующих запланированным;

указания владельцам объектов электроэнергетики о необходимых настройках технических устройств релейной защиты, режимной и противоаварийной автоматики, осуществляющих автоматическое управление объектами электроэнергетики в планируемых электроэнергетических режимах энергосистемы и возможных режимах, не соответствующих запланированным.

Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления) определяет порядок выдачи указанных распоряжений, точную продолжительность их действия и состав определяемых ими параметров.

3. Каждый диспетчерский центр при планировании (прогнозировании) электроэнергетического режима энергосистемы обеспечивает:

сбалансированность потребления электрической энергии и нагрузки объектов генерации с учетом перетоков электроэнергии между операционными зонами и потерь электроэнергии;

распределение нагрузки между отдельными объектами генерации в соответствии с критерием минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии (в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии (мощности) в порядке, определяемом в соответствии c правилами оптового рынка электрической энергии (мощности);

выполнение ограничений на параметры электроэнергетических режимов, определяемых условиями надежной работы энергосистемы и отдельных объектов электроэнергетики

4. Управление режимами работы электростанций и сетей должно осуществляться на основе расчетов и данных долгосрочного и краткосрочного планирования.

5. При планировании безопасных режимов должны быть обеспечены:

сбалансированность потребления и нагрузки электростанций с учетом внешних перетоков энергосистем, объединенных и единой энергосистем;

минимизация суммарных затрат покупателей электроэнергии при обеспечении требуемой надежности с учетом режимных условий (составляющих баланса мощности, схемы электрической сети и обеспеченности электрических станций энергоресурсами), условий заключенных договоров на поставки электрической энергии и мощности и действующих правил купли-продажи электрической энергии и мощности;

поддержание требуемых резервов активной и реактивной мощности;

подтверждение параметров производства и передачи электроэнергии для собственного потребления, планируемых  промышленными или другими потребителями электроэнергии  с использованием электростанций и линий электропередачи, работающих в технологическом процессе этих потребителей;

подтверждение параметров производства и передачи электроэнергии для собственного потребления, планируемых  промышленными или другими потребителями электроэнергии  с использованием электростанций,  работающих в технологическом процессе этих потребителей на вторичных энергоресурсах (доменный и коксовый газы и другие вторичные энергоресурсы) или на местных отходах топлива.

6. При краткосрочном планировании электроэнергетических режимов энергосистемы осуществляется расчет диспетчерского плана на предстоящие сутки, представляющего собой документ, составленный вышестоящим диспетчерским центром и предназначенный для определения нижестоящим диспетчерским центрам, соответствующим субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии  планируемых параметров электроэнергетического режима энергосистемы.
Диспетчерский план выдается каждому диспетчерскому центру, соответствующим субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии.

Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления) организует деятельность диспетчерских центров по расчету, утверждению и выдаче диспетчерских планов и определяет перечень включаемых в них параметров. В состав диспетчерского плана, выдаваемого диспетчерскому центру, включаются диспетчерские графики нагрузки отдельных электростанций и линий электропередачи, диспетчерские графики групп электростанций, графики резервов мощности, а также другие характеризующие электроэнергетический режим энергосистемы параметры, включая состав оборудования электростанций и сетей, параметры услуг по обеспечению системной надежности, графики напряжения в контрольных точках электрической сети.

Статья  15. Требования к обеспечению резервов мощности и электроэнергии.

- 1. Для безопасного регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте электрического тока и мощности в энергосистемах должны планироваться, задаваться и постоянно поддерживаться резервы мощности на регулирующих электростанциях.
Нормативы резервов мощности определяются соответствующими техническими регламентами или иными обязательными требованиями.
Диспетчерские центры в пределах своих операционных зон определяют величину и места размещения резервов мощности для первичного и вторичного регулирования, достаточные для компенсации возникших отклонений в балансах мощности при аварийных отключениях энергоблоков или частей энергосистемы, а также при отклонении объема производства и потребления электрической энергии от значений, предусмотренных диспетчерским планом.

- 2. Обеспечение оперативного резерва мощности осуществляется также участниками оптового рынка как системная услуга, в соответствии с  правилами оптового рынка электрической энергии (мощности).

- Статья  16.   Требования к управлению режимами энергосистем

1. Системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах для безопасного управления  электроэнергетическим режимом энергосистемы обязаны обеспечивать:

соответствие технологического режима работы объектов электроэнергетики допустимым технологическим режимам и условиям работы электроэнергетического оборудования;

баланс производства и потребления электрической энергии при соблюдении установленных параметров качества электрической энергии;

соответствие технологических режимов работы генерирующих мощностей требованиям системной надежности;

соответствие технологических режимов работы атомных электростанций установленным обязательным требованиям;

оптимизацию электроэнергетических режимов Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии (в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода - в порядке, определяемом в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии (мощности).

Указанная оптимизация должна обеспечиваться с учетом приоритетности производства электрической энергии:

тепловыми электростанциями в объеме, соответствующем их работе в теплофикационном режиме;

гидроэлектростанциями в объеме, который необходимо произвести по технологическим причинам и в целях обеспечения экологической безопасности.

2.  При изменении нагрузки электростанций, работающих в режиме теплофикационной выработки, диспетчерский центр вправе в пределах закрепленной за ним операционной зоны изменить не более чем на 3 часа диспетчерский график тепловой сети. При этом допускается понижение температуры теплоносителя не ниже значений, определяемых обязательными требованиями к эксплуатации тепловых сетей.

3. Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком.

4. При изменении режимных условий (составляющих баланса мощности, схемы электрической сети и обеспеченности электростанций энергоресурсами) диспетчер должен скорректировать диспетчерский график нижестоящего диспетчерского центра.

Коррекция диспетчерского графика должна быть зафиксирована диспетчером в оперативно-диспетчерской документации с указанием причины коррекции.

Обо всех вынужденных (фактических и ожидаемых) отклонениях от заданного диспетчерского графика диспетчер нижестоящего диспетчерского центра (дежурный работник) обязан немедленно доложить диспетчеру вышестоящего диспетчерского центра для принятия решения о коррекции диспетчерского графика.

Электростанции обязаны по распоряжению диспетчера энергосистемы немедленно повышать нагрузку до полной рабочей мощности или снижать ее до технического минимума со скоростью, определяемой соответствующими инструкциями. Для электростанций, работающих в технологическом процессе промышленных или иных потребителей электроэнергии, величины технического минимума нагрузки и скорости её снижения до этого минимума должны быть согласованы с системным оператором и соответствующими потребителями на уровнях, допустимых по условиям осуществления технологических процессов, в которых работают эти электростанции.

При необходимости диспетчер энергосистемы, объединенных и единой энергосистем должен дать распоряжение о включении агрегатов из резерва или выводе их в резерв.

Ограничение рабочей мощности электростанций или отклонение минимально допустимых нагрузок агрегатов от установленных норм должно быть оформлено подачей заявки в уполномоченный диспетчерский центр.

О вынужденных отклонениях от графика персонал электростанции и теплоисточника должен немедленно сообщать диспетчеру энергосистемы и диспетчеру тепловой сети.

Системный оператор обязан по соответствующему запросу потребителя электрической или тепловой энергии сообщать ему необходимую информацию обо всех вынужденных фактических отклонениях от заданного диспетчерского графика, затрагивающих энергоснабжение этого потребителя.

Статья  17.  Требования к регулированию частоты электрического тока и перетоков активной мощности.

1. Регулирование частоты и перетоков активной мощности должно осуществляться совместным действием систем первичного (общего и нормированного), вторичного и третичного регулирования.

2. Общее первичное регулирование частоты должно осуществляться всеми электростанциями путем изменения мощности под воздействием автоматических регуляторов частоты вращения роторов турбоагрегатов и производительности котлов, реакторов АЭС и т.п. Вторичное регулирование должно осуществляться с коррекцией по частоте (частотная коррекция).

3. Нормированное первичное регулирование частоты должно осуществляться выделенными электростанциями (энергоблоками), которые имеют требуемые технические  характеристики первичного регулирования и на которых задается и постоянно поддерживается необходимый первичный резерв.

В режимах работы энергосистемы, когда величина требуемой первичной мощности превышает заданный первичный резерв, выдача мощности электростанциями нормированного первичного регулирования должна осуществляться во всем диапазоне регулирования, ограниченном только допустимым режимом работы оборудования.

4. Использование субъектом электроэнергетики систем автоматического управления и технологических режимов работы оборудования электростанций, препятствующих изменению мощности этого оборудования при изменениях частоты (ограничители мощности и регуляторы давления «до себя» на турбинах, режим скользящего давления при полностью открытых клапанах турбин, регуляторы мощности без частотной коррекции, отключение регуляторов мощности или устройств автоматического регулирования производительности котельных установок), допускается только при неисправности указанного оборудования по согласованию с диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых находятся указанные системы.

5. При снижении частоты  ниже допустимых пределов, установленных действующими нормативными документами по эксплуатации, диспетчерские центры, в операционных зонах которых находится объект диспетчеризации, из-за изменения технологического режима которого снижена частота, обязаны ввести в действие имеющиеся резервы мощности.

В случае если частота продолжает снижаться и использованы все имеющиеся резервы, мощности, диспетчерские центры обеспечивают восстановление нормальной частоты путем ограничения или отключения потребителей электроэнергии  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.  При превышении допустимых значений передачи мощности (перегрузке электрической сети) диспетчерские центры в пределах закрепленных за ними операционных зон обязаны устранить его путем введения в действие резервов мощности и (или) изменения схемы коммутации электрической сети.

В случае сохранения перегрузки электрической сети диспетчерские центры устраняют ее путем ограничения или отключения потребителей электроэнергии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья  18.  Требования  к регулированию напряжения и реактивной  мощности.

- При регулировании напряжения должны быть обеспечены:

соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей (в соответствии с эксплуатационными характеристиками, установленными изготовителями);

определяемый системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления) запас устойчивости энергосистемы.

2.  Каждый диспетчерский центр определяет в закрепленной за ним операционной зоне перечень энергообъектов (контрольных пунктов), напряжение в которых контролируется этим диспетчерским центром. При этом в качестве критерия, являющегося основанием для включения в указанный перечень, используется (учитывается) наибольшая степень влияния напряжения в энергообъектах на устойчивость электроэнергетического режима энергосистемы.

Регулирование напряжения в электрических сетях, номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, осуществляется соответствующими субъектами электроэнергетики в контрольных пунктах на основании графиков напряжения или характеристик зависимости напряжения от параметров электроэнергетического режима энергосистемы с учетом состава работающего оборудования объектов электроэнергетики.
Графики напряжения и характеристики его регулирования в контрольных пунктах составляются диспетчерскими центрами, в операционной зоне которых они расположены, на предстоящий квартал и могут корректироваться при осуществлении краткосрочного планирования электроэнергетических режимов энергосистемы.

3.  На всех электростанциях должно быть предусмотрено автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности.

4.  Электрические сети должны быть оснащены автоматикой ограничения снижения напряжения.

5. В случаях, определенных системным оператором, для регулирования напряжения используются устройства регулирования реактивной мощности, принадлежащие потребителям.

6. Для контрольных пунктов электростанций и подстанций, оснащенных устройствами регулирования реактивной мощности, соответствующий диспетчерский центр исходя из условий устойчивости электроэнергетического режима энергосистемы устанавливает аварийно допустимые  пределы снижения напряжения.

В случае если напряжение в этих пунктах снижается до аварийно допустимого предела, дежурные работники электростанций и подстанций с устройствами регулирования реактивной мощности обеспечивают поддержание напряжения путем использования допустимых технологических режимов работы генераторов и устройств регулирования реактивной мощности, а диспетчерские центры используют резервы средств по регулированию напряжения в прилегающих районах.

7.  При работе с пониженным напряжением и возникновении тенденции снижения напряжения со скоростью более 5 кВ за 5 мин принимаются меры по ограничению электропотребления.

8.   Если после принятых мер к восстановлению напряжения оно остается ниже аварийно допустимого значения, отключают очередями энергопринимающие установки потребителей в том узле, где произошло снижение напряжения, до повышения напряжения выше минимально  допустимого значения.

9.  Напряжения на оборудовании электрических станций и сетей не должны  превышать максимально допустимых значений, установленных нормами заводов-изготовителей.

10. Системный оператор организует деятельность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и территориальных сетевых организаций по регулированию напряжения в контрольных пунктах, в том числе выдает требования по установке устройств регулирования реактивной мощности.

11. Технологический режим работы устройств регулирования реактивной мощности определяет системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления).

- Статья  19.  Требования к управлению оборудованием

1. Оборудование объектов электроэнергетики, принятых в эксплуатацию, может находиться в одном из четырех эксплуатационных состояний: работа, резерв, ремонт, консервация.

2. В процессе оперативно–диспетчерского управления выполняются следующие основные функции:

принятие решений об изменении состояния или режима работы объектов электроэнергетики;

выдача пооперационных команд подчиненному персоналу энергообъектов при производстве переключений;

контроль действий подчиненного персонала при производстве переключений.

3  Все линии электропередачи, оборудование и устройства электростанций и сетей по способу диспетчерского управления должны быть распределены по уровням оперативно-диспетчерского управления.

Перечни линий электропередач, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или ведении дежурных работников  энергообъектов, диспетчерском управлении или ведении диспетчеров диспетчерских центров должны быть составлены с учетом решений или по согласованию с вышестоящим диспетчерским центром  субъекта оперативно-диспетчерского управления и утверждены техническим руководителем, главными диспетчерами субъектов оперативно-диспетчерского управления.

4. Объект диспетчеризации может находиться в диспетчерском управлении только одного диспетчерского центра и в диспетчерском ведении одного или нескольких диспетчерских центров одного или различных уровней.

Объект диспетчеризации, влияющий на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра и находящийся в операционной зоне другого диспетчерского центра, подлежит включению в перечень объектов диспетчеризации каждого из указанных диспетчерских центров.

5. В случае необходимости осуществления взаимосвязанных действий в операционных зонах нескольких диспетчерских центров при изменении технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации диспетчерское управление таким объектом осуществляется вышестоящим диспетчерским центром, операционная зона которого включает в себя указанные операционные зоны, или одним из нижестоящих диспетчерских центров, определенным вышестоящим диспетчерским центром.

6. Оперативно-диспетчерское управление (изменение состояния или режима работы)_ линиями 220 кВ и выше, относящихся к ЕНЭС, а также распределение их по способу диспетчерского управления  определяется решением диспетчерского центра Системного оператора и выполняется по команде диспетчера Системного оператора.

Оперативно-диспетчерское управление (изменение состояния или режима работы) оборудованием подстанций 220 кВ и выше, режим которых влияет на электроэнергетический режим энергосистемы, осуществляется в соответствии с решением диспетчерского центра Системного оператора. Операции с оборудованием этих подстанций производятся дежурными работниками с разрешения диспетчерского центра Системного оператора.

7. Запрос на изменение технологического режима или эксплуатационного состояния (за исключением вывода в резерв и ввода из резерва по оперативной диспетчерской команде) объектов диспетчеризации, а также на проведение испытаний

осуществляется путем оформления и подачи заявки в уполномоченный диспетчерский центр.

Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования заявок, а также порядок выдачи на их основании разрешений и подачи диспетчерских команд на изменение технологического режима или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации и осуществления контроля их исполнения определяются системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).

8. В случае если объект диспетчеризации включен в перечни объектов диспетчеризации нескольких диспетчерских центров, то заявка подлежит рассмотрению всеми указанными диспетчерскими центрами.

9. Испытания объекта диспетчеризации, в результате которых может измениться электроэнергетический режим энергосистемы, проводятся в соответствии с программой действий, согласованной с диспетчерскими центрами, в перечень объектов диспетчеризации которых включен испытываемый объект.

10. В случае необходимости проведения неотложного ремонта объекта диспетчеризации допускается подача соответствующей диспетчерской заявки непосредственно в диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находится указанный объект диспетчеризации, без предварительного согласования ее с диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых находится этот объект.

11.  Период выполнения операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, включается в срок ремонта, определяемого на основании заявки. Если по какой-либо причине оборудование не было отключено в определенное на основании заявки время, дата его включения остается прежней. Продление срока ремонта осуществляется на основании соответствующей заявки.

12.  Отключение, включение, испытание и изменение настроек устройств системной и противоаварийной автоматики, а также средств диспетчерского и технологического управления не допускаются без разрешения диспетчерских центров, в диспетчерском ведении или диспетчерском управлении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации.

13.  При изменении коммутационного состояния электрической сети, требующем изменения настроек релейной защиты и противоаварийной автоматики, диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находятся указанные устройства, обязан проверить и привести их настройку в соответствие с новой схемой.

14. Дата и время вывода объекта диспетчеризации из ремонта определяются соответствующим диспетчерским центром при завершении контроля за исполнением диспетчерской заявки после получения уведомления о завершении ремонтных работ и включения объекта диспетчеризации в работу или его вывода в резерв.

Статья  20.   Требования к оперативным схемам.

1. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики (в том числе для ремонтных электроэнергетических режимов энергосистемы) с учетом настройки систем и устройств РЗА и ПА должны обеспечивать:

электроснабжение потребителей электрической энергией, качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям;

запас устойчивости энергосистем, определяемый системным оператором;

устойчивую работу электрической сети единой, объединенных энергосистем, энергосистем и электростанций;

соответствие токов короткого замыкания значениям, допустимым для оборудования;

локализацию аварий с минимальными потерями как для производителей, так и для потребителей электроэнергии;

соответствие возможных параметров электроэнергетического режима энергосистемы параметрам, допустимым для оборудования.

- Схемы электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно утверждаются соответствующим субъектом электроэнергетики.

3. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра, утверждаются руководителем этого диспетчерского центра.

4. Все переключения в схемах объектов электроэнергетики осуществляются в соответствии с инструкциями по производству переключений соответствующих субъектов электроэнергетики. Указанные инструкции составляются в соответствии с НТД и требованиями, определяемыми системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).

5. Субъекты электроэнергетики и диспетчерские центры определяют в отношении соответствующих объектов электроэнергетики перечни переключений, требующих соблюдения строгой последовательности операций (сложных переключений). Указанные перечни пересматриваются при изменении схемы электрических соединений и состава оборудования объекта электроэнергетики.

Статья  21.  Требования по обеспечению безопасности при производстве переключений.

1. Все переключения в схемах объектов электроэнергетики осуществляются в соответствии с инструкциями по производству переключений соответствующих субъектов электроэнергетики. Указанные инструкции составляются в соответствии с требованиями, определяемыми НТД и системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).

2. Перед отдачей распоряжения на производство переключений диспетчер диспетчерского центра обязан выяснить состояние схемы сети и энергообъекта, готовность оперативного персонала к производству переключений, наличие программы (бланка) переключений, присутствие контролирующего лица.

3. Субъекты электроэнергетики и диспетчерские центры определяют в отношении соответствующих объектов электроэнергетики перечни переключений, требующих соблюдения строгой последовательности операций (сложных переключений). Указанные перечни пересматриваются при изменении схемы электрических соединений и состава оборудования объекта электроэнергетики.

Сложные переключения осуществляются на основании документов, устанавливающих состав и последовательность соответствующих операций (программ и бланков переключений).

Сложные переключения должны выполнять, как правило, два лица, из которых одно является контролирующим.

4. В диспетчерской команде по осуществлению переключений указывается последовательность операций со степенью детализации, не допускающей неверную трактовку команды дежурным работником. Дежурному работнику подается одновременно не более одной диспетчерской команды, содержащей операции одного целевого назначения.

5. Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в диспетчерском управлении диспетчера вышестоящего диспетчерского центра,  должны производиться по его команде (распоряжению), а находящихся в его диспетчерском ведении – с его разрешения.

6. Переключения без диспетчерской команды (распоряжения) и разрешения диспетчера вышестоящего диспетчерского центра,  но с последующим незамедлительным его уведомлением о произведенных изменениях состояния оборудования и причинах их вызвавших допускается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария, обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью людей).

7. При исчезновении напряжения на электроустановке диспетчеры диспетчерских  центров и дежурные работники должны быть готовы к его подаче без предупреждения.

8. Не допускается самовольно выводить из работы блокировки безопасности работникам, непосредственно выполняющим переключения..

В случае необходимости деблокирования составляется бланк переключений с внесением в него операций по деблокированию.

Статья  22.   Требования к обеспечению устойчивости энергосистем.

1. По условиям обеспечения устойчивости энергосистем нормируются минимальные коэффициенты запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в сечениях и по напряжению в узлах нагрузки. Кроме того, по степени тяжести  устанавливаются три группы нормативных расчетных  возмущений, при которых должны обеспечиваться как динамическая устойчивость, так и нормируемые коэффициенты запаса статической устойчивости в послеаварийных режимах..

В области допустимых режимов должно быть обеспечено отсутствие самораскачивания.

2. Должны быть обеспечены следующие нормируемые показатели устойчивости энергосистем:

минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности  КP в сечениях;

минимальный коэффициент запаса по напряжению КU в узлах нагрузки;

рассчитанные допустимые перетоки мощности, которые определяются условиями устойчивости и допустимыми токовыми нагрузками (перегрузками с учетом их длительности) оборудования в заданном и в нормативных послеаварийных режимах и другими имеющимися ограничениями.

3. Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в сечении (KP) должен составлять не менее 0,2 в нормальном режиме и не менее 0,08 в послеаварийном режиме ( вынужденном режиме)  с учетом нерегулярных колебаний.

Коэффициент запаса по напряжению (KU) должен составлять не менее 0,15 в нормальном режиме и не менее 0,1 в послеаварийном режиме   (вынужденном режиме).

Вынужденные перетоки мощности допускаются для предотвращения или уменьшения ограничений потребителей, потери гидроресурсов, при необходимости строгой экономии отдельных видов энергоресурсов, неблагоприятном наложении плановых и аварийных ремонтов основного оборудования электростанций и сети, а также  в режимах минимума нагрузки при невозможности уменьшения перетока из-за недостаточной маневренности АЭС.

- При эксплуатации энергосистем при отключении одного из  элементов энергосистемы  (крупный энергоблок, любой элемент единой национальной электрической сети) в нормальной схеме сети и при нормальном перетоке активной мощности (при нормативном возмущении группы I)  устойчивость должна  обеспечиваться без применения. ПА, за исключением случаев, когда:

выполнение этого требования приводит к необходимости ограничения потребителей, потери гидроресурсов или к ограничению (запиранию) мощности отдельных электростанций, в том числе АЭС;в   результате возмущения предел статической устойчивости в сечении уменьшается более чем на 25%.

5. Длительность послеаварийного режима определяется временем, необходимым диспетчеру для восстановления условий нормального режима, и не должно превышать 20 минут.

6. В эксплуатации любое отступление от требований, относящихся к нормальному перетоку или к длительности послеаварийного режима (20 минут), означает переход к вынужденному перетоку,  должно быть разрешено вышестоящим диспетчерским центром  и оформляется в установленном порядке..

Переход к вынужденному перетоку в сечении (вплоть до аварийно допустимого) в послеаварийном режиме на время прохождения максимума нагрузки, но не более 40 минут (дополнительно к 20 минутам, разрешенным для послеаварийного режима) или на время, необходимое для ввода ограничений потребителей и (или) мобилизации резерва, может быть выполнен по решению, принятому на  высшем уровне оперативно- диспетчерского управления.

7. Динамическая устойчивость должна быть обеспечена для максимально допустимых перетоков в сечении, увеличенных на амплитуду нерегулярных колебаний активной мощности в этом сечении.

8. При возмущениях, более тяжелых, чем нормативные в данных схемно-режимных условиях, устойчивость может не сохраняться. При несохранении устойчивости деление по сечению не должно приводить к аварии при правильной работе ПА или к погашению дефицитной по мощности части энергосистемы из-за недостаточности объема автоматической частотной разгрузки.

9. На связях, по которым возможны асинхронные режимы, должны быть предусмотрены устройства ликвидации асинхронных режимов, действующих, в том числе, на деление энергосистем. При этом возможна ресинхронизация как с применением автоматических устройств, так и самопроизвольная.

Допустимая длительность асинхронного режима и способ его прекращения устанавливаются для каждого сечения с учетом необходимости предотвращения повреждений оборудования энергосистемы, дополнительных нарушений синхронизма и нарушений электроснабжения потребителей. При этом особое внимание следует уделять устойчивости электростанций и крупных узлов нагрузки, вблизи которых   может оказаться электрический центр качаний.

Статья   23.  Требования к управлению устройствами релейной

защиты и противоаварийной автоматики.

1. Силовое электрооборудование электростанций, подстанций и электрических сетей должно быть защищено от всех видов коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями и оснащено устройствами электроавтоматики, в том числе  устройствами противоаварийной автоматики и устройствами автоматического регулирования.

Устройства релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА), по принципам действия, уставкам, настройке и выходным воздействиям должны соответствовать схемам и режимам работы энергосистем и постоянно находиться в работе, кроме устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением и принципом действия, режимам работы энергосистемы и условиями селективности.

2. Работы в устройствах РЗА или ПА, которые могут вызвать неправильное отключение защищаемого или других присоединений или отключение потребителей, а также иные непредусмотренные воздействия на оборудование, действующие устройства РЗА, должны производиться по разрешенной заявке, учитывающей эти возможности.

В разрешенных заявках могут содержаться дополнительные указания по операциям с устройствами ПА, изменению их настройки, по вводу нормально выведенных устройств.

3. Диспетчерские центры 2 раза в год,  а также при вводе новых генерирующих мощностей и сетевых объектов обязаны осуществлять:

расчеты допустимых значений передаваемой мощности и уровней напряжения;

проверку соответствия параметров настройки устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики планируемым электроэнергетическим режимам энергосистемы и определение соответствующих параметров указанных настроек;

корректировка инструкций по управлению технологическими режимами работы объектов диспетчеризации и использованию устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики при изменении параметров настройки указанных устройств;

определение потребности в установке новых устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики.

Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления) обеспечивает выполнение диспетчерскими центрами указанных мероприятий.

4. Вышестоящий диспетчерский центр задает значения и диапазон настроек противоаварийной автоматики для субъектов электроэнергетики, потребителей  и нижестоящих диспетчерских центров с периодичностью, устанавливаемой системным оператором или субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе.

5. Все субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии должны выполнять требования и задания субъектов оперативно-диспетчерского управления по составу, размещению и настройке противоаварийной автоматики.

Статья  24.   Требования к участию субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии в ликвидации  аварий

1. Действия диспетчеров субъектов оперативно-диспетчерского управления, дежурных работников субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии  при ликвидации технологического нарушения (аварии) должны быть направлены на предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;  быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии;  создание наиболее надежной послеаварийной схемы;  быстрое восстановление нормального режима субъектов рынка электроэнергии и мощности;  выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу и восстановление схемы сети.

2. На каждом диспетчерском  пункте диспетчерских центров и субъектов электроэнергетики должна быть местная инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, которая составляется в соответствии с действующим стандартом и инструкцией вышестоящего субъекта оперативно-диспетчерского управления.

3.  Распределение функций по ликвидации аварий (технологических нарушений) между

субъектами оперативно-диспетчерского управления, субъектами электроэнергетикии потребителями электроэнергии  должно быть регламентировано  соответствующими инструкциями.

4. Эффективные и согласованные действия  технологической и противоаварийной автоматики, установленные на объектах электроэнергетики, оперативно-диспетчерского управления по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима энергосистемы  являются основным средством обеспечения  безопасности и надежности ее функционирования.

5. Порядок действий диспетчеров диспетчерских центров и дежурных работников по предотвращению развития и ликвидации наиболее характерных аварийных нарушений нормального режима   электрической части Единой энергетической системы России, а также технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем устанавливается соответствующими правилами предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической сети энергосистем, разрабатываемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти правила должны распространяться на диспетчеров Системного оператора и дежурных  работников сетевых организаций, электростанций, оптовых и территориальных генерирующих компаний, атомных электростанций, потребителей электрической энергии и других субъектов оперативно-диспетчерского управления по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима энергосистем.

Статья 25.Требования к участию субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии в обеспечении безопасности

1. Субъекты электроэнергетики и потребители электроэнергии , влияющие на качество электроэнергии и надежность работы Единой энергетической системы России, обязаны оказывать услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций посредством подключения ПА, а также предоставления нагрузки для введения в энергосистемах ограничений или отключений потребителей электроэнергии посредством применения предварительно разработанных графиков.

2. Каждый диспетчерский центр ежегодно утверждает (согласовывает) графики полного или частичного ограничения режима потребления, вводимого в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в порядке, определяемом законодательством об электроэнергетике.

3. При возникновении дефицита электрической энергии и мощности для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России (технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы), или возникновении (угрозе возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, развитии (угрозе развития) общесистемной аварии, в том числе в связи с использованием средств противоаварийной автоматики и релейной защиты допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (далее аварийное ограничение) без согласования с потребителем.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с заранее разработанными графиками аварийного ограничения режима потребления, а так же посредством действия противоаварийной автоматики.

4. Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи электрической энергии потребителю путем отключения коммутационных аппаратов сетевой организации.

Частичное ограничение режима влечет снижение объема электрической энергии, подаваемой потребителю, ниже определенного договором или фактической потребностью (для потребителей – граждан) уровня либо прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды времени в течение каждых суток, недели или месяца, с одновременным снижением договорного объема электрической энергии, подаваемой потребителю.

Частичное ограничение режима потребления производится:

потребителем самостоятельно с контролем режима сетевой организацией;

сетевой организацией при наличии технической возможности снижения объема электрической энергии, подаваемой потребителю.

Потребитель несет установленную договором ответственность за отказ добровольно произвести полное и (или) частичное ограничение режима путем отключения собственных энергетических устройств.

При отсутствии технической возможности введения полного и (или) частичного ограничения режима сетевая организация (иной собственник (владелец) объектов электросетевого хозяйства) вправе произвести необходимые оперативные переключения в энергопринимающих устройствах потребителя в присутствии уполномоченного представителя гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) и потребителя.Порядок проведения таких переключений должен быть включен в договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный с сетевой организацией, а при его отсутствии в договор энергоснабжения.

5. Ограничение режима потребления в отношении тех потребителей, ограничение режима которых может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям, либо создает угрозу безопасности страны, осуществляется в специальном порядке. Перечень таких потребителей, включая потребителей, ограничение режима потребления которых ниже аварийной брони не допускается, утверждается Правительством Российской Федерации и должен предусматривать гарантии компенсаций в размере не менее стоимости потребления указанных лиц на уровне аварийной брони. При этом, в отношении них в обязательном порядке определяются объемы аварийной и технологической брони в соответствии с пунктами 10, 11. настоящей  статьи.

6. Графики аварийного ограничения режима потребления должны формироваться на основании требований (к объему, времени ввода и размещению), заданных Системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы), сетевой организацией с учетом отраженных в договорах передачи электрической энергии либо  энергоснабжения,  объемов технологической и аварийной брони, в порядке, устанавливаемом Правилами разработки графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Сетевой организацией должны разрабатываться:

графики ограничении потребления электрической энергии, применяемые при снижении запасов топлива на тепловых и (или) атомных электростанциях и (или) гидроресурсов гидравлических электростанций;

графики ограничения режима потребления мощности, применяемые при недостатке электрической мощности;

графики временного отключения потребления, применяемые при внезапном возникновении аварийного дефицита мощности и предусматривающие возможность незамедлительного отключения нагрузки потребителей.

7. Системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе) должно быть предусмотрено ограничение объемов потребления электрической энергии на общую величину не более 25 процентов суточного отпуска электрической энергии, ограничение объемов потребления электрической мощности на величину не более 20 процентов и временного отключения потребления на величину не более 20 процентов от мощности,  потребляемой в часы максимальных нагрузок суммарно по всем потребителям, подключенным к сетям всех сетевых организации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Распределение указанных объемов между сетевыми организациями должно производиться Системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе) на основании оценки возможности возникновения локальных дефицитов электроэнергии (мощности) в нормальных и ремонтных схемах с учетом объемов технологической, аварийной брони и требований к надежности схем электроснабжения в послеаварийных режимах,

Требования к объемам сокращения потребления мощности должны устанавливаться Системным оператором раздельно для  графиков ограничения потребления мощности и для графиков временного отключения, при этом допускается одновременное включение электропотребляющих установок (питающих  их линий) в указанные графики.

В технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах величина аварийного ограничения режима потребления может быть увеличена по решению субъекта оперативно-диспетчерского управления  в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе, согласованному с соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

8. Графики аварийного ограничения режима потребления разрабатываются на период с 1 октября по 31 сентября и утверждаются сетевой организацией после согласования с Системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) не позднее, чем за 10 дней до начала очередного периода. Утвержденные графики представляются соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и доводятся до гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и (или) их потребителей в порядке, предусмотренном договорами энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) или договорами оказания услуг по передаче электрической энергии.

Сетевая организация обеспечивает периодический контроль технологической возможности реализации указанных графиков.

При отсутствии утвержденных графиков аварийного ограничения режима потребления, сетевая организация обязана принять меры, обеспечивающие возможность ввода ограничения режима потребления в объемах, определенных Системным оператором  в соответствии с п.7. настоящей статьи.

9. Потребители и генерирующие компании обязаны предоставить возможность сетевой организации выполнить необходимые технические мероприятия в отношении энергопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям данной сетевой организации, обеспечивающие возможность осуществить аварийное ограничение и (или) действие противоаварийной автоматики, либо самостоятельно выполнить указанные мероприятия в соответствии с техническими требованиями сетевой организации.

10. В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к необратимому нарушению технологического процесса, для потребителя может быть установлена величина технологической брони. Порядок установления величины технологической брони и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются в порядке, определяемом Правилами разработки графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики. Аварийное ограничение  режима потребления ниже уровня технологической брони допускается только в случаях, предусмотренных п. 11. настоящей статьи.

11. В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к опасности для жизни людей и (или) тяжелым экологическим последствиям, потребители в зависимости от технологических особенностей их работы могут быть ограничены в подаче электрической энергии (мощности) до уровня аварийной брони. Порядок определения величины аварийной брони и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются в порядке, устанавливаемом Правилами разработки графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики.

12. В случае необходимости аварийного ограничения режима потребления графики аварийного ограничения режима потребления вводятся в действие решением Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) путем выдачи команд и (или) распоряжений.

Распоряжения о введении графиков ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) передаются в сетевые организации или (и) потребителям электрической энергии, или (и) в генерирующие компании в порядке и сроки, предусмотренные Правилами разработки графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики, если иное не установлено договорами энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и (или) договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. Допускается передача распоряжений Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) через уполномоченный персонал сетевой организации.

Команды Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) о вводе  графиков временного отключения потребления должны выполняться сетевыми организациями и (или) потребителями электрической энергии, генерирующими компаниями незамедлительно.

13. По определенным Системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) основаниям, сетевая организация, при возникновении или угрозе возникновения обстоятельств, перечисленных в п. 3, настоящей статьи, и при отсутствии распоряжений от Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) о введении графиков временного отключения потребления, вправе ввести в действие указанные графики самостоятельно при немедленном уведомлении Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) о объемах, причинах, времени ввода, и предполагаемом времени окончания их действия.

14. О введении в действие графиков аварийного ограничения режима потребления, уполномоченный персонал сетевой организации телефонограммой сообщает соответствующим гарантирующим поставщикам (энергосбытовым организациям) или (и) потребителям в порядке и сроки, установленные Правилами разработки графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики, если иное не установлено договорами энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и (или) договорами оказания услуг по передаче электрической энергии.

15. Действия по ограничению режима потребления производятся уполномоченным персоналом сетевой организации путем отключения питающих линий, указанных в графиках временного отключения потребления, либо по команде сетевой организации уполномоченным персоналом электрических станций, в случаях, когда снабжение потребителей осуществляется непосредственно с шин или распределительных устройств электрических станций, в части отключения питающих линий, указанных в графиках временного отключения потребления, либо уполномоченным персоналом потребителей по команде сетевой организации в порядке и сроки, предусмотренные графиками временного отключения потребления.

В течение времени действия аварийного ограничения режима потребления сетевая организация контролирует режим потребления электрической энергии с использованием всех доступных средств измерений, контрольных выездов и контрольных замеров.

16. Фактическую величину аварийного ограничения режима потребления электрической энергии уполномоченный персонал сетевой организации сообщает Системному оператору (субъекту оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы), Гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) и (или) потребителям в соответствии с договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии.

17. Сетевая организация обеспечивает подключение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии под действие противоаварийной автоматики в объемах, заданных Системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), путем включения соответствующих мероприятий в технические условия при заключении договора технологического присоединения к сетям.

18. В отношении систем противоаварийной автоматики и устройств,  обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) находящихся в диспетчерском управлении или ведении сетевой организации и введенных в эксплуатацию до ввода в действие настоящего порядка, сетевая организация обеспечивает их работоспособность, а также возможность своевременного выполнения данными системами воздействий, в соответствии с требованиями Системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) при необходимости включая соответствующие условия в договоры по передаче.

19. Ответственность за реализацию графиков аварийного ограничения режима потребления определяется условиями договоров на передачу.

Сетевая организация обеспечивает периодический контроль технологической возможности реализации указанных графиков.

20. Под действие противоаварийной автоматики, либо в графики аварийного ограничения режима потребления включаются потребители всех категорий, за исключением потребителей электрической энергии (отдельных объектов), перечисленных в п. 5. настоящей статьи.

21. При возникновении отключений вследствие повреждения оборудования, стихийных явлений, нарушения требований технических регламентов и для устранения угрозы жизни людей полное и (или) частичное ограничение режима потребления вводится по факту или по инициативе сетевых организаций или владельцев генерирующего оборудования.

Статья  26. Требования к средствам диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированным системам диспетчерского управления (АСДУ) и их эксплуатации

1. Субъект оперативно-диспетчерского управления обязан:

обеспечить каждый диспетчерский центр оборудованием и помещениями, необходимыми для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в соответствующей операционной зоне;

обеспечить каждый диспетчерский центр резервными помещениями и оборудованием, необходимыми для осуществления функций диспетчерского центра в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, вследствие которых станет невозможным использование основного помещения и оборудования диспетчерского центра, либо установить порядок передачи функций одним диспетчерским центром другому в указанных случаях;

обеспечить каждый диспетчерский центр основным и резервным каналами связи с другими диспетчерскими центрами для передачи диспетчерских команд и информации, необходимой диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.

2. Эксплуатация СДТУ и АСДУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.

Способ выполнения и режим эксплуатации электрических цепей от датчиков (преобразователей) телеизмерений и телесигнализации до устройств сбора, обработки и передачи информации должны исключать помехи, приводящие к искажению этой информации.

3. Средства оперативно-диспетчерского и технологического управления, а также программно-аппаратные комплексы всех подсистем АСДУ должны быть оборудованы системами гарантированного электропитания. Исправность систем электропитания должна периодически проверяться.

4. Помещения, в которых размещены программно-аппаратные комплексы подсистем АСДУ, должны быть оснащены средствами пожарной сигнализации и пожаротушения и обеспечивать разграничение доступа персонала (в соответствии с требованиями защиты от несанкционированного доступа). Способ выполнения цепей ввода-вывода информации, защитные заземления и заземления информационных цепей должны обеспечивать помехозащищенность систем.

5. Оперативно-информационный комплекс (ОИК), предназначенный для надежного получения данных о текущем режиме энергосистемы и ЕЭС, высокопроизводительной обработки поступающей информации и выдачи оперативному персоналу информации обо  всех изменениях режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе процесса, должен обеспечивать:

возможность производства операций дистанционного управления и регулирования, как по команде диспетчера, так и по командам, выработанным специализированными программами, включая подсистемы автоматического управления частотой и перетоками мощности;

архивирование заданного набора оперативной информации, действиях диспетчеров и других пользователей на указанную глубину.

6. ОИК должен обеспечить:

полноту получаемых данных, прием и обработку параметров всех элементов электрической схемы;

требуемую надежность функционирования, нормативный коэффициент готовности ОИК, способность к постепенной деградации (сохранению работоспособности);

требуемую производительность – нормированное время по  разрешающей способности при определении времени коммутации, а также  время полного цикла обработки информации от поступления параметра в ОИК до архивирования и представления информации локальным пользователям;

необходимую  функциональность  (обеспечивать связь с устройствами телемеханики, телеуправления, телекоммуникационный обмен данными между диспетчерскими центрами с интерфейсом, заданным на верхнем уровне оперативно-диспетчерского управления;  прием и передачу данных по состоянию и управлению устройствами РЗА и локальной автоматики);

выполнять функции обработки принятых данных, функций хранения и архивирования данных (глубина и цикличность),  администрирования архивов;

выполнять функции технологических приложений (ведение режима; мониторинг режима; ведение оперативного журнала; информационное обеспечение ремонтных работ и переключений в сети;  контроль и управление напряжением;  автоматическое регулирование частоты и перетоков мощности;  контроль за состоянием противоаварийной автоматики;  оперативное прогнозирование режима;  оперативная оценка надежности режима;  сбор и обработка данных аварийных процессов).

7.  Вывод из работы отдельных элементов подсистем АСДУ и СДТУ в плановый или аварийный ремонт должен проводиться по оперативной заявке с разрешения диспетчера, в ведении которого они находятся.

8. Стандартное и прикладное  программное обеспечение подсистем АСДУ должно быть лицензионным и (или)  аттестованным.

Статья  27. Особенности обеспечения безопасности в процессе оперативно-технологического управления

1. На оперативно-технологическое управление объектами электроэнергетики осуществляемое собственниками объектов электроэнергетики, распространяется действие статей ___________ настоящего федерального закона.

2. Для осуществления оперативно-технологического управления сетевыми объектами, не являющимися объектами диспетчеризации, сетевые организации  создают пункты управления сетями.

3. Смежные сетевые организации должны определить условия межсетевой координации, обеспечивающие параллельную работу в соответствии с техническими регламентами  и иными обязательными требованиями. В этих целях смежные сетевые организации обязаны определить межсетевого координатора – сторону, выполняющую координацию действий сторон по обеспечению параллельной работы и согласованной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

4. Межсетевым координатором, как правило, является организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Если ни одна из смежных сетевых организаций не является организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, то функции межсетевого координатора осуществляются одной из сторон. Если стороны не достигают по данному вопросу согласия, решение о возложении функций межсетевого координатора на одного из участников принимает субъект оперативно-диспетчерского управления данной операционной зоны.

5. Межсетевой координатор определяет объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (не являющихся объектами диспетчеризации), эксплуатационное состояние которых изменяется только по решению межсетевого координатора.

# ГЛАВА V.Заключительные положения

Статья   28.   Вступление в силу настоящего Федерального закона.

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

2. С момента вступления в силу настоящего Федерального закона не подлежат обязательному применению нормативные правовые акты органов исполнительной власти, устанавливающие технические требования к процессу оперативно-диспетчерского управления энергосистемами.