Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности технических систем ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности технических систем ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | данный проект технического регламента не содержит самостоятельных объектов технического регулирования. Есть некоторые разрозненные требования к помещениям, телемеханике, средствам связи, автоматике. Рекомендуется рассмотреть вопрос об объединении данного проекта регламента с проектом технического регламента «О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принято частично. Уточнены объекты регулирования. Внесены редакционные изменения по исключению разрозненных требований. В скорректированном виде ТР представляет собой самостоятельный документ. |
|  | Уточнить, являются ли диспетчерские пункты объектом технического регулирования, имея в виду, что обычно это только помещения | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принято. Требования относятся к оборудованию диспетчерских залов и диспетчерских пунктов |
|  | проект регламента крайне фрагментарен. В нём недостаёт требований из действующей ведомственной нормативно-технической документации (в т.ч. ПУЭ и др.) | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Проверено. В действующей НТД не найдено пунктов, которые необходимо дополнительно отразить в данном ТР. |
|  | разукрупнить статьи проекта регламента с целью обеспечения удобства пользования документом | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Рассмотреть при окончательном редактировании |
|  | в проекте регламента отсутствует статья «Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о безопасности технических систем диспетчерского управления энергосистемами», что не соответствует правилам юридической техники. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В правилах юридической техники нет таких требований |
|  | в проекте регламента отсутствуют нормы о государственном контроле (надзоре) и другие нормы об оценке соответствия эксплуатируемых технических систем диспетчерского управления | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Указанный круг вопросов относится к эксплуатации и регламентируется ТР «О безопасности оперативно-диспетчерского управления» |
|  | не определены функционально контрольно-надзорные органы, осуществляющие оценку соответствия технических систем диспетчерского управления требованиям настоящего технического регламента | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принято. Статьи 17-19 объединены в одну (новый № 13). Оценка соответствия объектов регулирования требованиям настоящего ТР и требованиям ТР «О безопасности электроустановок» осуществляется в рамках единой процедуры в порядке, установленном ТР «О безопасности электроустановок». |
|  | Регламент содержит требования к некоторым средствам автоматики, которые не являются средствами диспетчерского управления энергосистемами (например, устройствам автоматического регулирования возбуждения, напряжения и реактивной мощности, устанавливаемым на объектах электроэнергетики, отдельные виды систем автоматического регулирования частоты и активной мощности и др.). Требования к таким системам должны содержаться в регламентах, устанавливающих требования к техническим системам станций и сетей. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принято частично. Оставлены только те требования, которые направлены на решение задач оперативно-диспетчерского управления. |
|  | В п. 3 ст. 2 проекта некорректно в качестве объекта технического регулирования называются «диспетчерские центры, пункты и узлы системы диспетчерского и технологического управления». При этом в главе 2, посвященной указанному вопросу, в соответствии с уже сильно устаревшими Нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем 1972 г., устанавливаются требования к проектированию помещений, в которых должны располагаться диспетчерские центры. Помещения диспетчерских центров, во-первых, не являются техническими системами оперативно-диспетчерского управления, а во-вторых, установление требований к их проектированию и строительству не является предметом технического регулирования в сфере электроэнергетики, поскольку программой разработки технических регламентов, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006 № 781-р, предусмотрено принятие специального технического регламента, устанавливающего все необходимые требования к безопасности зданий и других строительных сооружений гражданского и промышленного назначения. Обязательные требования такого регламента должны носить исчерпывающий характер и не могут дублироваться или пересекаться с положениями других регламентов. Названные в проекте указанного технического регламента в качестве иных объектов технического регулирования «автоматизированные системы диспетчерского управления», «устройства автоматики и телемеханики энергосистем», «устройства противоаварийной автоматики» как продукция также не могут быть отнесены к объектам технического регулирования, поскольку ни требования к программному обеспечению автоматизированных систем диспетчерского управления (ст. 9), ни требования к телесигнализации и телеизмерениям (ст. 12), ни установленные общие требования к противоаварийной автоматике (ст. 13-16) сами по себе не направлены на защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, на охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных или растений или на предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Другими словами, программное обеспечение, системы телемеханики и связи и другие, названные в проекте регламента технические системы диспетчерского управления, в отличие, например, от такой продукции как взрывчатые вещества или автотранспортные средства, сами по себе не создают никакой угрозы для безопасности жизни и здоровья граждан или имущества физических и юридических лиц. Кроме того, установление требований к указанным в проекте технического регламента объектам технического регулирования не только не решает вопросов безопасности, но напротив – будет тормозить технологическое развитие оперативно-диспетчерского управления, поскольку конкретные технические требования к указанным объектам непрерывно совершенствуются и изменяются, а форма федерального закона, в которой должен приниматься технический регламент, не позволит реагировать на это с требуемой оперативностью, что или приведет к расхождению нормирования и потребностей реальной деятельности, или будет тормозить технологическое развитие электроэнергетики. Вместе с тем, неисполнение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии установленных требований к системам противоаварийного и режимного управления, системам диспетчерского и технологического управления, системам технологической связи непосредственно влияет на безопасность процесса оперативно-диспетчерского управления для жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц. Так, неиспользование (блокирование использования) субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии противоаварийной и режимной автоматики или использование автоматики в противоречии с установленными параметрами ее воздействия создает непосредственную угрозу для безопасности оперативно-диспетчерского управления. Данные требования должны быть закреплены в проекте технического регламента «О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами», как обеспечивающие указанную безопасность. Это позволит в полной мере достичь цели этого регламента, а именно – обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также государственного и муниципального имущества, а значит, - обеспечить безопасность оперативно-диспетчерского управления. Таким образом, с точки зрения системной реализации заложенного в проекте технического регламента «О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами» подхода к безопасности оперативно-диспетчерского управления как безопасности действия системы оперативно-диспетчерского управления, выстраиваемой субъектами оперативно-диспетчерского управления во взаимодействии с другими субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, необходимо часть требований, предусмотренных проектом технического регламента «О безопасности технических систем диспетчерского управления», перенести, с существенной переработкой, в проект технического регламента «О безопасности оперативно-диспетчерского управления | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принято частично. Статьи 5-7 сокращены с исключением устаревших и ненужных положений о помещениях, и объединены в одну статью 5. В отношении средств автоматического управления режимами, средств противоаварийной автоматики оставлены только те требования, которые необходимы диспетчеру для выполнения своих функций. В частности, исключены статьи 13-16, касающиеся противоаварийной автоматики. Вместо этого введена статья (новый № 12), формулирующая общие требования к устройствам релейной защиты и электроавтоматики, необходимые для обеспечения оперативно-диспетчерского управления. По нашему мнению в скорректированном виде ТР представляет собой самостоятельный документ. |
| Глава 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 1. Цели настоящего федерального закона. | Установленные проектом технического регламента цели не соответствуют целям, которые устанавливает ФЗ «О техническом регулировании»: «Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей» (статья 6 ФЗ «О техническом регулировании») Необходимо откорректировать цели принятия технического регламента в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Цели настоящего ТР соответствуют ФЗ О техническом регулировании |
| Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона | Настоящей статьей устанавливаются следующие объекты технического регулирования: «диспетчерские центры, пункты и узлы системы диспетчерского и технологического управления; автоматизированные системы диспетчерского управления; устройства автоматики и телемеханики энергосистем; устройства противоаварийной автоматики». Вместе с тем, далее в статье 3 «Основные понятия» устанавливается, что диспетчерскими пунктами (диспетчерскими узлами), диспетчерскими центрами являются структурные подразделения субъекта электроэнергетики, которые не могут быть объектами технических регламентов, так как объектами технического регулирования являются только продукция и процессы (ст.2 ФЗ «О техническом регулирования» «объектам технического регулирования является продукция, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации»). Необходимо исключить вышеуказанные объекты технического регулирования (диспетчерские узлы, центры, пункты). Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о включении такого объекта технического регулирования как процесс эксплуатации технических систем. | Концерн «Росэнергоатом» | Принято. Изменена формулировка объектов технического регулирования. Определение понятий изменено. Добавлено понятие энергосистема. Процесс эксплуатации технических систем рассмотрен в других ТР (О безопасной эксплуатации электроустановок; О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами) |
|  | В статье 2 Проекта в качестве технических систем, являющихся объектом регулирования регламента, указываются диспетчерские центры, пункты и узлы системы диспетчерского и технологического управления. Однако в определениях, приведенных в статье 3 Проекта, указывается, что диспетчерские центры, пункты и узлы являются структурными подразделениями субъектов электроэнергетики и потребителей. Очевидно, что структурные подразделения организаций никак не могут являться техническими системами и, соответственно, выступать в качестве объекта регулирования данного регламента. Также регламент содержит требования к помещениям диспетчерских пунктов, которые, очевидно, не могут входить в состав «технических систем». | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принято. Внесены изменения |
| Статья 3. Основные понятия. | Целесообразно дать определение энергосистемы, как ключевого понятия данного проекта. | Концерн «Росэнергоатом» | Принято. Добавлено. |
| Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего ФЗ. | -в пункте 1 устанавливается, что «продукция может быть идентифицирована в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования». Однако технический регламент не устанавливает не только существенных признаков, но и вообще каких-либо признаков идентификации объектов технического регулирования. Статью 4 необходимо переработать, как не имеющую в данной редакции технического содержания (смысла). | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Признаки указаны в статье 3 при определении понятий |
| Статья 5. Размещение диспетчерских центров, пунктов и узлов. | В соответствии со статьей 3 настоящего проекта центры, пункты, узлы являются подразделениями, субъектами электроэнергетики, и объектами технического регулирования не могут быть. Необходимо устранить данное юридическое противоречие. Вместе с тем, в статье 5 устанавливаются требования не к субъектам, а в основном к помещениям, в которых будут размещены структурные подразделения. Вопрос: целесообразно ли вообще в данном проекте федерального закона устанавливать требования к помещениям, например, такие, как отсутствие колон, и так далее? | Концерн «Росэнергоатом» | Принято. Терминология уточнена. Исключены излишние требования к помещениям (статьи 5-7 существенно сокращены и объединены в одну статью 5). |
|  | Статья 5 содержит требования исключительно к организации деятельности субъектов оперативно-диспетчерского управления и размещения их структурных подразделений, что, естественно, не является объектом регулирования данного регламента. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принято. Требования отнесены к оборудованию диспетчерских залов и диспетчерских пунктов |
|  | Статья 7 Проекта пересекается по объекту регулирования со специальным техническим регламентом «О безопасности при нарушении электроснабжения». Кроме того, в данной статье предъявляются требования к системе электроснабжения диспетчерских центров. Вместе с тем, система электроснабжения не указана в качестве объекта регулирования в статье 2 проекта. |  | Принято частично. Изменена формулировка (см. п. 5 новой статьи 5). |
| Статья 15. Автоматическое ограничение снижения и повышения частоты |  |  |  |
| 5. Устройства автоматического ограничения повышения частоты должны действовать на отключение генераторов. Предельное значение повышения частоты должно устанавливаться с учетом регулировочного диапазона генераторов, и во всех случаях не должно превышать 60 Гц. Действие устройств автоматического ограничения повышения частоты не должно происходить при эксплуатационном повышении частоты и в режиме синхронных качаний. Действие устройств автоматического ограничения повышения частоты не должно приводить к последующему действию устройств автоматического ограничения снижения частоты. | Необходимо уточнить устанавливаемое предельное значение повышения частоты 60 Гц. Откуда взят этот норматив? | Концерн «Росэнергоатом» | Принято. Излишние требования по противоаварийной автоматике исключены. |
| ГЛАВА 6 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. |  |  |  |
| Статья 17. Формы оценки соответствия | Устанавливаются формы оценки соответствия: «-государственной экспертизы проектной документации; -приемки в эксплуатацию после строительства, реконструкции». Таким образом, оценка соответствия технических систем диспетчерского управления не должна производиться после приемки в эксплуатацию? Целесообразно ли это? | Концерн «Росэнергоатом» | Принято. Статьи 17-19 объединены в одну (новый № 13). Оценка соответствия объектов регулирования требованиям настоящего ТР и требованиям ТР «О безопасности электроустановок» осуществляется в рамках единой процедуры в порядке, установленном ТР «О безопасности электроустановок». |
|  | В соответствии со статьей 17 Проекта оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям регламента осуществляется в формах государственной экспертизы проектной документации и приемки в эксплуатацию после строительства, реконструкции. Таким образом, Проектом предусмотрены формы оценки соответствия только для объектов недвижимости, в то время как большинство технических систем таковыми не являются. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева |  |
| Статья 18. Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации. | Устанавливается требование «государственная экспертиза проектной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации». Вопрос: возможно ли провести государственную экспертизу технических систем диспетчерского управления на основании Градостроительного комплекса. | Концерн «Росэнергоатом» | Принято (см. мотивировку по замечаниям к ст. 17)отивировку по замечаниям к ст. вовать в ТР.матике исключены. черских пунктов000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| ГЛАВА 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИИ. | Не содержит никаких требований к переходному периоду и представляет собой обыкновенную «отписку». | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонено. Статья должна присутствовать в ТР. |