Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

(версия от 12.02.07)

Российская Федерация

Федеральный закон

О безопасности технических систем электрических сетей

# Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты жизни и здоровья граждан;

охраны окружающей среды;

защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

2. Применение настоящего Федерального закона в иных целях не допускается.

### Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

минимальные необходимые требования к объекту технического регулирования;

правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

правила и формы оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. К объекту регулирования настоящего Федерального закона относятся вновь сооружаемые и реконструируемые технические системы электрических сетей:

линии электропередачи;

распределительные устройства и подстанции.

4. В отношении отдельных видов технических систем электрических сетей (в том числе входящих в системы транспорта, промышленности, связи) техническими регламентами могут быть установлены иные обязательные требования, чем те, которые установлены настоящим Федеральным законом. В этих случаях требования настоящего Федерального закона применяются в части, не противоречащей указанным техническим регламентам.

### Статья 3. Основные понятия

Для целей применения настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

автоматический ввод резерва – восстановление питания электроустановок путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, а также автоматическое включение резервного оборудования при отключении рабочего оборудования системами защиты;

автоматическое повторное включение – автоматическое восстановление питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной защиты;

аппарат защиты – аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах;

воздушная линия электропередачи – устройство  для передачи и распределения электроэнергии по проводам (неизолированным, защищенным или изолированным), расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций (изоляторов) и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям;

вторичные цепи – цепи управления, сигнализации, контроля, защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений автоматики и релейной защиты электроустановок;

кабель – электрическое изделие, предназначенное для передачи электроэнергии или электрических сигналов информации, содержащее одну или более  изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой может находиться соответствующий условиям прокладки и эксплуатации защитный покров, в который может входить броня, и пригодное в том числе для прокладки в земле или под водой;

кабельная линия электропередачи – линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла;

кабельное сооружение – сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий (к кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты);

преобразовательный  агрегат – комплект оборудования, состоящий из одного или нескольких полупроводниковых преобразователей, трансформатора, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы агрегата;

преобразовательная подстанция – подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты;

подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электроэнергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств;

полупроводниковый преобразователь – комплект полупроводниковых вентилей (неуправляемых или управляемых), смонтированных на рамах или в шкафах, с системой воздушного или водяного охлаждения, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы преобразователя;

провод – электрическое изделие, предназначенное для передачи электроэнергии или электрических сигналов информации, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых может иметься оболочка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов или проволоки;

распределительное устройство – электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (в том числе компрессорные и аккумуляторные), а также устройства управления защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений;

самозапуск – восстановление нормальной работы электропривода без вмешательства персонала после кратковременного перерыва электроснабжения или глубокого снижения напряжения;

секционирующий пункт – пункт, предназначенный для секционирования (с автоматическим или ручным управлением) участка линий напряжением выше 1 кВ до 29 кВ;

системы передачи (канализации) электроэнергии – электропроводки, токопроводы, кабельные и воздушные линии электропередачи, по которым осуществляется передача электроэнергии;

технические системы электрических сетей – линии электропередачи, распределительные устройства и подстанции;

токопровод – устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций;

трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений;

электрическая сеть – совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии;

электропомещения – помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала;

электропроводка – совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями.

### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик продукции и существенных признаков объекта технического регулирования.

Продукция может быть идентифицирована в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования.

2. Существенными следует считать признаки, указанные для соответствующих объектов регулирования в статье 1.3 настоящего Федерального закона.

# Глава 2. Безопасность систем Канализации электроэнергии

### Статья 5. Токопроводы

1. Расчет и выбор проводников, изоляторов, арматуры, конструкций и аппаратов токопроводов следует производить как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току), так и по условиям работы при коротких замыканиях.

2. В местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества, воздействующие разрушающе на токоведущие части, поддерживающие конструкции и изоляторы, а также в местах с повышенными температурными воздействиями, вибрациями и другими воздействиями, которые  могут повлечь за собой опасные механические напряжения, токопроводы должны иметь специальное исполнение или должны быть защищены от указанных воздействий.

3. По всей трассе токопроводов без защитных оболочек должны быть укреплены предупреждающие плакаты по технике безопасности.

4. Туннели и галереи, где размещены токопроводы, должны выполняться из несгораемых материалов и должны быть оборудованы резервируемым освещением, вентиляцией, устройствами связи.

5. Для токопроводов следует применять изоляторы из несгораемых материалов.

6. Токопроводы выше 1 кВ на открытом воздухе должны быть защищены от грозовых перенапряжений.

### Статья 6. Кабельные линии

1. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом сохранности кабеля при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении короткого замыкания на одном из кабелей.

2. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений.

3. Кабельные линии должны быть защищены от блуждающих токов и почвенной коррозии.

4. Кабельные сооружения и конструкции, на которых укладываются кабели, должны выполняться из несгораемых материалов и должны быть отделены от соседних помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями.

Уплотнения (проходки) кабельных линий должны быть огнестойкими и обеспечивать предотвращение проникновения через строительные конструкции пожароопасных факторов, а также локализацию пожара в ограниченном отсеке данной пожарной зоны и уменьшении ущерба в случае его возникновения.

Взаимно резервирующие ответственные кабельные линии (силовые, оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем пожаротушения) должны прокладываться так, чтобы при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно резервирующих кабельных линий.

5. Каждая кабельная линия должна быть обозначена информационными знаками.

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены стойкими к воздействию окружающей среды бирками с обозначением номера или наименования линии, номера и даты монтажа муфты.

Подводные кабельные переходы должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками.

6. Вспомогательные системы кабельных линий (в том числе маслоподпитывающая система) должны обеспечивать надежную работу линии в любых нормальных и переходных режимах.

7. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены.

Кабельные эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой.

8. Кабельные сооружения должны быть выполнены так, чтобы предотвращать доступ к кабелям посторонних лиц.

Выходы из кабельных сооружений не должны создавать персоналу трудностей для того, чтобы безопасно покинуть сооружение при ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

9. При параллельной прокладке кабельных линий должны быть приняты меры по предотвращению влияния повреждения одного из кабелей (в том числе при коротком замыкании) на другие, взаимного теплового воздействия кабельных линий, недопустимого электромагнитного воздействия соседних кабельных линий на контрольные кабели и кабели связи.

10. Закрытые кабельные сооружения должны быть обеспечены естественной или искусственной вентиляцией, причем вентиляция каждого отсека должна быть независимой.

11. Охранные зоны кабельных линий должны соответствовать номинальному напряжению линии, способу прокладки и условиям эксплуатации.

12. В районах с электрифицированным транспортом (метрополитен, трамваи, железные дороги) или с агрессивными по отношению к металлическим оболочкам и муфтам кабельных линий почвами соединительные муфты должны быть доступны для контроля.

### Статья 7. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

1. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входы в здания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог), опоры должны быть защищены от наезда.

2. На опорах воздушных линий (кроме ответвлений от них) не реже, чем через каждые 250 м, должны быть указаны порядковый номер опоры, расстояния от опоры до кабельной линии связи (при расстоянии до них менее 4 м), ширина охранной зоны и телефон владельца линии.

3. Самонесущие изолированные провода воздушных линий должны иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

4. Минимальные сечения проводов воздушных линий по условиям механической прочности должны приниматься в зависимости от расчетной для данной местности толщины стенки гололеда и во всех случаях должны быть не менее 16 мм2.

5. Устанавливаемые на опорах аппараты для подключения электроприемников должны размещаться на высоте не менее 1,6 м от поверхности земли.

6. На опорах воздушных линий должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах.

7. При установке опор должна быть обеспечена устойчивость к воздействиям окружающей среды (в том числе к ветровым нагрузкам, размывам грунта, ледоходам на затапливаемых участках трассы), а также к нагрузкам от тяжения проводов (в том числе проводов ответвлений к вводам).

8. Габариты воздушных линий (расстояние от проводов до поверхности земли или воды; до элементов зданий и сооружений; до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения) должны обеспечивать безопасность при эксплуатации воздушных линий и  выбираться с учетом доступности местности, исполнения и назначения зданий.

9. При пересечениях и сближениях воздушных линий напряжением до 1 кВ с другими воздушными линиями, а также при совместной подвеске проводов на общих опорах расстояния между ними должны быть достаточны для исключения возможности контакта или дугового перекрытия при всех климатических, электротермических и электродинамических воздействиях. Расстояния во всех случаях должны быть:

между проводами на опоре и в пролете – не менее 30 см (на ответвлениях к вводу – не менее 10 см);

от проводов воздушной линии до любых элементов опоры – не менее 5 см;

при совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий до 1 кВ и проводов линий до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами линий разных напряжений на общей опоре – не менее 1 м при подвеске изолированных, и 1,75 м – неизолированных несущих проводов линий до 1 кВ (при использовании проводов с защитной изолирующей оболочкой воздушных линий до 20 кВ эти расстояния могут быть уменьшены соответственно до 0,3 и 1,5 м).

При пересечениях, сближениях, совместной подвеске воздушных линий с линиями связи и другими каналами информации расстояния между ними, кроме того, должны обеспечивать подавление помех.

### Статья 8. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

1. При выборе трассы воздушной линии должен учитываться: возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения линии и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения.

2. При проектировании воздушной линии должны быть рассмотрены и учтены следующие факторы воздействия на окружающую среду, здоровье и жизнедеятельность человека:

а) специфические воздействия:

электрическое поле (для линий напряжением 110 кВ и выше);

магнитное поле;

акустический шум (учитывается только в населенной местности для воздушных линий напряжением 110 кВ и выше);

опасные и мешающие влияния на линии связи и проводного вещания;

наличие условий, приводящих к гибели птиц в районах их расселения и на путях их миграции;

ограничение землепользования;

б) общестроительные (неспецифические) воздействия:

изъятие земель в постоянное (бессрочное) пользование;

изъятие земель во временное пользование;

нарушение естественного состояния грунта и рельефа;

сокращение площадей насаждений (разрубка просек);

загрязнение поверхностных и грунтовых вод (только при строительстве).

3. При расчете воздушных линий и их элементов должны учитываться:

климатические условия (ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, возможность пляски проводов и тросов и вибрации);

особенности территории (возможность коррозийных воздействий на подземные элементы опор; зоны возможных камнепадов, схода снежных лавин, селей, оползней);

зоны расселения крупных птиц (предохранение изоляции от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также предотвращение гибели птиц).

4. На воздушных линиях должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые по условиям механической прочности сечения проводов зависят от условий гололедообразования, назначения линии и местных условий. Во всех случаях сечение проводов и тросов должно быть:

алюминиевых и из нетермообработанного алюминиевого сплава – не менее 70 мм2;

из термообработанного алюминиевого сплава – не менее 50 мм2;

сталеалюминиевых – не менее 35/6,2 мм2 (в числителе – сечение алюминия);

стальных – не менее 35 мм2.

Сечение грозозащитного троса, выбранное по механическому расчету, должно быть проверено на термическую стойкость.

5. При выборе конструкции воздушных линий, количества составляющих и площади сечения проводов фазы и их расположения необходимо обеспечить ограничение напряженности электрического поля на поверхности проводов до уровней, допустимых по короне и радиопомехам.  По указанным условиям при выполнении фазы одиночным проводом его диаметр должен быть: для линий напряжением 110 кВ – не менее 11,4 мм, 150 кВ –не менее 15,2 мм, 220 кВ – не менее 21,6 мм,  330 кВ – не менее 33,2 мм.

6. Опоры, фундаменты и основания воздушных линий должны быть рассчитаны и выбраны так, чтобы при производстве работ по сооружению линий и при их эксплуатации они не достигали предельных состояний, которые ведут к потере несущей способности элементов или к непригодности их в эксплуатации.

7. Расстояния между проводами воздушных линий, а также между проводами и тросами должны выбираться с учетом механических нагрузок; допустимых изоляционных расстояний между проводами, а также между каждым проводом и элементами опоры; защиты от грозовых перенапряжений; ограничения короны, обеспечения допустимых уровней радиопомех и акустических шумов.

8. Расстояние от проводов воздушных линий до поверхности земли или воды, до насаждений,  до элементов зданий и сооружений и других объектов должно выбираться с учетом номинального напряжения линии, доступности и заселенности местности, исполнения и назначения зданий и сооружений. При проектировании и сооружении воздушных линий указанные расстояния должны выбираться так, чтобы обеспечить возможность поддержания в эксплуатации установленных техническим законодательством их величин при любых возможных в данной местности погодных условиях и любых возможных режимах работы линий.

9. При пересечениях и сближениях воздушных линий напряжением выше 1 кВ расстояния между их проводами должны быть достаточны для исключения возможности схлестывания проводов или дугового перекрытия между ними при всех климатических, электротермических и электродинамических воздействиях.

При пересечениях, сближениях, совместной подвеске воздушных линий с линиями связи и другими каналами информации расстояния между ними, кроме того, должны обеспечивать подавление помех.

10. Воздушные линии напряжением 110 кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами, а также линии 110 кВ на деревянных опорах в районах с числом грозовых часов более 40 в год, должны быть защищены от прямых ударов молнии грозозащитными тросами по всей длине.

Допускается сооружение воздушных линий 110-500 кВ или их участков без тросов в следующих случаях:

в районах с числом грозовых часов в году менее 20 и в горных районах с плотностью разрядов на землю менее 1,5 на 1 км2 в год;

на участках воздушных линий в районах с плохо проводящими грунтами;

на участках трассы с расчетной толщиной стенки гололеда более 25 мм;

для воздушных линий с усиленной изоляцией провода относительно заземленных частей опоры при обеспечении расчетного числа грозовых отключений линии, соответствующего расчетному числу грозовых отключений линии такого же напряжения с тросовой защитой.

Воздушные линии 110-220 кВ, предназначенные для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа, должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине независимо от интенсивности грозовой деятельности и удельного эквивалентного сопротивления земли.

11. Гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на воздушных линиях с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами.

12. На воздушных линиях должны быть заземлены:

опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;

железобетонные и металлические опоры линий 3-35 кВ;

опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;

металлические и железобетонные опоры линий 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики.

Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами воздушных линий без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.

13. Конструктивное выполнение пересечений и сближений ВЛ с инженерными сооружениями, а также пересечений ВЛ с судоходными реками и другими водными пространствами согласовывается с владельцами этих сооружений.

14. При пересечении и сближении воздушных линий с железными дорогами должны быть обеспечены:

расстояния между опорами воздушных линий, рельсами и элементами контактной сети железных дорог, достаточные для эксплуатации и выполнения ремонтных работ без создания взаимных помех;

расстояния от проводов воздушных линий до рельса или до наивысшего (или несущего) провода контактной сети, достаточные для обеспечения возможности бесперебойного движения поездов как в нормальных условиях работы воздушной линии, так и при обрыве провода в соседнем пролете;

повышенная механическая прочность изоляторов и крепления проводов в зажимах опор пролета воздушной линии.

15. Пересечения и сближения воздушных линий с автомобильными дорогами, троллейбусными и трамвайными линиями должны быть выполнены так, чтобы не создавать помех движению транспорта.

16. Пересечение воздушных линий напряжением 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными и промысловыми трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов не допускается (кроме пересечения линий с действующими однониточными наземными магистральными трубопроводами, а также с действующими техническими коридорами этих трубопроводов при прокладке трубопроводов в насыпи).

В районах с вечномерзлыми грунтами допускается пересечение линий 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными нефтепроводами, а также с их техническими коридорами без прокладки нефтепроводов в насыпи, если их конструкция допускает прокладку в пересечениях с воздушными линиями.

В пролетах пересечения с воздушными линиями надземные и наземные трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов, кроме проложенных в насыпи, следует защищать ограждениями, исключающими попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения.

17. При пересечениях и сближениях воздушных линий напряжением выше 1 кВ с надземными, наземными и подземными трубопроводами, а также с канатными дорогами расстояния между их проводами и элементами указанных сооружений должны быть достаточны для исключения возможности контакта или дугового перекрытия между ними, исключения появления на этих сооружениях опасного наведенного напряжения.

18. Переходы воздушных линий через судоходные участки рек, каналов, озер и водохранилищ, на которых устанавливаются опоры высотой 50 м и более, а также переходы через ущелья, овраги, водные пространства и другие препятствия с пролетом перехода более 700 м независимо от высоты опор, должны быть ограничены концевыми опорами (концевыми устройствами в виде бетонных якорей), выделяющими переход в самостоятельную часть линии, прочность и устойчивость которой не зависят от влияния смежных участков линии.

19. Прохождение воздушных линий над шлюзами не допускается.

20. Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов опоры воздушных линий, расположенные на приаэродромной территории и на местности в пределах воздушных трасс и нарушающие или ухудшающие условия безопасности полетов, а также опоры высотой 100 м и более независимо от места их расположения должны иметь дневную маркировку (окраску) и сигнальное освещение.

21. При вводе в эксплуатацию на опорах воздушных линий должны быть обозначены: порядковый номер опоры, номер линии или ее условное обозначение (на всех опорах); предупреждающие плакаты (на всех опорах ВЛ в населенной местности); ширина охранной зоны, номер телефона владельца воздушной линии, обозначение фаз линии, расстояние до кабельной линии связи (на опорах в зависимости от условий эксплуатации).

22. Оптические кабели, размещаемые на элементах воздушной линии, должны удовлетворять требованиям механической прочности; термической стойкости; стойкости к воздействию грозовых перенапряжений; обеспечения нагрузок на оптические волокна, не превышающих допускаемые; стойкости к воздействию электрического поля.

# Глава 3. Безопасность распределительных устройств и подстанций

### Статья 9. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока

1. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и другим паспортным данным) так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

2. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать короткое замыкание или замыкание на землю.

Аппараты должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно (в том числе под действием силы тяжести своих частей).

На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено», «отключено».

3. Распределительные устройства и низковольтные комплектные устройства должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и регулировочных параметров аппаратов и приборов.

4. В электропомещениях проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:

ширина проходов в свету во всех случаях должна быть не менее 0,8 м, высота 1,9 м. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;

расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (в том числе от отключенных ножей рубильников) во всех случаях должны быть не менее: 1,0 м – при напряжении ниже 660 В,  1,5 м – при напряжении 660 В и выше.

5. Токоведущие части распределительных устройств, установленных в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь закрытые сплошные ограждения.

### Статья 10. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ

1. Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:

вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (в том числе искрение, выброс газов) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению короткого замыкания или к замыканию на землю;

при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием короткого замыкания;

при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей;

была обеспечена возможность безопасного транспортирования оборудования.

2. Конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузки от их веса, тяжения, коммутационных операций, коротких замыканий, воздействия ветра, гололеда, сейсмических воздействий.

Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С; недоступные для прикосновения – выше 70 °С.

3. Распределительные устройства и подстанции должны быть оборудованы электрическим освещением, обеспечены телефонной и другими видами связи.

4. Расстояния между распределительными устройствами (подстанциями) и деревьями высотой более 4 м должны быть такими, чтобы исключались повреждения оборудования и ошиновки при падении дерева (с учетом роста деревьев за 25 лет).

5. Мощность трансформаторов должна выбираться так, чтобы при отключении наиболее мощного из них на время ремонта или замены оставшиеся в работе (с учетом их допустимой по техническим условиям перегрузки и наличия резерва по электрическим сетям) обеспечивали питание нагрузки.

6. На всех подстанциях напряжением 35 кВ и выше должно устанавливаться не менее двух трансформаторов собственных нужд, подключенных к разным источникам питания (для однотрансформаторных подстанций при отсутствии иных местных электрических сетей допускается питание от одного источника) с устройством автоматического ввода резерва между ними.

К трансформаторам собственных нужд подстанции могут подключаться только потребители подстанции.

На подстанциях 330 кВ и выше должно быть предусмотрено резервирование питания собственных нужд от независимого источника питания.

7. Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (в том числе выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.

Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) с выкатными элементами и (или) при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.

Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряжений, устанавливаемые на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.

8. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой от неправильных действий при переключениях в электрических установках (оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами (заземлителями), отделителями и короткозамыкателями.

9. Распределительные устройства и подстанции должны быть оборудованы заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки.

10. В случае если при проектировании распределительного устройства (подстанции) предусмотрено использование разъединителей и отделителей наружной и внутренней установки для отключения и включения токов холостого хода силовых трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий электропередачи и систем шин, должны быть определены допустимые токи отключения и включения и предусмотрены меры для обеспечения безопасности персонала и защиты его от светового и теплового воздействия дуги.

11. На подстанциях и в открытых распределительных устройствах 330 кВ и выше в зонах пребывания обслуживающего персонала (пути передвижения обслуживающего персонала, рабочие места) напряженность электрического и магнитного полей не должна превышать значений, обеспечивающих  нормальных условий эксплуатации.

12. В открытых распределительных устройствах наименьшие расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до земли, заземленных конструкций и ограждений, а также между неизолированными токоведущими частями разных цепей должны быть достаточны для исключения возможности дугового перекрытия с учетом вида применяемых устройств защиты от перенапряжения.

13. Наименьшие допустимые расстояния в свету между находящимися под напряжением соседними фазами открытых распределительных устройств в момент их наибольшего сближения под действием токов короткого замыкания должны определяться с учетом наибольшего рабочего напряжения и исключать схлестывание гибких токоведущих частей ошиновки.

В гибкой ошиновке, выполненной из нескольких проводов в фазе, следует устанавливать внутрифазовые дистанционные распорки.

14. Расстояния между ближайшими неогражденными токоведущими частями разных цепей должны выбираться из условия безопасного обслуживания одной цепи при неотключенной второй. При этом должна быть учтена возможность сближения проводов в условиях эксплуатации (под влиянием ветра, гололеда, температуры).

15. Прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи и цепей сигнализации над и под токоведущими частями открытых распределительных устройств не допускается.

16. При наличии на подстанции синхронных компенсаторов с водородным охлаждением должны быть предусмотрены отдельные трубопроводы для подачи водорода, углекислого газа и сжатого воздуха.

Помещения фундаментов, машзала, а также приемо-раздаточный пункт (склад) водорода и углекислого газа должны быть оборудованы приборами, сигнализирующими о возникновении опасных концентраций газов.

Расстояния от складов водорода до открытых распределительных устройств, трансформаторов, синхронных компенсаторов должны быть не менее 50 м; до опор воздушных линий – не менее 1,5 высоты опоры; до зданий подстанции при количестве хранимых на складе баллонов до 500 шт. – не  менее 20 м, свыше 500 шт. – не менее 25 м; до внешней ограды ПС – не менее 5,5 м.

17. Закрытые подстанции с комплектными элегазовыми распределительными устройствами должны быть оснащены установками очистки воздуха от продуктов распада элегаза и удаления его в атмосферу при аварийных режимах, связанных с нарушением герметичности конструкций.

18.  В помещении, где расположены комплектные элегазовые распределительные устройства и баллоны с элегазом, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, эффективно действующая по всей высоте помещения.

19. На подстанциях с трансформаторами 110-150 кВ единичной мощностью 63 МВ·А и более и трансформаторами 220 кВ и выше единичной мощностью 40 МВ·А и более, а также на подстанциях с синхронными компенсаторами следует предусматривать противопожарный водопровод либо забор воды с помощью передвижных средств пожарной техники из водоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от подстанции.

20. Трансформаторные помещения и закрытые распределительные устройства не допускается размещать:

под помещениями производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, ванными и другими помещениями, в которых интенсивно используется вода;

непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой распределительным устройством или трансформаторным помещением, одновременно может находиться более 50 чел. в период более 1 ч. Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим наполнением, а также распределительных устройств промышленных предприятий.

21. Расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до заземленных конструкций закрытого распределительного устройства должны исключать дуговые перекрытия.

22. Неизолированные токоведущие части закрытых распределительных устройств должны быть защищены от случайных прикосновений.

Неогражденные неизолированные токоведущие части различных цепей закрытого распределительного устройства должны быть расположены на таком расстоянии одна от другой, чтобы после отключения какой либо цепи было обеспечено ее безопасное обслуживание при наличии напряжения в соседних цепях.

23. Количество и расположение выходов из закрытого распределительного устройства должны обеспечивать быструю эвакуацию персонала при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации.

24. В комплектных, столбовых, мачтовых трансформаторных подстанциях и сетевых секционирующих пунктах присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи коммутационного аппарата с видимым разрывом цепи. Управление коммутационным аппаратом должно осуществляться с поверхности земли. Привод коммутационного аппарата должен запираться на замок. Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со стороны трансформатора.

25. Открытые распределительные устройства и подстанции напряжением 20 кВ и более должны быть защищены от прямых ударов молнии за исключением:

подстанций 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 1,6 МВ·А и менее независимо от количества таких трансформаторов и от числа грозовых часов в году,

открытых распределительных устройств и подстанций 20 и 35 кВ в районах с числом грозовых часов в году не более 20,

открытых распределительных устройств и подстанций 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом·м при числе грозовых часов в году не более 20.

26. Здания закрытых распределительных устройств и подстанций должны быть защищены от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.

27. В сетях напряжением 330 кВ и более должны быть приняты меры  по ограничению длительных повышений напряжения и внутренних перенапряжений.

28. В распределительных устройствах 110 кВ и более должны быть предусмотрены меры, исключающие появление феррорезонансных перенапряжений.

### Статья 11. Преобразовательные подстанции и установки

1. На преобразовательных подстанциях и установках должны быть предусмотрены меры по ограничению радиопомех.

2. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией.

3. Полупроводниковые преобразователи допускается устанавливать совместно с другим оборудованием электротехнических или производственных помещений, если этому не препятствуют условия окружающей среды (сильные электрические и магнитные поля, температура, влажность, запыленность).

4. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь ограждение.

5. Двери шкафов преобразователей при выпрямленном напряжении выше 1 кВ вне зависимости от места установки шкафов (электротехническое или производственное помещение) должны быть снабжены блокировкой, отключающей преобразователь со стороны переменного и со стороны выпрямленного тока и не позволяющей включить его при открытых дверях.

6. Полы помещений преобразователей должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли.

Подвал помещений должен иметь гидроизоляцию и дренажное устройство.

# Глава 4. Требования к системам защиты и автоматики

### Статья 12. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

1. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока короткого замыкания в начале защищаемого участка электрической сети.

Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока короткого замыкания, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока короткого замыкания, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.

2. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей должны быть выбраны так, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (в том числе при пусковых токах, пиках технологических нагрузок, токах  при самозапуске).

3. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети.

4. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при всех видах короткого замыкания в любой точке линии, в том числе в ее конце.

5. Внутри помещений должны быть защищены от перегрузки:

сети, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией;

осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников, а также в пожароопасных зонах;

силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;

сети всех видов во взрывоопасных зонах.

6. Установка аппаратов защиты должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.

Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.

7. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

8. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

9. Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (в том числе отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей).

### Статья 13. Релейная защита

1. Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, предназначенными для:

автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей при наименьшем возможном времени отключения. Допускается действие релейной защиты только на сигнал, если при этом повреждение (в том числе замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью) непосредственно не нарушает работу электрической системы;

реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (в том числе перегрузку, повышение напряжения); с действием (в зависимости от режима работы и условий эксплуатации электроустановки) на сигнал или на отключение тех элементов, оставление которых в работе может привести к возникновению повреждения.

2. Релейная защита, действующая на отключение, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.

Допускается неселективное действие защиты, исправляемое последующим действием автоматического повторного включения или автоматического ввода резерва.

3. Допускается вместо автоматических выключателей и релейной защиты применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они обеспечивают требуемые селективность и чувствительность и не препятствуют применению автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и других видов электроавтоматики, необходимой по условиям работы электроустановки.

4. При наличии релейной защиты, имеющей цепи напряжения, следует предусматривать устройства, автоматически выводящие защиту из действия при нарушениях цепей напряжения (если эти нарушения могут привести к ложному срабатыванию защиты в нормальном режиме) с одновременным действием на сигнал о выводе защиты из действия, либо сигнализирующие о нарушениях цепей напряжения (если эти нарушения не приводят к ложному срабатыванию защиты в условиях нормального режима).

5. При установке быстродействующей релейной защиты на линиях электропередачи с устройствами ограничения перенапряжения должна быть предусмотрена отстройка ее от работы устройств ограничения напряжения.

6. Защиты в электрических сетях 110 кВ и выше должны иметь устройства блокировки их действия или отстройку по времени при качаниях или асинхронном ходе, если в указанных сетях возможны такие качания или асинхронный ход, при которых защиты могут срабатывать ложно.

7. Действие релейной защиты на отключение должно фиксироваться сигналом. При сложной защите должно фиксироваться действие ее отдельных частей (разных ступеней защиты, отдельных комплектов защит от разных видов повреждения).

8. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем, меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит.

Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов следует предусматривать резервную защиту.

В электроустановках 110 кВ и выше должны предусматриваться устройства резервирования при отказе выключателей.

9.  Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от короткого замыкания, должны иметь погрешность, не превышающую значения, обеспечивающего предотвращение ложных срабатываний защиты.

Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при коротком замыкании в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства релейной защиты и автоматики.

10. Для каждого вида электрооборудования и (или) электроустановок напряжением выше 1 кВ должен быть установлен стандартный перечень защит, предотвращающих работу электрооборудования (электроустановки) в опасном для него режиме.

### Статья 14. Автоматика электрических сетей

1. Должно предусматриваться автоматическое повторное включение:

воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением выше 1 кВ;

шин электростанций и подстанций;

трансформаторов;

линий, питающих ответственные электродвигатели, которые были отключены для обеспечения самозапуска других электродвигателей.

Устройства автоматического повторного включения должны быть выполнены так, чтобы они не действовали при:

отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;

автоматическом отключении от релейной защиты непосредственно после включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;

отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансформаторов и вращающихся машин, устройствами противоаварийной автоматики;

наличии запретов на действие автоматического повторного включения по местным условиям.

Устройства автоматического повторного включения должны быть выполнены так, чтобы была исключена возможностью многократного включения на короткое замыкание при любой неисправности в схеме устройства.

Устройства автоматического повторного включения должны выполняться с автоматическим возвратом в исходное положение после окончания переходного процесса, вызвавшего и сопровождавшего их работу.

2. При применении автоматического повторного включения линий, питающих трансформаторы, со стороны высшего напряжения которых устанавливаются короткозамыкатели и отделители, время его действия должно быть отстроено от времени включения короткозамыкателя и отключения отделителя.

3. При действии автоматического повторного включения должна быть исключена возможность повреждения электроустановок и электрооборудования вследствие несинхронного включения.

Для подстанций с синхронными компенсаторами или синхронными электродвигателями должны применяться меры, предотвращающие излишние срабатывания автоматической частотной разгрузки при действии автоматического повторного включения.

Должна обеспечиваться достаточная чувствительность защиты шин на случай неуспешного автоматического повторного включения.

4. Действие устройств автоматического повторного включения должно фиксироваться указателями срабатывания и счетчиками числа срабатываний.

5. Действие устройства автоматического ввода резерва должно быть обеспечено при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном любой причиной, в том числе коротким замыканием на этих шинах.

6. Должна быть обеспечена однократность действия устройства автоматического ввода резерва.

7. Действие устройства автоматического ввода резерва должно быть отстроено от режима самозапуска электродвигателей и от снижения напряжения при удаленных коротких замыканиях, а также не приводить к перегрузке резервного оборудования.

8. Должно быть исключено действие устройства автоматического ввода резерва для включения потребителей, отключенных устройствами автоматической частотной разгрузки.

9. При наличии синхронной нагрузки в случае действия автоматического ввода резерва должна быть исключена возможность повреждения электроустановок и электрооборудования вследствие несинхронного включения.

10. Если устройства автоматического ввода резерва применяются в сочетании с устройствами автоматического повторного включения, то устройства автоматического ввода резерва должны действовать при внутренних повреждениях рабочего источника, автоматического повторного включения – при  прочих повреждениях.

### Статья 15. Вторичные цепи

1. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей должно быть не выше 500 В.

Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности.

2. Сечение жил кабелей и проводов должно соответствовать требованиям их защиты от короткого замыкания без выдержки времени, допустимых длительных токов, термической стойкости (для цепей, идущих от трансформаторов тока), механической прочности, а также обеспечивать работу аппаратов в заданном классе точности.

3. На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или короткое замыкание в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения.

4. Сборки зажимов, вспомогательные контакты выключателей и разъединителей и аппараты должны устанавливаться, а заземляющие проводники монтироваться так, чтобы была обеспечена доступность и безопасность обслуживания сборок и аппаратов вторичных цепей без снятия напряжения с первичных цепей напряжением выше 1 кВ.

5. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения следует осуществлять через отдельные предохранители или автоматические выключатели.

6. Устройства релейной защиты, автоматики и управления ответственных элементов должны иметь постоянно действующий контроль состояния цепей питания оперативным током.

7. Цепи оперативного тока должны быть защищены от ложной работы различных устройств при перенапряжении, при работе электромагнитов включения или других аппаратов, а также при замыканиях на землю.

# Глава 5. Оценка соответствия

### Статья 16. Порядок оценки соответствия

1. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в порядке, установленном техническим регламентом «О безопасности электроустановок».

2. Оценка соответствия объектов регулирования требованиям настоящего Федерального закона и требованиям технического регламента «О безопасности электроустановок» осуществляется одновременно, в рамках единой процедуры.

# Глава 6. Заключительные положения

### Статья 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации