Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности технических систем электрических сетей»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности технических систем электрических сетей» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | Терминологию в целом необходимо доработать – более конкретно, однозначно, проверить на соответствие сложившейся практике и используемым нормативным документам. Даже с учетом того, что данный регламент носит характер закона и по статусу выше иных нормативных документов, вряд ли целесообразно по неаккуратности толкования терминов перерабатывать после его принятия сложившуюся нормативно-правовую базу. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять. Исключено понятие «линейная автоматика». Исключены также определения понятий «электрооборудование» и «электроустановка», расшифрованные в ТР «О безопасности электроустановок» |
|  | Необходимо указать защитные коридоры для ВЛ и КЛ, недопустимость хозяйственной деятельности, наличия посадок деревьев и т.п. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Указанные вопросы рассмотрены в ТР «О безопасной эксплуатации электроустановок» |
|  | Повсеместные выражения типа «должны быть выполнены так, чтобы…» - недопустимы в техническом регламенте. Во всех случаях должно быть однозначное толкование нормы, расстояния и т.д. Возможна ссылка на требование к проектно-сметной документации, но только в исключительных, нетиповых случаях | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Такие формулировки допустимы. |
|  | Не установлен адресат требований технического регламента. Большинство положений реализуются на стадии создания или реконструкции объектов электросетевого хозяйства, либо монтажа оборудования, однако захватывают и стадию создания монтируемого оборудования, и стадию эксплуатации объектов. Необходимо дать четкое понимание для правоприменителя, на ком лежат обязанности по соблюдению требований регламента: изготовителях, проектных и строительных организациях, собственниках объекта? | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Требования безопасности технических систем электрических сетей должны осуществлять те, кто осуществляет сооружение и реконструкцию технических систем электрических сетей. |
|  | В проекте технического регламента не отражены в полном объёме многие актуальные технические нормативы и требования, действующих нормативно-технических документов (ПУЭ, ПТЭЭП и т.д.) в области электроэнергетики. В частности: - статья 12 «3ащита электрических сетей напряжением до 1000В» содержит 9 пунктов. Аналогичного наименования глава 3.1 ПУЭ имеет 19 пунктов. - статья 9 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока» содержит 5 пунктов. С аналогичным наименованием глава 4.1 ПУЭ имеет 23 пункта. Целый ряд требований не отражённых в ПТР являются определяющими в обеспечении безопасной эксплуатации технических систем электрических сетей. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. В проекте регламента указаны требования к электроустановкам, но не указаны (как этого требует ФЗ о ТР) конкретные конструктивные и технологические решения, с помощью которых могут быть реализованы требования |
|  | дополнить проект регламента недостающими требованиями из действующей ведомственной нормативно-технической документации (в т.ч. ПУЭ и др.); | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. Основные требования, касающиеся безопасности электрических сетей, учтены |
|  | разукрупнить статьи проекта регламента с целью обеспечения удобства пользования документом; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Рассмотреть при окончательном редактировании |
|  | в проекте регламента отсутствует статья «Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о безопасности технических систем электрических сетей», что не соответствует правилам юридической техники | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Не существует отдельного федерального законодательства в сфере технического регулирования в области безопасности технических систем электрических сетей |
|  | в проекте регламента отсутствуют нормы о государственном контроле (надзоре) за безопасностью проектирования, строительства, эксплуатации технических систем электрических сетей | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Согласно ст. 16 оценка соответствия объектов регулирования требованиям настоящего ТР и требованиям ТР «О безопасности электроустановок» осуществляется в рамках единой процедуры в порядке, установленном ТР «О безопасности электроустановок». Кроме того, регламент не предусматривает требований к процессам эксплуатации электросетей, поэтому государственный контроль за эксплуатацией в регламенте не предусмотрен. |
|  | в проекте технического регламента не определены субъекты соответствующих правоотношений | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Требования безопасности технических систем электрических сетей должны осуществлять те, кто осуществляет сооружение и реконструкцию технических систем электрических сетей и те, кто осуществляет оценку соответствия. |
|  | в проекте регламента нет требований о минимально допустимой высоте размещения ЛЭП над автодорогами | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Эти требования не должны быть в данно регламенте. Они находятся в ТР «О безопасной эксплуатации электроустановок» |
|  | в проекте регламента нет требований по экологической безопасности. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В отношении электрических сетей отсутствуют специальные требования по экологической безопасности |
| Глава 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона | В соответствии со статьей 2 к объекту регулирования регламента относятся вновь сооружаемые и реконструируемые технические системы электрических сетей: системы передачи (канализации) электроэнергии; распределительные устройства и подстанции; вторичные системы. При этом терминологическая часть регламента, непосредственно раскрывающая содержание объекта его регулирования, имеет ряд недостатков. Не проведено различие между собственно электрическими сетями и техническими системами электрических сетей. Четко не определено, что такое «вторичные системы электрических сетей». Содержащиеся в статье 3 определения вторичных систем и вторичных цепей содержат логический круг. Некоторые определения не соответствуют устоявшейся практике, сложившейся на основе действовавших ранее нормативных документов. Регламент содержит отдельные требования к территории и помещениям, в которых располагаются электроустановки, что выходит за обозначенный предмет регулирования. Необходимо доработать регламент в части определения круга объектов материального мира, на которые он распространяется (возможно, путем перечисления в соответствии с названиями отдельных статей регламента – кабельные линии, воздушные линии электропередачи и т.п.) | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. К объекту регулирования отнесены линии электропередачи, распределительные устройства и подстанции. Понятие «вторичные системы электрических сетей» исключено. Удалены как не относящиеся к предмету настоящего ТР: п.14 ст.6; некоторые положения п. 1 ст.8; 1-й и 2-й абзацы в п. 4 ст. 10. |
| 4. В отношении отдельных видов технических систем электрических сетей (в том числе систем транспорта, промышленности, связи) техническими регламентами могут быть установлены иные обязательные требования, чем те, которые установлены настоящим Федеральным законом. В этих случаях требования настоящего Федерального закона применяются в части, не противоречащей указанным техническим регламентам. | 4. В отношении отдельных видов технических систем электрических сетей (в том числе входящих в системы транспорта, промышленности, связи) техническими регламентами могут быть установлены иные обязательные требования, чем те, которые установлены настоящим Федеральным законом. В этих случаях требования настоящего Федерального закона применяются в части, не противоречащей указанным техническим регламентам. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять. |
| Статья 3. Основные понятия |  |  |  |
| автоматическое повторное включение – быстрое (в пределах нескольких секунд) восстановление питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной защиты; | Исключить слова «быстрое (в пределах нескольких секунд)»: автоматическое повторное включение –восстановление питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной защиты; | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять |
| полупроводниковый преобразователь – комплект полупроводниковых вентилей (неуправляемых или управляемых), смонтированных на рамах или в шкафах, с системой воздушного или водяного охлаждения, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы преобразователя; | Определение полупроводниковый преобразователь – не раскрыта суть. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Непонятно, что такое суть. Необходимо другое определение? |
| самозапуск – восстановление нормальной работы электропривода без вмешательства персонала после кратковременного перерыва электроснабжения или глубокого (до 25% номинального и ниже) напряжения; | В определении термина «самозапуск» заменить слова «…глубокого (до 25% номинального и ниже) напряжения; » на «…глубокого снижения напряжения; » | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| системы передачи (канализации) электроэнергии – электропроводки, токопроводы, кабельные и воздушные лиги электропередачи, по которым осуществляется передача электроэнергии; | В определении термина «системы передачи (канализации) электроэнергии» заменить слово «…лиги…» на «…линии…» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| электрооборудование – любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи распределения или потребления электроэнергии (в том числе машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, автоматики и передачи информации, кабельная продукция, элементы линий электропередачи и подстанций, электроприемники); | В определении термина «электрооборудование» после слов «…кабельная продукция…» вставить слово «…электропроводки…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Определения понятий «электрооборудование» и «электроустановка» удалены, поскольку они расшифрованы ТР «О безопасности электроустановок» |
| Глава 2. БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |  |  |  |
| Статья 5. Токопроводы |  |  |  |
| 3. По всей трассе токопроводов без защитных оболочек должны быть укреплены предупреждающие плакаты по технике безопасности. | После слов «…токопроводов без защитных оболочек» перед словом «должны быть…» вставить слова «…через каждые 10-15 м» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Конструктивные и технологические решения, которые должны быть в стандартах. |
| Статья 6. Кабельные линии |  |  |  |
|  | Необходимо дополнить требованиями к мерам защиты от механического повреждения при подземной прокладке, глубина прокладки и т.д. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Конструктивные и технологические решения, которые должны быть в стандартах. |
| 4. Кабельные сооружения и конструкции, на которых укладываются кабели, должны выполняться из несгораемых материалов и должны быть отделены от соседних помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями. Уплотнения (проходки) кабельных линий должны быть огнестойкими и обеспечивать предотвращение проникновения через строительные конструкции пожароопасных факторов, а также локализацию пожара в ограниченном отсеке данной пожарной зоны и уменьшении ущерба в случае его возникновения. Взаимно резервирующие ответственные кабельные линии (силовые, оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем пожаротушения) должны прокладываться так, чтобы при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно резервирующих кабельных линий. | Заменить слова «Уплотнения (проходки)…» на «Проходы…» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Общепринятые и используемое в действующих НТД выражение - «проходки». |
| 5. Каждая кабельная линия должна быть обозначена информационными знаками. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены стойкими к воздействию окружающей среды бирками с обозначением номера или наименования линии, номера и даты монтажа муфты. Подводные кабельные переходы должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками. | Третий абзац дополнить следующим предложением: «На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Могут быть и другие конкретные условия расположения бирок. Конструктивные и технологические решения, которые должны быть в стандартах. |
| 14. Запрещается принимать в эксплуатацию кабельные помещения и сооружения: - при наличии строительных и монтажных недоделок; - при несоответствии прокладки кабельных линий нормативным документам или выполнении их с отступлением от проекта, или при отсутствии согласования этих отступлений; - без полного уплотнения всех кабельных линий; - без работоспособных дренажных устройств и систем пожаротушения (при их наличии по нормам); - без противопожарных поясов и перегородок, закрывающихся дверей и других противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом. | После слов «- без работоспособных» вставить слова «систем вентиляции…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Пункт в новой редакции исключен. |
| Статья 7. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ |  |  |  |
| 3. Охранные зоны воздушных линий должны соответствовать номинальному напряжению линии и условиям эксплуатации. | Что значит «соответствовать»? | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Пункт исключен. Здесь достаточно сказанного в п.2. Конкретная ширина охранной зоны (как и порядок ее использования) приведена в ТР «О безопасной эксплуатации электроустановок». Соответственно изменена нумерация дальнейших пунктов. |
| 9. Габариты воздушных линий (расстояние от проводов до поверхности земли или воды; до элементов зданий и сооружений; до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения) должны обеспечивать безопасность при эксплуатации воздушных линий и выбираться с учетом доступности местности, исполнения и назначения зданий. | Такой подход недопустим в техническом регламенте. Технический регламент должен содержать конкретные размеры, расстояния линий до земли и т.д. Аналогичны должны быть расписаны требования к ВЛ более высоких напряжений. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Здесь допустимо. Численные показатели приведены в ТР «О безопасной эксплуатации электроустановок», поскольку за этими показателями надо следить в эксплуатации. |
| ### Статья 8. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ | Повсеместно отсутствуют нормируемые показатели по конструктивному выполнению воздушных линий электропередачи. В частности: - допустимое механическое напряжение в проводах и тросах ВЛ напряжением выше 1000 кВ ; - наименьшее допустимое расстояние между проводами ВЛ с подвесными изоляторами при горизонтальном расположении проводов; - наименьшее расстояние между проводами или между проводами и тросами пересекающихся ВЛ. - и т.д. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. В данном ТР приведен общий подход к определению данных параметров. Численные показатели в данном случае - чисто конструктивное требование, Численные показатели о расстояниях от проводов ВЛ до земли,до землиь приведены в ТР «О безопасной эксплуатации электроустановок», поскольку за этими показателями надо следить в эксплуатации. |
|  | в ст.8 проекта регламента (требования к воздушным линиям электропередачи напряжением свыше 1 кВ) неполностью определены количественные параметры показателей по безопасности | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Основные количественные параметры, за которыми необходимо следить в эксплуатации, приведены в ТР «О безопасной эксплуатации электроустановок» |
| 21. При вводе в эксплуатацию на опорах воздушных линий должны быть обозначены: порядковый номер опоры, номер линии или ее условное обозначение (на всех опорах); предупреждающие плакаты (на всех опорах ВЛ в населенной местности); ширина охранной зоны, обозначение фаз линии, расстояние до кабельной линии связи (на опорах в зависимости от условий эксплуатации). | После слов «…ширина охранной зоны…» вставить слова «…номер телефона владельца ВЛ…» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| Статья 10. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ |  |  |  |
| 2. Конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузки от их веса, тяжения, коммутационных операций, коротких замыканий, воздействия ветра, гололеда, сейсмических воздействий. Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С; недоступные для прикосновения – выше 70 °С. | п.2. Даются другие нормы по температуре прикосновения, нежели в проекте регламента «О безопасности высоковольтного электрооборудования» в Ст.8 п.2. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Проверено. Противоречий нет. |
| 8. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами (заземлителями), отделителями и короткозамыкателями. | После слов «…оперативной блокировкой…» вставить слово «…от…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ |  |  |  |
|  | Не упоминается требование о наличие в аппаратах РЗА устройств автоматического контроля и самопроверки. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Считаем такое упоминание излишним |
| Статья 13. Релейная защита | Не даны требования к релейной защите в сетях с повышенными требованиями по безопасности. Не рассмотрены случаи работы защит от однофазных замыканий на землю в сетях с неглухозаземленной нейтралью, при заземлении последней через низкоомный или высокомный резистор. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Изложенные в ТР общие требования считаем достаточными. Конструктивные и технологические решения, которые должны быть в стандартах. |
| 6. Защиты в электрических сетях 110 кВ и выше должны иметь устройства блокировки их действия или отстройку по времени при качаниях или асинхронном ходе, если в указанных сетях возможны такие качания или асинхронный ход, при которых защиты могут срабатывать излишне. | Слово «…излишне.» заменить на «…ложно.» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| 9. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от короткого замыкания, должны иметь погрешность, не превышающую значения, обеспечивающего предотвращение излишних срабатываний защиты. | Слово «…излишних...» заменить на «…ложных...» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| ### Статья 14. Линейная автоматика |  |  |  |
| наличии запретов на действие автоматического повторного включения п местным условиям | В абзаце 8 пункта 1 заменить слова «…включения п местным...» заменить на «…включения по местным...» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| 6. Должна быть обеспечена должна быть обеспечена однократность действия устройства автоматического ввода резерва. | Перед словом «…однократность…» исключить слова «должна быть обеспечена» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| Глава 5. Оценка соответствия |  |  |  |
| Статья 16. Порядок оценки соответствия | В соответствии со статьей 16 проекта оценка соответствия объектов технического регулирования осуществляется в порядке, установленном техническим регламентом «О безопасности электроустановок» и проводится одновременно в рамках единой процедуры. Техническим регламентом «О безопасности электроустановок» предусмотрены две формы оценки соответствия: государственная экспертиза проектной документации и приемка в эксплуатацию после строительства и реконструкции объекта. Необходимо упомянуть, что приемка осуществляется комиссией, создаваемой собственником объекта. Уполномоченный орган государственного контроля (надзора) вправе назначить своего представителя для участия в работе приемочной комиссии, однако это не является для него обязательным. Таким образом, предлагаемые для технического регламента «О безопасности технических систем электрических сетей» формы оценки соответствия имеют следующие существенные недостатки: - Оценка соответствия происходит только на стадиях проектирования и ввода в эксплуатацию объекта. На стадии эксплуатации оценка соответствия требованиям регламента не проводится. Большинство требований регламента, действительно, реализуются при создании технических систем электрических сетей. Вместе с тем, в регламенте есть и положения, соблюдение которых должно оцениваться в процессе эксплуатации объектов (например, сохранение ширины проходов, сохранение гидроизоляции подвалов и т.п.). - Государство практически отстранено от оценки соответствия рассматриваемому техническому регламенту, поскольку основным субъектом оценки является комиссия, создаваемая собственником энергообъекта. - Представляется неудачным отсылочный подход к формулированию форм оценки соответствия. Представляется, что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» они должны быть закреплены в соответствующем техническом регламенте и носить исчерпывающий для данного регламента характер. Это не исключает указания на то, что оценка соответствия требованиям нескольких технических регламентов осуществляется одновременно (во избежание дублирования процедур). С учетом изложенного, необходимо полностью переработать раздел «Оценка соответствия», изложив все формы и методы оценки в данном регламенте. Необходимо включить государственный контроль (надзор) как форму оценки соответствия отдельных требований, указав номера соответствующих статей и пунктов. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять частично. Оценка соответствия по-прежнему проводится в рамках оценки соответствия по ТР «О безопасности электроустановок». Но теперь порядок в том регламенте частично изменен. Определен государственный орган, осуществляющий оценку соответствия, установлено, что формой оценки является допуск в эксплуатацию, который оформляется актом о допуске надзорного госоргана после проверки документов и проведения испытаний. При окончательной редакции регламента порядок проведения оценки соответствия будет зеркально продублирован в тексте с указанием, что это единая процедура по двум регламентам. |