Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности технических систем электрических станций»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности технических систем электрических станций» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | проект регламента неполон, в него необходимо включить все действующие требования по безопасности технических систем электростанций | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Указанные НТД содержат технологические и конструктивные решения, которых, согласно ст. 7 федерального закона «О техническом регулировании», не должно содержаться в тексте технического регламента. |
|  | уточнить соотношение (в том числе по объектам технического регулирования и требованиям к ним) данного проекта регламента и проекта технического регламента «О безопасности электростанций» во избежание повторов | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В программе разработки технических регламентов не имеется технического регламента «О безопасности электростанций» |
|  | в проекте регламента отсутствуют требования к проектированию технических систем электростанций | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Одним из основных документов, взятых за основу при разработке текста настоящего регламента, были - Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций» и «Нормы технологического проектирования тепловых электростанций». |
|  | определить в проекте регламента виды опасностей, в связи с которыми формулируются соответствующие требования | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Непонятна поправка – необходимо ввести в текст регламента статью, определяющую виды опасностей? |
|  | в проекте регламента не определены субъекты соответствующих правоотношений, на которых возлагается обязанность выполнения требований данного регламента | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Невозможно определить закрытый перечень субъектов, так как обязанности по настоящему регламенту возникают при проектировании и строительстве электрических станций. |
|  | Материал выписан из норм технологического проектирования, причем не последней редакции, с вкраплениями ПУЭ и ПТЭ. Для регламента это, наверное, не годится. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Указанные НТД содержат технологические и конструктивные решения, которых, согласно ст. 7 федерального закона «О техническом регулировании», не должно содержаться в тексте технического регламента. Однако, в нем должны быть сформулированы минимально необходимые требования, а не конкретные конструктивные и технологические решения, которые как раз может предложить система стандартов. При этом необходимо иметь в виду, что требования, которые не попали в регламент, не будут считаться обязательными к исполнению. |
|  | В проекте технического регламента: не определено на кого распространяется его действие: проектные, строительно-монтажные или ремонтно-эксплуатационные организации; не определены граничные технические параметры (характеристики) объектов технического регулирования, на которые распространяются требования закона; не отражены в полном объёме многие актуальные технические нормативы и требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию технических систем, действующих нормативно-технических документов в области проектирования тепловых электрических станций и гидроэлектростанций. В частности: - статья 6 «Топливное и масляное хозяйство» содержит 21 пункт. Аналогичного наименования раздел 4 ВНТП 81(«Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций») имеет 82 пункта; - статья 7 «Основное и вспомогательное оборудование турбинного отделения» содержит 18 пунктов. Раздел 4 ВНТП 81(«Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций») имеет 21 пункт; - и т.д. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Действие регламента распространяется на всех, кто занимается проектирование и строительством. На эксплуатационные и ремонтные организации не распространяется, так как объектом регулирования является станция, а не процесс ее эксплуатации. Указанные НТД содержат технологические и конструктивные решения, которых, согласно ст. 7 федерального закона «О техническом регулировании», не должно содержаться в тексте технического регламента. Однако в нем должны быть сформулированы минимально необходимые требования, а не конкретные конструктивные и технологические решения, которые как раз может предложить система стандартов. При этом необходимо иметь в виду, что требования, которые не попали в регламент, не будут считаться обязательными к исполнению. |
| раздел 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 1. Цели настоящего федерального закона. |  |  |  |
|  | в п.1 ст.1 проекта регламента в качестве одной из целей его принятия указана охрана окружающей среды, но ни одной нормы в проекте регламента об этом нет | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Норма представлена в Статье 28. Природоохранные мероприятия. |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ |  |  |  |
|  | Одна из основных целей настоящего технического регламента – охрана окружающей среды. Однако в тексте закона в разделе требований безопасности к техническим системам тепловых электрических станций не указаны источники и опасности для окружающей среды и природоохранные мероприятия. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Проект не описывает виды опасностей, а устанавливает требования безопасности к объектам регулирования. |
| Статья 5. Технические решения по составу, размещению и компоновке сооружений и технологического оборудования |  |  |  |
| 2. Для электростанций, сооружаемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха для отопления минус 20 (C и выше, допускается проектирование главных корпусов электростанций с открытым котельным отделением, а также с полуоткрытой установкой пиковых водогрейных котлов, работающих на твердом топливе. 3. Полуоткрытая установка водогрейных котлов на газообразном и жидком топливах применяется в районах с расчетной температурой наружного воздуха для отопления минус 25 (C и выше. | «…наружного воздуха для отопления минус 25 градусов С и выше….». Имелось в виду минус 25 градусов и ниже, т.е. более отрицательная температура воздуха. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять. |
| Статья 6. Топливное и масляное хозяйство |  |  |  |
| 4. Для улавливания из угля металла в тракте топливоподачи на конвейерах устанавливаются: - в узле пересыпки - подвесной саморазгружающийся электромагнитный металлоделитель и металлоискатель; - перед молотковыми дробилками - подвесной саморазгружающийся электромагнитный металлоделитель и металлоискатель, а после молотковых дробилок шкивной и подвесной электромагнитные металлоотделители. | Заменить слово «…металлоделитель…» на «…металлоотделитель…» | ОАО «СИБУР Холдинг» |  |
| Статья 7. Основное и вспомогательное оборудование турбинного отделения. |  |  |  |
| 16. Отключение котлов, турбин, турбонасосов и другого оборудования от работающей системы производится двумя последовательно установленными запорными органами. Для электростанций с моноблоками при однобайпасной схеме запорные задвижки в системе промперегрева не устанавливаются и отключение промежуточных перегревателей для опрессовки производится заглушками или арматурой турбины. | После слова«…производится …» заменить «…заглушками или арматурой турбины.» на «…с помощью заглушек или арматурой турбины.» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| Статья 8. Главные схемы электрических соединений |  |  |  |
| 9. Все повышающие трансформаторы (кроме двухобмоточных, включаемых в блоки с генераторами) и автотрансформаторы, как используемые в качестве автотрансформаторов связи, так и включаемые в блок о генераторами, должны иметь регулирование напряжения под нагрузкой на одном из напряжения (НН или СН). При необходимости регулирования и на другом напряжении предусматривается установка линейного вольтодобавочного трансформатора либо регулирование напряжения осуществляется на трансформаторах, приключенных к шинам другого напряжения. | Орфографическая ошибка. Написано: «…о генераторами…», следует написать «…с генераторами…» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| 2. При разработке главной схемы в основу принимаются следующие исходные данные: напряжения, на которых выдается электроэнергия станции; графики нагрузки в рабочие и выходные дни на каждом из напряжений (летний, зимний, время использования максимума, паводковый период); предварительная величина перетоков между РУ различных напряжений и распределение генераторов между напряжениями; схемы сетей и число линий, отходящих от электростанций на каждом напряжении; наличие, характер и размер потоков обменной мощности; токи коротких замыканий для каждого из РУ повышенных напряжений, а также восстанавливающиеся напряжения на контактах выключателей соответствующего РУ; специальные требования к схеме соединений в отношении устойчивости параллельной работы; необходимость секционирования схемы и установки шунтирующих реакторов; требования к регулированию напряжений на РУ; требования, вытекающее из системы противоаварийной автоматики. применение, на электростанции не более двух РУ повышенных напряжений и возможность отказа от автотрансформаторов связи между ними, а также возможность применения двух РУ одного напряжения с параллельной работой этих РУ через районные сети; возможность выделения части собственных нужд станции на питание от изолированного источника при системных авариях. | Предлагаю другую редакцию: Основными принципиальными вопросами при разработке главной схемы являются: номинальные напряжения, на котором выдается мощность; оптимальное распределение генераторов между РУ разных напряжений, зависящих от их единичной мощности и схемы сети района размещения станции; количество отходящих ВЛ на каждом из напряжений; характер и размер потоков обменной мощности; токи коротких замыканий для каждого РУ (далее по тексту). | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять. |
| Статья 9. Схемы электрических соединений собственных нужд |  |  |  |
| 13. Переключение питания с рабочего на резервный источник для секций, не допускающих длительного перерыва питания, осуществляется с помощью устройства АБР. | Расшифровать устройство – «АБР» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять |
| Статья 10. Управление основными элементами электрических соединений, сигнализация и автоматика |  |  |  |
| 10. Для перевода генераторов с рабочего возбуждения на резервное и обратно предусматриваются автоматы о дистанционный управлением с БЩУ и ГЩУ. | Орфографическая ошибка. Написано: «…о дистанционный…», следует написать «…с дистанционным…» | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| Статья 13. Системы управления, автоматизация и теплотехнический контроль технологических процессов | п.2,11,20 Заменить слово «…электролизерной…» на «…электролизной…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| 7. В видимой оператору неоперативной части располагаются панели, в отдельных случаях с активной пнемосхемой, оснащенные показывающими и самопишущими приборами, а в невидимой части панели с электронными регуляторами, приборами технологических защит, реле, устройствами логического управления первого уровня и вспомогательной аппаратурой различного назначения. | Заменить слово «…пнемосхемой…» на «…мнемосхемой…». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| 12. На ГЩУ предусматривается информация о работе основных агрегатов и сигнализация о неисправности не обслуживаемых постоянным персоналом участком электростанции. 13. Для управления четырьмя агрегатами, как правило, сооружается один групповой щит. Групповые щиты управления котлами и турбинами располагаются в одном изолированном помещении по возможности центрально к обслуживаемый агрегатам. | п.12,13 Следует отредактировать | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. |
| Статья 14. Системы охлаждения и водоснабжения ТЭС |  |  |  |
| 23. Управление работой циркуляционных насосов производится дистанционн со щита, расположенного в главном корпусе. | Заменить слово «…дистанционн…» на «…дистанционно…». | ОАО «СИБУР Холдинг» |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ |  |  |  |
| Статья 30. Формы оценки соответствия | Недостаточно чётко проработаны формы государственного контроля (надзора), а именно: из смысла ст.ст.30-32 проекта регламента следует, что контроль безопасной эксплуатации технических систем электростанций данным регламентом не предусматривается; не определён по функциональному признаку орган государственной власти, осуществляющий контроль (надзор) выполнения требований данного регламента | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В настоящем регламенте вообще не предусмотрена такая форма оценки соответствия как государственный контроль (надзор). Оценка соответствия производится в формах государственной экспертизы проектной документации и приемки в эксплуатацию после строительства, реконструкции. Иных форм оценки соответствия не применяется. Кроме того, так как объектом регулирования настоящего регламента являются электростанции, а не процессы их эксплуатации, то и соответственно контроль за безопасной эксплуатацией электростанций не предусмотрен. |