Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

(Версия от февраля)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О безопасной эксплуатации гидросооружений и гидротехнического оборудования электрических станций»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты жизни и здоровья граждан;

охраны окружающей среды;

защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

2. Применение настоящего Федерального закона в иных целях не допускается.

### Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

минимальные необходимые обязательные требования к объекту технического регулирования;

правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

правила и формы оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. К объекту регулирования настоящего Федерального закона относятся процессы эксплуатации гидросооружения и гидротехнического оборудования электрических станций.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона наряду с общеизвестными используются следующие понятия:

акватория	 - участок водной поверхности в установленных границах реки или водоема;

берма - горизонтальная площадка между откосами уступов нерабочего борта карьера. Различают транспортные, предохранительные и бермы безопасности;

бьеф - участок реки или канала, примыкающий к плотине;

###### водобой - гидротехническое сооружение в виде бетонной плиты или деревянного настила, расположенное за водосливом или водосбросом. Служит для гашения энергии потока воды и защиты русла реки от опасных размывов;

водосброс - гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа во избежание его переполнения;

водохранилище - искусственный водоем значительной вместимости, образованный обычно в долине реки водоподпорными сооружениями для регулирования ее стока и дальнейшего использования в народном хозяйстве. Водохранилища могут исключать озера, режим уровней которых искусственно изменяется и регулируется гидротехническими сооружениями. Наиболее отрицательные последствия создания водохранилищ: затопление, заболачивание, подтопление земель и др.;

гидроаккумулирование - подъем насосами и накопление воды для последующего использования  ее потенциальной энергии;

гидроаккумулирующая электростанция. ГАЭС - гидроэлектрическая станция, оборудованная агрегатами для гидроаккумулирования;

гидротехнические сооружения - инженерные сооружения для использования водных ресурсов. Подразделяются на общие: водоподпорные (плотины, дамбы и др.), водопроводящие (каналы, гидротехнические туннели, акведуки и др.), регуляционные, ограждающие и специальные - гидроэнергетические (здания ГЭС, напорные бассейны и др.);

гидротехническое оборудование - совокупность конструкций и механизмов для управления потоками воды, сброса сора и льда, предотвращения попадания рыбы в водоприемник;

гидроузел - комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по расположению и целям их работы;

гидроэлектростанция (ГЭС) – электрическая станция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию;

деривация - система водоводов для отвода воды из естественного русла с целью создания сосредоточенного перепада уровней воды;

дрейсены - (Dreissenidae), семейство двухстворчатых моллюсков. Взрослые формы прикрепляются к подводным предметам при помощи выделяемого дрейсенами  биссуса. Развитие включает стадию свободноплавающей личинки. Обитают главным образом в пресных водах, а также в Каспийском, Аральском и Азовском морях и в опресненных частях Черного моря. Наиболее распространен в пресных водах вид Dreissenidae polymorpha, который легко расселяется по речным системам и быстро заселяет новые водоемы (водохранилища); может массами поселяться в гидротехнических сооружениях и нарушать их нормальную работу. Борются с дрейсенами хлорированием воды и окраской сооружений ядовитыми для личинок дрейсены красками; применяют катодную защиту гидротехнических сооружений и  разрабатывают  возможности  применения  ультразвука  для  борьбы  с  личинками;

дренаж - устройства для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных вод;

зажор - скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки; вызывает стеснение водного сечения, подъем уровня воды и затопление прибрежных участков;

запань - ограждение на воде для хранения и сортировки леса; плавучая преграда поперёк реки при молевом сплаве леса;

забереги - полосы льда, смерзшиеся с берегами водных объектов при незамерзшей остальной части акватории;

затвор гидросооружения - подвижная конструкция, предназначенная для закрывания и открывания отверстий гидротехнического сооружения и регулирования пропускаемого расхода воды;

наряд-допуск - письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее ее содержание, место, время и условия выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы;

нарядно-допускная система - комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

обслуживаемая зона - пространство с расположенным в нем оборудованием, сооружениями и устройствами, которые должен обслуживать работающий в процессе трудовой деятельности;

обслуживание оборудования - комплекс работ по оперативному и техническому обслуживанию оборудования, включающий эксплуатацию, ремонт, наладку и испытание оборудования, а также пусконаладочные работы на нем;

оперативное обслуживание оборудования - комплекс работ:

-   по пуску (вводу в работу) и останову (выводу из работы) оборудования;

- по ведению требуемого режима работы оборудования (производству переключении и осмотров оборудования);

-  по подготовке к ремонту оборудования (подготовка рабочего места);

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

подготовка рабочего места - выполнение технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения работы на рабочем месте до ее начала;

подземные сооружения - расположенные в земле ниже поверхности грунта каналы, коллекторы, водоводы, камеры, шахты, туннели и колодцы;

постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени или более 2 ч непрерывно. Если при этом работа осуществляется в разных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

потерна - продольная галерея в бетонных и железобетонных гидротехнических сооружениях, воспринимающих напор. Служит для отвода воды, собираемой системой дренажа основания и тела сооружения. Потерну используют также для наблюдения за состоянием внутренних частей сооружения, служебного сообщения между берегами, ремонтных работ (цементации), установки измерительных приборов;

приливная электростанция - гидроэлектрическая станция, использующая энергию морских приливов и отливов;

производитель работ - руководитель бригады при выполнении работы по наряду или распоряжению;

работник - физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта);

рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих;

рабочее место - все места, где работник должен находиться или куда  ему необходимо следовать в связи с его работой, прямо или косвенно находящиеся под контролем работодателя;

работы на высоте - работы, при выполнении которых работник находится на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не имеющей ограждения;

распоряжение - устное задание на безопасное выполнение работы, определяющее ее место, содержание и время, а также лицо (лица), которому (которым) поручена эта работа;

ремонт - комплекс работ по восстановлению исправности или работоспособности оборудования;

рисберма - (нидерл. rijsberm), укрепленный участок русла реки в нижнем бьефе (за водобоем) водосбросного гидротехнического сооружения. Защищает русло от размыва, выравнивает скорость потока и др.;

тепловая электростанция (ТЭС) - электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и тепло;

техника безопасности - система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов;

техническое обслуживание - комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности оборудования в процессе эксплуатации, в т.ч. его опробование, испытание, наладка и регулирование;

флютбет - совокупность частей плотины или другого напорного гидротехнического сооружения, поверх которого протекает открытый водный поток;

шуга - всплывший на поверхность или занесенный в глубь потока внутриводный лед;

эксплуатация - систематическое использование, техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования;

электрическая станция (электростанция) - энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование;

### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик процесса и существенных признаков объекта технического регулирования.

Процесс может быть идентифицирован в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования.

2. Существенными следует считать признаки, указанные для соответствующих объектов регулирования в статье 3 настоящего Федерального закона.

Статья 5. Оценка соответствия

1. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме государственного контроля (надзора).

2. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» и с учетом требований, установленных настоящей статьей.

3. Оценка соответствия осуществляется федеральным органом государственной власти в области промышленного надзора.

4. Оценка соответствия осуществляется периодически, но не чаще одного раза в три года.

Раздел 2. Обязательные требования к объектам регулирования

Статья 6. Требования к безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений

1. Гидротехнические сооружения гидравлических и тепловых электростанций подлежат эксплуатационному контролю, выполняемому в целях оценки их состояния и разработки мероприятий, направленных на обеспечение их безопасной эксплуатации.

Оценка состояния гидротехнических сооружений должна производиться сопоставлением значений контрольных параметров, регламентированных проектом сооружений, и определенных в результате выполненных в процессе эксплуатации натурных испытаний.

Номенклатура контролируемых в процессе эксплуатации показателей, их предельные значения, регламентируемые проектом, а также виды и периодичность натурных наблюдений, определяемые в зависимости от  назначения гидротехнического сооружения, его класса, геологических и гидрологических условий эксплуатации должны содержаться в инструкции эксплуатирующей организации.

2. Сооружения и конструкции, находящиеся под напором воды, а также их основания и примыкания должны содержаться в состоянии, обеспечивающем установленные проектом нормативные значения показателей их водонепроницаемости и фильтрационной прочности.

В процессе эксплуатации должны соблюдаться условия и применяться мероприятия, предотвращающие повреждения гидротехнических сооружений от воздействия  неблагоприятных физических, химических и биологических процессов, воды и нагрузок. Произошедшие повреждения должны быть своевременно устранены.

Все напорные гидротехнические сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния должны периодически подвергаться многофакторному исследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций. По результатам исследований должны быть приняты меры к обеспечению технически исправного состояния гидротехнических сооружений и их безопасности.

3. В бетонных гидротехнических сооружениях должна производиться проверка прочности бетона на участках, подверженных воздействию динамических нагрузок, фильтрующейся воды, минеральных масел, регулярному промораживанию и расположенных в зонах переменного уровня.

При снижении прочности конструкций сооружений по сравнению с установленной проектом они должны быть усилены.

4. Грунтовые плотины и дамбы должны быть защищены от размывов и переливов воды через гребень. Крепления откосов, дренажная и ливнеотводящая сети должны содержаться в исправном состоянии. Грунтовые сооружения, особенно каналы в насыпях и водопроницаемых грунтах, плотины и дамбы, должны быть защищены от повреждений животными.

Бермы и кюветы каналов должны регулярно очищаться от грунта осыпей и выносов, не допускается зарастание откосов и гребня грунтовых сооружений деревьями и кустарниками, если оно не предусмотрено проектом. На подводящих и отводящих каналах в необходимых местах должны быть сооружены и поддерживаться в исправном состоянии лестницы, мостики и ограждения.

5. В процессе эксплуатации должны обеспечиваться исправное состояние и надежная работа деформационных швов.

6. Размещение грузов и устройство каких-либо сооружений, в том числе причалов, автомобильных и железных дорог, на бермах и откосах каналов, плотин, дамб и у подпорных стенок в пределах расчетной призмы обрушения запрещается.

7. На участках откосов грунтовых плотин и дамб при высоком уровне фильтрационных вод в низовом клине во избежание промерзания и разрушения должен быть устроен дренаж или утепление.

Дренажные системы для отвода профильтровавшейся воды, в том числе дренажи, применяемые при высоком уровне фильтрационных вод  в низовом  клине откосов грунтовых плотин и дамб во избежание их промерзания и разрушения, должны содержаться  в исправном состоянии. Вода из дренажных систем должна отводиться от сооружений непрерывно; работа дренажных систем подлежит контролю водомерными устройствами. При обнаружении выноса грунта фильтрующейся водой надлежит принять меры к его прекращению.

8. Грунтовые плотины мерзлого типа, их основания и сопряжения с берегами и встроенными в плотину сооружениями (водосбросы, туннельные водоводы, водоприемники и др.) должны постоянно поддерживаться в мерзлом состоянии. При наличии специальных установок режимы их работы определяются инструкцией эксплуатирующей организации.

Суглинистые ядра и экраны грунтовых плотин должны предохраняться от морозного пучения и промерзания, а дренажные устройства и переходные фильтры - от промерзания.

Крупнообломочный материал упорных призм, подвергающийся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным (проектным) показателям по морозостойкости и через не менее чем 10 и не более чем 15 лет эксплуатации подлежит испытанию на механическую и сдвиговую прочность.

При эксплуатации грунтовых плотин на многолетнемерзлых льдинистых основаниях должны быть организованы наблюдения за температурным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние.

На каменнонабросных плотинах Северной климатической зоны должен осуществляться контроль за образованием льда в пустотах каменной наброски низовой призмы. Через не менее чем 10 и не более чем 15 лет должны проводиться испытания наброски на сдвиговую прочность с учетом степени заполнения ее пустот льдом.

9. При эксплуатации подземных зданий гидроэлектростанций подлежит обеспечению:

постоянная рабочая готовность насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или из-за непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов;

исправность вентиляционных установок, аварийного освещения, запасных выходов.

10. Скорость воды в каналах должна поддерживаться в пределах, не допускающих размыва откосов и дна канала, а также отложений наносов; при наличии ледовых образований должна быть обеспечена бесперебойная подача воды. Максимальные и минимальные скорости воды должны быть установлены с учетом местных условий и указаны в инструкции эксплуатирующей организации.

11. Наполнение и опорожнение водохранилищ, бассейнов, каналов и напорных водоводов, а также изменение уровней воды должны производиться постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимо больших давлений за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах. Допустимые скорости опорожнения и наполнения должны быть указаны в инструкции эксплуатирующей организации.

12. При эксплуатации напорных водоводов должны быть обеспечены:

нормальная работа опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств;

отсутствие повышенной вибрации оболочки;

защита от коррозии и абразивного износа;

отсутствие раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов более 0,3 мм;

постоянная готовность к действию автоматических защитных устройств, предназначенных к срабатыванию при разрыве водовода;

динамическая устойчивость при всех эксплуатационных режимах работы;

защита здания ГЭС от затопления в случае повреждения (разрыва) водовода.

13. При останове гидроагрегатов в морозный период должны быть приняты меры к предотвращению опасного для эксплуатации образования льда на внутренних стенках водоводов.

14. Аэрационные устройства напорных водоводов должны быть утеплены и при необходимости оборудованы системой обогрева. Систематически в сроки, указанные инструкцией эксплуатирующей организации, должна производиться проверка состояния аэрационных устройств.

15. Производство взрывных работ в районе сооружений электростанций допускается при условии обеспечения безопасности сооружений и оборудования.

16. Эксплуатирующая организация должна письменно ставить в известность региональные органы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, другие заинтересованные государственные органы и органы местного самоуправления о границах территории, затапливаемой при пропуске через сооружения гидроузлов расчетных расходов воды, а также зон затопления водохранилищ многолетнего регулирования.

В инструкцию эксплуатирующей организации по эксплуатации гидроузла должны быть внесены положения по надзору за территорией и состоянием сооружений в определенных проектом охранных зонах гидроузла в верхнем и нижнем бьефах.

17. На каждой электростанции в инструкции эксплуатирующей организации должен быть изложен план мероприятий при возникновении на гидротехнических сооружениях аварийных и чрезвычайных ситуаций. В этом плане должны быть определены: обязанности персонала, способы устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций, запасы материалов, средства связи и оповещения, транспортные средства, пути передвижения и т.п.

На случаи отказов или аварий гидротехнических сооружений должны быть заранее разработаны: необходимая проектная документация по их раннему предотвращению (с учетом расчетных материалов по воздействию волн прорыва из водохранилищ) и соответствующие инструкции эксплуатирующей организации по их ликвидации.

18. Противоаварийные устройства, водоотливные и спасательные средства должны быть исправными и постоянно находиться в состоянии готовности к действию.

Повреждения гидротехнических сооружений, создающие опасность для людей, оборудования и других сооружений, должны устраняться немедленно.

19. Для предотвращения аварийных ситуаций от селевых выносов на притоках рек и в оврагах при необходимости должны производиться горномелиоративные работы. Подходные участки к селепроводам, пересекающим каналы, и сами селепроводы должны по мере необходимости очищаться.

Участки скальных откосов и бортов каньонов, на которых возможны камнепады, опасные для обслуживающего персонала, сооружений и оборудования электростанций, должны регулярно обследоваться и очищаться от камней.

Камнезащитные сооружения (камнезадерживающие сетки, камнеловки) надлежит содержать в исправном состоянии и своевременно разгружать от накопившихся камней.

20. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений должен проводиться в объёме и сроки, определяемые их состоянием без создания, по возможности, помех в работе электростанции.

21. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда должны быть проверены и отремонтированы шугосбросы и шугоотстойники, очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, проверены шугосигнализаторы и микротермометры.

Статья 7. Требования к надзору за безопасностью

гидротехнических сооружений

1. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений, влиянием на него природных и техногенных воздействий должен осуществляться постоянно персоналом эксплуатирующей организации в предусмотренном проектом объеме по показаниям установленной на гидротехнических сооружениях контрольно – измерительной аппаратуры.

2. Данные натурных наблюдений должны регулярно, не реже одного раза в пять лет, анализироваться, и по результатам анализа должна производиться оценка безопасности гидротехнического сооружения и гидроузла в целом. Для сооружений, авария на которых может привести к чрезвычайной ситуации, работы должны выполняться с привлечением специализированных организаций.

3. В период эксплуатации проектные состав контрольно – измерительной аппаратуры и объем наблюдений могут быть изменены в зависимости  от состояния гидросооружений и изменения технических требований к контролю (например, изменения класса, уточнения сейсмичности и т.п.). Эти изменения подлежат согласованию с проектными или специализированными организациями.

На электростанции должны находиться схема размещения всей контрольно – измерительной аппаратуры и ведомость результатов измерений с указанием даты установки каждого прибора и начальных измерений; состояние контрольно – измерительной аппаратуры подлежит проверке в сроки, установленные инструкцией эксплуатирующей организации.

4. В объеме и сроки, установленные инструкцией эксплуатирующей организацией, должны вестись следующие наблюдения:

за осадками и смещениями сооружений и их оснований;

за деформациями сооружений и облицовок, трещинами в них, состоянием деформационных и строительных швов, креплений откосов грунтовых плотин, дамб, каналов и выемок, состоянием напорных водоводов;

за режимом уровней бьефов гидроузла, фильтрационным режимом в основании и теле грунтовых, бетонных сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и противофильтрационных устройств, режимом грунтовых вод в зоне сооружений;

за воздействием потока на сооружение, в частности за размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов; истиранием и коррозией облицовок, просадками, оползневыми явлениями, заилением и зарастанием каналов и бассейнов; переработкой берегов водоемов;

за воздействием льда на сооружения и их обледенением.

При необходимости должны быть организованы наблюдения за вибрацией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др. При существенных изменениях условий эксплуатации гидротехнических сооружений должны проводиться дополнительные наблюдения по специальным программам.

В инструкциях эксплуатирующей организации для каждого напорного гидротехнического сооружения должны быть указаны критерии безопасности, с которыми должны сравниваться результаты наблюдений по контрольно – измерительной аппаратуре.

Установленные проектом первоначальные критерии безопасности гидротехнических сооружений должны систематически уточняться по мере накопления данных натурных наблюдений.

5. На бетонных гидротехнических сооружениях первого класса в зависимости от их конструкции и условий эксплуатации надлежит проводить следующие специальные натурные наблюдения:

за напряженным и термонапряженным состоянием плотины и ее основания;

за разуплотнением скального основания в зоне контакта с подошвой плотины;

за напряжениями в арматуре;

за изменением состояния плотины при сейсмических и других динамических воздействиях.

Для бетонных плотин, расположенных на многолетнемерзлых грунтах, дополнительно должны вестись натурные наблюдения:

за температурой основания и береговых примыканий плотины;

за развитием областей промороженного бетона, особенно в зонах сопряжения бетонных и грунтовых сооружений и береговых примыканий плотины;

за процессом деформирования основания и береговых примыканий при оттаивании и изменением основных физико-технических свойств грунтов в результате оттаивания.

6. При эксплуатации подземных зданий электростанций должны контролироваться:

напряженное состояние анкерного и осводового креплений вмещающего массива;

деформации смещения стен и свода камеры;

фильтрационные и  температурные режимы массива;

протечки воды в помещения.

Приказом технического руководителя эксплуатирующей организации гидроэлектростанции должно быть назначено лицо, на которое возлагается контроль за безопасным состоянием горных выработок.

Во всех подземных горных выработках и на пересечениях, у выходов из помещений должны быть установлены покрытые светящейся краской или освещенные таблички с указанием направления к выходам на поверхность и расстояний до них.

Все вновь поступившие работники должны быть ознакомлены с главным и запасными выходами и путями эвакуации на поверхность от места работы по запасным выходам с записью об этом в “Журнале регистрации ознакомления работников с запасными выходами”, а при изменении запасных выходов - немедленно.

Повторное ознакомление проводится ежегодно.

На гидроэлектростанции должен быть организован точный учет всех лиц, находящихся в подземных сооружениях и вышедших на поверхность.

Порядок учета устанавливает руководство гидроэлектростанции. Экскурсанты и другие лица, не имеющие отношения к производству работ, допускаются на объект только по разрешению руководства гидроэлектростанции и в сопровождении специально назначенного лица.

На гидроэлектростанции должны находиться самоспасатели группового хранения в количестве, превышающем на 10 % максимальное число работающих в смену, но не менее трех.

Лица, находящиеся в подземных помещениях, должны быть обеспечены индивидуальными средствами освещения: аккумуляторными светильниками, фонарями.

Выработки гидротехнического сооружения должны не реже одного раза в пять лет с учетом состояния сооружения обследоваться комиссией, назначаемой вышестоящей организацией, с участием представителя государственного органа контроля (надзора);  результаты обследования должны оформляться актом.

После регистрации землетрясения силой шесть и более баллов (по 12-балльной шкале) обследование должно быть проведено незамедлительно.

На всех рабочих местах должен периодически контролироваться состав воздуха на отсутствие  вредных  и  опасных газов и достаточность кислорода.

7. В зависимости от класса гидротехнических сооружений, на гидротехнических сооружениях первого класса, расположенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях второго класса - в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше должны проводиться следующие виды специальных наблюдений и испытаний:

инженерно-сейсмометрические наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг);

инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг);

тестовые испытания по определению динамических характеристик этих сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов.

Эксплуатация систем и проведение инженерно-сейсмометрических, инженерно-сейсмологических наблюдений и динамического тестирования должны осуществляться эксплуатирующей организацией с привлечением специализированных организаций.

После каждого сейсмического толчка интенсивностью пять баллов и выше должны оперативно регистрироваться показания всех видов контрольно – измерительной аппаратуры, установленных в сооружении, с осмотром сооружения и анализом его прочности и устойчивости.

8. Контрольно-измерительная аппаратура должна быть защищена от повреждений и промерзаний и иметь четкую маркировку. Откачка воды из пьезометров без достаточного обоснования не допускается.

Пульты или места измерений по контрольно-измерительной аппаратуре  должны эксплуатироваться при обязательном выполнении требований правил техники безопасности, иметь свободные подходы, освещение, а в отдельных случаях и телефонную внутреннюю связь.

9. В процессе эксплуатации должны содержаться в предусмотренном проектом состоянии установленные на головном и станционном узлах гидротехнических сооружений базисные и рабочие реперы - оси основных гидротехнических сооружений должны быть надежно обозначены на местности знаками с надписями и связаны с базисными реперами, анкерные опоры напорных водоводов должны иметь марки, определяющие положение опор в плане и по высоте. Водонапорные ограждающие плотины и дамбы, каналы, туннели, дамбы золошлакоотвалов должны иметь знаки, отмечающие попикетно длину сооружения, начало, конец и радиусы закруглений, а также места расположения скрытых под землей или под водой устройств.

10. Ежегодно до наступления весеннего половодья, а в отдельных случаях также и летне-осеннего паводка на электростанциях должна назначаться специальная комиссия, которая должна произвести осмотр и проверку подготовки к половодью (паводку) всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, руководить пропуском половодья (паводка) и после его прохождения снова осмотреть сооружения.

Осмотр подводных частей сооружений и туннелей должен производиться впервые после двух лет эксплуатации, затем через пять лет и в дальнейшем по мере необходимости.

После пропуска паводков, близких к расчетным, следует производить обследование водобоя, рисбермы и примыкающего участка русла.

Статья 8. Требования к безопасной эксплуатации механического

оборудования  гидротехнических сооружений

1. Механическое оборудование гидротехнических сооружений (затворы и защитные заграждения с их механизмами), средства его дистанционного или автоматического управления и сигнализации, а также подъемные и транспортные устройства общего назначения должны содержаться в исправности и находиться в состоянии готовности к работе. Непосредственно перед весенним половодьем затворы водосбросных сооружений и их закладные части, используемые при пропуске половодья, должны быть освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими.

2. Механическое оборудование и металлические части гидротехнических сооружений должны быть защищены от коррозии и обрастания дрейсеной.

Механическое оборудование гидротехнических сооружений подлежит периодическому осмотру и проверке в соответствии с графиком, утверждённым техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Инструментальное обследование состояния основных затворов должно проводиться по мере необходимости. Для затворов, находящихся в эксплуатации 25 лет и более, периодичность обследований не должна превышать 5 лет.

При эксплуатации затворов должны быть обеспечены их водонепроницаемость, правильная посадка их на порог и плотное прилегание к опорному контуру. Затворы не должны иметь перекосов и недопустимых деформаций при работе под напором. Длительное нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, не допускается. При маневрировании затворами должно быть обеспечено их бесприпятственное движение без рывков и вибрации. Полное закрытие затворов, установленных на напорных водоводах, допускается производить только при исправном состоянии аэрационных устройств

3. Грузоподъемное оборудование, не подведомственное органам государственного контроля и надзора, периодически, не реже одного раза в пять лет, подлежит техническому освидетельствованию.

Обследование канатов, тяговых органов, изоляции проводов и заземления, состояния освещения и сигнализации грузоподъемного оборудования должно производиться не реже одного раза в год.

4. В необходимых случаях должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных для работы в зимних условиях.

5. Для каждой электростанции должны быть установлены предельные по условиям прочности и экономичности значения перепада уровней на сороудерживающих решетках. Сороудерживающие конструкции (решетки, сетки, запани) должны регулярно очищаться от сора.

6. Сороудерживающие решетки не должны испытывать вибрацию при любых эксплуатационных режимах работы.

7. Очистка от сора сороудерживающих решеток водоприемных устройств должна производиться специально обученным персоналом. Бревна должны отводиться со служебных мостиков баграми и граблями.

8. При закупорке грубых решеток и водоприемных отверстий сором и бревнами запрещается расчистка “на себя”. “Пробки” подлежат расчистке

постепенным сбросом сора в нижний бьеф.

9. При очистке сороудерживающих решеток обратным током воды все работы в нижнем бьефе должны быть прекращены.

10. Сороудерживающие решетки, оборудованные электрическим обогревом, должны быть заземлены.

11. При расчистке решеток водоприемника от сора и извлечении из водоприемных отверстий бревен грейфером запрещается становиться на бревна и на край сооружения или решетку.

12. Для захвата сора должен быть обеспечен свободный спуск грейфера на отложения, а захваченный им мусор должен сбрасываться на специально отведенное место с высоты не более одного метра.. При выгрузке грейфера персоналу запрещается находиться в зоне сброса сора.

13. Бревна, приплывшие к водосливной плотине или водозабору электростанции, а также одиночные бревна, застрявшие в сороудерживающих решетках, следует удалять со специальной люльки, поднимаемой краном, с применением  персоналом предохранительных поясов. Подъем бревен возможен только после выхода людей из люльки. Грузить бревна на транспорт надлежит  двумя стропами.

Очистку сороудерживающих решеток могут выполнять водолазы.

14. Запрещается стоять на рельсовых путях перед движущейся сороочистительной машиной, ездить на вагонетках для сора.

15. Запрещается загромождать проходы и складировать сор ближе двух метров от решетки.

Статья 9. Требования к безопасной эксплуатации гидротурбин-

ного оборудования

1. Находящиеся в эксплуатации гидроагрегаты и вспомогательное оборудование должны быть полностью автоматизированы.

2. Пуск гидроагрегата в генераторный режим и режим синхронного компенсатора, останов из генераторного режима и режима синхронного компенсатора, перевод из генераторного режима в режим синхронного компенсатора и обратно должны осуществляться от одного командного импульса, а для обратимого гидроагрегата этот принцип должен осуществляться также для насосных режимов и для перевода из насосного в генераторный режим.

3. Гидроагрегаты должны работать при полностью открытых затворах, установленных на турбинных водоводах; максимальное открытие направляющего аппарата гидротурбины должно быть ограничено значением, соответствующим максимально допустимой нагрузке гидроагрегата (генератора-двигателя) при данном напоре и высоте отсасывания.

Предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, должно быть не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме.

Перепад на сороудерживающих решетках не должен превышать предельного значения, указанного в инструкции эксплуатирующей организации.

4. Гидроагрегаты, находящиеся в резерве, должны находиться в состоянии готовности к немедленному автоматическому пуску. Гидротурбины (насос-турбины) с закрытым направляющим аппаратом должны находиться под напором при полностью открытых затворах на водоприемнике и в отсасывающей трубе. На высоконапорных гидроэлектростанциях с напором 300 м и более, а также с напором от 200 до 300 м при использовании менее 3000 часов в год предтурбинные и встроенные кольцевые затворы на резервных гидроагрегатах должны быть закрыты.

На гидроэлектростанциях с напором ниже 200 м предтурбинный затвор на резервном агрегате не должен закрываться, если он не выполняет оперативные функции.

5. Гидроагрегаты, работающие в режиме синхронного компенсатора, должны быть готовы к немедленному автоматическому переводу в генераторный режим.

При работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора рабочее колесо турбины должно быть освобождено от воды.

Система охлаждения лабиринтных уплотнений радиально-осевых рабочих колес должна обеспечивать работу без повышения их температуры.

На гидроэлектростанциях, имеющих предтурбинные затворы, при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора предтурбинный затвор должен быть закрыт.

Поддержание уровня воды под рабочим колесом, подкачка сжатого воздуха должны производиться автоматически.

6. Гидроагрегаты должны работать в режиме автоматического регулирования частоты вращения с заданным статизмом. Перевод регулятора гидротурбин в режим работы на ограничителе открытия или на ручное управление допускается в исключительных случаях с разрешения технического руководителя гидроэлектростанции с уведомлением диспетчера энергосистемы.

7. При эксплуатации автоматического регулирования гидроагрегата должны быть обеспечены:

автоматический и ручной пуск и останов гидроагрегата;

устойчивая работа гидроагрегата на всех режимах;

участие в регулировании частоты в энергосистеме с уставкой статизма в пределах 4,5 - 6,0% и мертвой зоны по частоте, задаваемой энергосистемой;

плавное (без толчков и гидроударов в маслопроводах) перемещение регулирующих органов при изменении мощности гидроагрегата;

выполнение гарантий регулирования;

автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора;

автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин);

автоматический перевод гидроагрегата в режим синхронного компенсатора и обратно.

8. Гидроэлектростанции мощностью свыше 30 МВт и с количеством агрегатов более трех должны быть оснащены системами группового регулирования активной мощности (ГРАМ) с возможностью использования их для вторичного автоматического регулирования режима энергосистем по частоте и перетокам мощности (АРЧМ). Отключение системы ГРАМ допускается с разрешения диспетчерских служб соответствующих энергосистем в тех случаях, когда групповое регулирование агрегатов невозможно по техническому состоянию или режимным условиям работы оборудования гидроэлектростанции.

9. Условия, разрешающие пуск агрегата, его нормальный и аварийный останов и внеплановое изменение нагрузки, должны быть изложены в инструкциях эксплуатирующей организации, утвержденных техническим руководителем гидроэлектростанции и находящихся на рабочих местах оперативного персонала.

Значения всех параметров, определяющих условия пуска гидроагрегата и режим его работы, должны быть установлены на основании данных заводов-изготовителей и специальных натурных испытаний.

10. Для каждого гидроагрегата должно быть определено и периодически в установленные инструкциями эксплуатирующей организации сроки проконтролировано минимальное время следующих процессов:

закрытия направляющего аппарата гидротурбины до зоны демпфирования при сбросе нагрузки;

открытия направляющего аппарата гидротурбины при наборе нагрузки с максимальной скоростью;

разворота и свертывания лопастей рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных гидротурбин;

закрытия и открытия регулирующей иглы и отклонителей струи ковшовой гидротурбины;

закрытия направляющего аппарата при срабатывании золотника аварийного закрытия;

закрытия и открытия предтурбинных затворов, а также аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике;

закрытия холостого выпуска гидротурбины.

Кроме того, периодически в соответствии с местной инструкцией должны проверяться гарантии регулирования.

11. В процессе эксплуатации гидроагрегата путем осмотра и систематических измерений с помощью стационарных и переносных приборов должен быть организован контроль за работой оборудования в объеме и с периодичностью, указанными в инструкциях эксплуатирующей организации.

12. Запрещается длительная работа гидроагрегата при повышенных уровнях вибрации.

13. Для каждого гидроагрегата в инструкции эксплуатирующей организации должны быть указаны номинальные и максимально допустимые температуры сегментов подпятника, подшипников и масла в маслованнах. Предупредительная сигнализация должна включаться при повышении температуры сегмента и масла в маслованне на 5 °С выше номинальной для данного времени года.

Значения уставок температур для каждого сегмента и для масла определяются эксплуатационным персоналом на основе опыта эксплуатации или испытаний и вносятся в инструкцию эксплуатирующей организации.

14. Эксплуатация подпятников и направляющих подшипников вертикальных гидроагрегатов должна осуществляться в соответствии с инструкцией эксплуатирующей организации, составленной с учетом действующей нормативной документации и документации заводов-изготовителей.

15. Система технического водоснабжения гидроагрегата должна обеспечить охлаждение опорных узлов, статора и ротора генератора, смазку обрезиненного турбинного подшипника и других потребителей при всех режимах работы гидроагрегата.

16. Капитальный ремонт гидротурбин должен производиться один раз в 5-7 лет. В отдельных случаях с разрешения энергосистемы допускается отклонение от установленных сроков.

Статья 10. Требования к безопасной эксплуатации систем техниче

ского водоснабжения тепловых электростанций

1. При эксплуатации систем технического водоснабжения должны быть обеспечены:

бесперебойная подача охлаждающей воды нормативной температуры в необходимом количестве и требуемого качества;

предотвращение загрязнений конденсаторов турбин и систем технического водоснабжения;

выполнение требований охраны окружающей среды.

2. Для предотвращения образования отложений в трубках конденсаторов турбин и других теплообменных аппаратов, коррозии, обрастания систем технического водоснабжения, "цветения" воды или зарастания водохранилищ-охладителей высшей водной растительностью должны проводиться профилактические мероприятия.

Выбор мероприятий должен определяться местными условиями, а также степенью их эффективности, обеспеченностью требований по охране окружающей среды и экономическими соображениями. В качестве временной меры допускается периодическая очистка трубок конденсаторов, циркуляционных водоводов и каналов.

Уничтожение высшей водной растительности и борьба с "цветением" воды в водохранилищах-охладителях химическим способом допускается только с разрешения органов Госсанинспекции и Минрыбхоза Российской Федерации.

3. При использовании охлаждающей воды с накипеобразующей способностью на энергообъекте должны применяться следующие мероприятия:

а) в системе оборотного водоснабжения с градирнями и брызгальными устройствами:

производить продувку, подкисление либо фосфатирование воды или применять комбинированные методы ее обработки - подкисление и фосфатирование; подкисление, фосфатирование и известкование и др.;

при подкислении добавочной воды серной или соляной кислотой щелочной буфер в ней поддерживать не менее 1,0 - 0,5 мг-экв/дм3; при вводе кислоты непосредственно в циркуляционную воду щелочность ее поддерживать не ниже 2,0 - 2,5 мг-экв/дм3; при применении серной кислоты следить, чтобы содержание сульфатов в циркуляционной воде не достигало уровня, вызывающего повреждение бетонных конструкций или осаждение сульфата кальция;

при фосфатировании циркуляционной воды содержание в ней фосфатов в пересчете на  поддерживать в пределах 2,0 - 2,7 мг/дм3;

при применении оксилидендифосфоновой кислоты содержание ее в циркуляционной воде в зависимости от химического состава поддерживать в пределах 0,25 - 4,0 мг/дм3; в продувочной воде содержание этой кислоты ограничивать по ПДК до 0,9 мг/дм3;

б) в системе оборотного водоснабжения с водохранилищами-охладителями:

осуществлять водообмен в период лучшего качества воды в источнике подпитки;

при невозможности понижения карбонатной жесткости охлаждающей воды до требуемого значения путем водообмена (а также в системе прямоточного водоснабжения) с вводом первого энергоблока предусматривать установки по кислотным промывкам конденсаторов турбин и по очистке промывочных растворов.

4. При хлорировании охлаждающей воды для предотвращения загрязнения теплообменников органическими отложениями содержание активного хлора в воде на выходе из конденсатора должно быть в пределах 0,4 - 0,5 мг/дм3.

В прямоточной системе технического водоснабжения и в оборотной с водохранилищами-охладителями для предотвращения присутствия активного хлора в воде отводящих каналов хлорирование должно быть выполнено с подачей хлорного раствора в охлаждающую воду, поступающую в один-два конденсатора.

5. При обработке воды медным купоросом для уничтожения водорослей в оборотной системе с градирнями и брызгальными устройствами его содержание в охлаждающей воде должно составлять 3 - 6 мг/дм3. Сброс продувочной воды из системы оборотного водоснабжения в водные объекты при обработке медным купоросом должен осуществляться в соответствии с установленным порядком.

При обработке воды в водохранилищах-охладителях для борьбы с "цветением" содержание медного купороса  должно  поддерживаться  в  пределах 0,3 - 0,6,  а  при  профилактической  обработке  -  0,2 - 0,3 мг/дм3.

6. При обрастании систем технического водоснабжения (поверхностей грубых решеток, конструктивных элементов водоочистных сеток, водоприемных и всасывающих камер и напорных водоводов) моллюском, дрейсеной или другими биоорганизмами должны применяться необрастающие покрытия, производиться промывки трактов горячей водой, хлорирование охлаждающей воды, поступающей на вспомогательное оборудование, с поддержанием дозы активного хлора 1,5 - 2,5 мг/дм3 в течение 4 - 5 суток один раз в месяц.

7. При прямоточном, комбинированном и оборотном водоснабжении с водохранилищами-охладителями должна осуществляться рециркуляция теплой воды для борьбы с шугой и обогрева решеток водоприемника. Рециркуляция должна предотвращать появление шуги на водозаборе; момент ее включения должен определяться инструкцией эксплуатирующей организации.

8. Периодичность удаления воздуха из циркуляционных трактов должна быть такой, чтобы высота сифона в них не уменьшалась более чем на 0,3 м по сравнению с проектным значением.

9. Отклонение напора циркуляционного насоса вследствие загрязнения систем не должно превышать 1,5 м по сравнению с проектным значением, ухудшение КПД насосов вследствие увеличения зазоров между лопастями рабочего колеса и корпусом насоса и неидентичности положения лопастей рабочего колеса должно составлять не более 3%.

10. Высшая водная растительность, появляющаяся в зоне транзитного потока и в водоворотных зонах водохранилищ-охладителей, подлежит уничтожению биологическим либо механическим методом.

11. Осмотр основных конструкций градирен (элементов башни, противообледенительного тамбура, водоуловителя, оросителя, водораспределительного устройства и вентиляционного оборудования) и брызгальных устройств должен производиться ежегодно в весенний и осенний периоды. Обнаруженные дефекты (проемы в обшивке башни, оросителе, неудовлетворительное состояние фиксаторов положения поворотных щитов тамбура, разбрызгивающих устройств водораспределения) подлежат устранению. Поворотные щиты тамбура при положительных значениях температуры воздуха должны быть установлены и зафиксированы в горизонтальном положении.

Антикоррозионное покрытие металлических конструкций, а также разрушенный защитный слой железобетонных элементов должны восстанавливаться по мере необходимости. Водосборные бассейны, а также асбестоцементные листы обшивок башен градирен должны иметь надежную гидроизоляцию.

12. Водораспределительные системы градирен и брызгальных бассейнов должны промываться не реже двух раз в год - весной и осенью. Засорившиеся сопла должны быть своевременно очищены, а вышедшие из строя - заменены. Водосборные бассейны градирен подлежат очистке от ила и  мусора не реже одного раза в два года.

13. Применяемые при ремонте деревянные конструкции градирен должны быть обработаны антисептиком, а крепежные детали оцинкованы.

14. Конструкции оросителей градирен должны в процессе эксплуатации очищаться от минеральных и органических отложений.

15. Решетки и сетки градирен и брызгальных устройств должны осматриваться один раз в смену и при перепаде воды на них более 0,1 м подлежат очистке от наросших отложений.

16. В целях предотвращения увлажнения и обледенения прилегающих к градирням территории, зданий и оборудования градирни должны быть оборудованы в зимний период водоулавливающими устройствами. При уменьшении расхода воды брызгальные устройства должны эксплуатироваться с пониженным напором, периферийные сопла заглушены, крайние распределительные трубопроводы отключены.. Понижение напора у разбрызгивающих сопл должно быть обеспечено путем уменьшения общего расхода охлаждаемой воды на максимальное количество работающих секций, а также отвода части нагретой воды без ее охлаждения через холостые сбросы непосредственно в водосборный бассейн. Температура воды на выходе из брызгального устройства должна составлять не ниже 10 °С.

17. При наличии в системе технического водоснабжения нескольких параллельно работающих градирен и уменьшения зимой общего расхода охлаждающей воды часть градирен должна быть законсервирована с выполнением противопожарных и других необходимых мероприятий. Во избежание обледенения оросителя плотность орошения в работающих градирнях должна составлять не менее 6 м3/ч на 1 м3 площади орошения, а температура воды на выходе из градирни - не ниже 10°С.

18. При кратковременном отключении градирни или брызгального устройства в зимний период должна быть обеспечена циркуляция теплой воды в бассейне для предотвращения образования в нем льда.

19. В случае временного вывода из эксплуатации градирен с элементами конструкций из дерева, полиэтилена и других горючих материалов окна для прохода воздуха в них должны быть закрыты, а за градирнями установлен противопожарный надзор.

20. Детальное обследование металлических каркасов вытяжных башен обшивных градирен должно проводиться не реже одного раза в десять лет, железобетонных оболочек - не реже одного раза в пять лет.

21. Обследования и испытания систем технического водоснабжения должны выполняться не реже одного раза в пять лет. Испытания необходимо проводить также при внесении в процессе эксплуатации любых изменений в конструктивное исполнение оборудования системы технического водоснабжения.

# Раздел 3. Заключительные положения

Статья 11. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.