Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект (февраль)

Российская Федерация

Федеральный закон

О безопасности высоковольтного электрооборудования

# глава 1. Общие положения

#### Статья 1. Цели и сферы применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях:

защиты жизни или здоровья граждан;

защиты имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

2. Настоящий Федеральный закон в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ устанавливает:

правила идентификации продукции - высоковольтного электрооборудования;

минимально необходимые требования безопасности в отношении продукции - высоковольтного электрооборудования;

правила и формы оценки соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона.

#### Статья 2. Область распространения настоящего Федерального закона

1. Требования настоящего Федерального закона распространяются на электрооборудование переменного тока на напряжение 1 кВ и выше и постоянного тока на напряжение 1,5 кВ и выше, подлежащее обязательному подтверждению соответствия.

К объектам регулирования настоящего Федерального закона относится следующее высоковольтное электрооборудование:

- трансформаторы и трансформаторное оборудование;

- коммутационные аппараты;

- конденсаторы и конденсаторные установки;

- электрооборудование для ограничения токов и перенапряжений;

- изоляторы;

- вводы;

- преобразователи полупроводниковые силовые;

- машины электрические вращающиеся;

- комплектное высоковольтное электрооборудование;

- токопроводы.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на электрооборудование, работающее в испытательных, радиотехнических, автономных подвижных установках, а также в электроустановках, применяемых во взрывоопасных зонах, в среде, содержащей едкие пары и газы, на электрифицированном транспорте, судах, в металлических резервуарах, под водой, под землей и в медицинской технике, являющееся самостоятельным объектом технического регулирования.

#### Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

анализ состояния производства – проверка и оценка производства сертифицируемой продукции, направленные на обеспечение необходимой уверенности в стабильности характеристик и показателей продукции, подтверждаемых при сертификационных испытаниях;

блокировка – часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний, а также ошибочных действий персонала или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением;

ввод высоковольтный - электротехническое изделие, предназначенное для присоединения высоковольтного электрооборудования к проводникам внешних электрических сетей;

вторичные цепи – цепи управления, сигнализации, контроля, защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений автоматики и релейной защиты электроустановок;

выключатель – коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и выключения тока;

выключатель нагрузки - выключатель, предназначенный для включения и отключения под нагрузкой участков цепей переменного трехфазного тока частотой 50-60 Гц, а также для заземления отключенных участков при помощи заземлителей;

заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду;

изолятор электрический - устройство для электрической изоляции и механической связи частей электрического устройства, находящихся под различными электрическими потенциалами;

испытания типа - испытания на соответствие продукции на основе одного или нескольких представительных образцов данной продукции;

компенсирующие устройства – устройства, предназначенные для компенсации реактивных параметров сетей и реактивной мощности, потребляемой нагрузками и элементами электрической системы. В качестве компенсирующих устройств на линиях электропередачи используются продольно включаемые батареи электрических конденсаторов (продольная компенсация), а также поперечно включаемые электрические реакторы и синхронные компенсаторы (поперечная компенсация);

компенсатор синхронный - синхронный электродвигатель, работающий без активной нагрузки, предназначенный для компенсации реактивной мощности;

комплектная трансформаторная подстанция – электротехническое устройство, служащее для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока. Состоит из устройства со стороны высшего напряжения, трансформатора, распределительного устройства со стороны низшего напряжения и шинопроводов между ними. Поставляется в собранном или подготовленном для сборки виде;

комплектное распределительное устройство – электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.) а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. Поставляется в собранном или подготовленном для сборки виде. Разновидностями комплектного распределительного устройства являются камера сборная одностороннего обслуживания и комплектное элегазовое распределительное устройство;

конденсатор – конструктивное соединение в общем корпусе с наружными выводами одного или нескольких элементов, состоящих из металлических электродов, разделенных диэлектриком, обладающих взаимной электрической емкостью;

конденсаторная установка – электроустановка, состоящая из конденсаторов и вспомогательного электрооборудования (в том числе регулятора реактивной мощности, контакторов, предохранителей);

короткозамыкатель – коммутационный электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в электрической цепи;

монтажная единица - группа шкафов с электрооборудованием, конструктивно объединенных общей схемой главных цепей;

обращение продукции – часть жизненного цикла продукции от отгрузки ее изготовителем до получения потребителем;

преобразователи полупроводниковые силовые – устройства, выполненные на основе силовых полупроводниковых приборов и предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный или пульсирующий, пульсирующего однонаправленного тока - в переменный, переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты, а также для изменения числа фаз переменного тока или величины постоянного напряжения;

отделитель - электрический аппарат (узел выключателя) для автоматического отключения отдельных участков электрической сети высокого напряжения при отсутствии в них тока;

разрядник – устройство, содержащее два или несколько электродов, разделённых диэлектрическим промежутком, предназначенное для возбуждения разряда в определенных условиях;

разъединитель – контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с незначительным током, имеющий изоляционный промежуток между контактами для обеспечения безопасности в отключенном положении;

реактор - высоковольтный электрический аппарат, представляющий собой индуктивную катушку. Токоограничивающие реакторы используются для ограничения тока короткого замыкания, а также для ограничения пусковых токов синхронных электродвигателей и в качестве потребителя реактивной мощности для повышения пропускной способности линий электропередач. Шунтирующие реакторы компенсируют реактивную мощность в линиях электропередач малой загруженности или в кабельных линиях;

реактор масляный - реактор, выполненный в виде катушки, помещенной в бак, заполненный трансформаторным маслом;

система качества – совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством;

токопровод - электротехническое устройство для передачи электроэнергии на малые расстояния (например, от генератора к повышающему трансформатору). Состоит из токопроводящих жил или шин, а также изоляторов и защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. Может содержать встроенные коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы и устройства защиты;

трансформатор силовой – трансформатор, предназначенный для преобразования электроэнергии одного класса напряжения в электроэнергию другого класса напряжения в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и использования электроэнергии. Силовыми считаются трехфазные и многофазные трансформаторы мощностью 6,3 кВА и выше и однофазные трансформаторы мощностью 5 кВА и выше;

трансформатор с жидким диэлектриком - трансформатор, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит жидкий диэлектрик;

трансформатор масляный – трансформатор с жидким диэлектриком, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит трансформаторное масло;

трансформатор напряжения – измерительный трансформатор, который производит преобразование напряжения синусоидальной формы промышленной частоты в пропорциональное ему гальванически изолированное от сети нормированное напряжение;

трансформатор тока – измерительный трансформатор, который производит преобразование тока синусоидальной формы промышленной частоты в пропорциональный ему нормированный ток, гальванически изолированный от сети;

элегаз - гексафторат серы (SF6), используемый в качестве изолирующей среды в элегазовых выключателях;

электрическая машина вращающаяся – электротехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии на основе электромагнитной индукции и взаимодействия магнитного поля с электрическим током, содержащее по крайней мере две части, участвующие в процессе преобразования и имеющие возможность вращаться или поворачиваться относительно друг друга;

электродвигатель синхронный – синхронная электрическая машина, работающая в режиме двигателя;

электрооборудование - оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии.

### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик продукции и существенных признаков объекта технического регулирования.

Продукция может быть идентифицирована в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования.

2. Существенными следует считать следующие признаки:

продукция представляет собой электрооборудование переменного тока на напряжение 1 кВ и выше или постоянного тока на напряжение 1,5 кВ и выше, подлежащее обязательному подтверждению соответствия.

3. Идентификацию объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляют орган по сертификации (при подтверждении соответствия в форме обязательной сертификации) и орган государственного контроля (надзора), к компетенции которого отнесен контроль (надзор) за выполнением требований настоящего Федерального закона.

4. Идентификация объекта технического регулирования при обязательной сертификации осуществляется на основании сопроводительной технической документации.

Идентификация объекта технического регулирования при государственном контроле (надзоре) осуществляется на основании документа (сертификата соответствия или декларации о соответствии), подтверждающего его соответствие требованиям настоящего Федерального закона или копии указанного документа.

5. Результаты идентификации оформляются актом, к которому прилагаются все материалы, послужившие основанием для принятия решения о применении (неприменении) настоящего Федерального закона к объекту технического регулирования. Копия акта вместе с вышеуказанными материалами передается изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции иностранного изготовителя) в течение трех дней с момента подписания акта.

# ГЛАВА 2. общие требования безопасности к высоковольтному электрооборудованию

#### Статья 5. Требования к механической безопасности

1. Механическая прочность элементов конструкции высоковольтного электрооборудования должна обеспечивать неизменность степени защиты с учетом возможных повреждений вследствие внутреннего давления и теплового воздействия дуги при коротком замыкании.

2. Элементы конструкции высоковольтного электрооборудования должны сохранять механическую прочность при воздействии усилий, возникающих при эксплуатации вследствие натяжения проводов, ветровой нагрузки, в условиях образования льда, налипания снега, воздействия переменных механических нагрузок, а также динамических усилий при протекании тока короткого замыкания.

3. Отдельные аппараты, а также монтажные единицы комплектных трансформаторных подстанций и комплектных распределительных устройств должны иметь приспособления, обеспечивающие безопасность персонала при их подъеме и перемещении, монтаже, ремонте и осмотре.

#### Статья 6. Требования экологической, химической, пожарной безопасности и взрывобезопасности

1. Жидкие синтетические диэлектрики для высоковольтного электрооборудования не должны быть токсичными и не должны поддерживать горение.

2. Концентрация вредных паров и газов не должна превышать их предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны.

3. Пары диэлектрика и продукты его разложения не должны образовывать в смеси с воздухом или азотом токсичной, взрывчатой или горючей смеси.

4. При возникновении короткого замыкания внутри шкафа с высоковольтным электрооборудованием должны быть обеспечены локализация аварии или пожара и ограничение разрушений в пределах шкафа или монтажной единицы.

5. Усилия, нагрев, электрическая дуга и выбросы газов, раскаленных металлических частиц или масла, вызываемые работой высоковольтного электрооборудования в нормальном эксплуатационном режиме, не должны причинять вреда обслуживающему персоналу, приводить к пожару и нарушать изоляцию.

#### Статья 7. Требования к электрической безопасности высоковольтного электрооборудования

1. Изоляция электрических цепей высоковольтного электрооборудования должна сохранять электрическую прочность в условиях воздействия рабочего напряжения, а также нормируемых для данного вида оборудования и класса напряжения значений кратковременного напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутационных импульсов при изменении внешних воздействующих факторов в допустимом диапазоне значений.

Изоляция изделия и его частей, в том числе частей изделия, доступных прикосновению, должна обеспечивать защиту человека от поражения электрическим током.

2. Конструкция и параметры заземления должны исключать появление опасного потенциала на нетоковедущих металлических частях высоковольтного электрооборудования при повреждении изоляции его токоведущих частей.

Защитное заземление оборудования и его частей должно обеспечивать:

нормируемое значение его электрического сопротивления,

надежный электрический контакт частей оборудования с элементами для заземления при воздействии максимального тока короткого замыкания и механических нагрузок, возможных в эксплуатации.

Элементы для заземления высоковольтного электрооборудования должны быть коррозионно-стойкими в условиях эксплуатации.

3. Степень защиты электрооборудования и используемые блокировки должны исключать несанкционированный доступ к его элементам, находящимся под напряжением.

4. Блокировки оборудования и его частей должны обеспечивать исключение возможности их ложного срабатывания и предотвращение неправильных операций.

5. Предупредительная сигнализация должна обеспечивать привлечение внимание оператора, распознавание назначения сигнала нормируемым цветом светового сигнала и иметь знаки или надписи, указывающие значение сигнала.

#### Статья 8. Требования к органам управления

1. Органы управления по своей конструкции, сигнализации, окраске, надписям, символам должны обеспечивать однозначную оценку принадлежности органа, его положение, фиксацию в конечных положениях, удобство наблюдения и проведения штатных операций.

2. В допустимом электрическом режиме температура нагрева нетоковедущих частей электрооборудования, к которым возможно прикосновение персонала (листы приборные, крышки), не должна превышать 70°С.

3. Усилия при оперировании органами управления в условиях эксплуатации не должны превышать 250 Н.

#### Статья 9. Требования к трансформаторам, автотрансформаторам и электрическим реакторам

1. Трансформаторы и реакторы масляные должны иметь устройства, обеспечивающие возможность заливки и обработки масла при монтаже и эксплуатации, отбора проб масла из бака и газа из газового реле.

Должен осуществляться контроль температуры элементов конструкции трансформатора.

Масло в расширителе и баке трансформатора (реактора), должно быть защищено от соприкосновения с воздухом.

2. Трансформаторы и реакторы масляные и с жидким диэлектриком должны иметь не менее одного защитного устройства, предотвращающего повреждение бака при внезапном повышении внутреннего давления свыше допустимого значения.

Это требование не распространяется на герметичные трансформаторы с гофрированными баками.

3. Один из зажимов трансформатора тока и трансформатора напряжения должен быть заземлен.

4. На трансформаторе тока должна быть надпись на русском языке, предупреждающая о наличии напряжения на разомкнутой обмотке.

#### Статья 10. Требования к воздушным выключателям

Воздушные выключатели должны иметь устройства, обеспечивающие:

определение давления воздуха в резервуаре выключателя (полюса, элемента полюса);

сигнализацию снижения давления ниже допустимого и разрыв соответствующих цепей управления;

перекрытие общего воздухопровода выключателя (полюса);

исключение выхода сжатого воздуха из резервуара (или резервуаров) выключателя при пониженном давлении в подводящем воздухопроводе (магистрали);

очистку поступающего в выключатель воздуха;

слив влаги из нижней части резервуара (резервуаров) и выпуск воздуха.

#### Статья 11. Требования к выключателям масляным и с жидким диэлектриком

Масляные выключатели и выключатели с негорючим жидким диэлектриком должны быть оснащены следующими устройствами:

указателем уровня масла или дугогасящей жидкости;

устройствами, обеспечивающими доступ внутрь выключателя при его обслуживании;

устройством для слива конденсата из нижней части резервуара (бака).

При необходимости масляные выключатели должны быть оборудованы устройствами подогрева днищ баков и корпусов, включаемых при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой.

#### Статья 12. Требования к газовым и элегазовым выключателям

1. Резервуары газовых и элегазовых выключателей должны соответствовать требованиям технического законодательства к сосудам, работающим под давлением.

2. В элегазовых выключателях с автономной системой под давлением должны быть предусмотрены сигнализация и блокировка, исключающие оперирование выключателем при снижении давления элегаза.

#### Статья 13. Требования к вакуумным выключателям

Вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ и выше должны иметь защиту от рентгеновского излучения.

#### Статья 14. Требования к выключателям нагрузки

1. Выключатель нагрузки должен обеспечивать нормируемое количество включений установленного для него тока короткого замыкания без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме. При этом не должно происходить сваривания контактов, механического разрушения каких-либо частей выключателя нагрузки и должна быть обеспечена безопасность оператора.

2. Выключающая способность выключателей нагрузки в аварийном режиме должна быть не ниже тока динамической стойкости, указанного в сопроводительной технической документации.

3. Действие силы тяжести, электродинамических сил, вибрации и ударов, возможных в условиях эксплуатации, а также воздействие случайных прикосновений к элементам управления и другим деталям не должно приводить к самопроизвольному выходу выключателя нагрузки из включенного или отключенного положения.

#### Статья 15. Требования к разъединителям, отделителям, заземлителям и короткозамыкателям и их приводам

1. Должна быть исключена возможность коммутации под нагрузкой разъединителей, отделителей, заземлителей и короткозамыкателей как в составе комплектных установок так и в качестве самостоятельных изделий.

2. Действие силы ветра, вибраций, случайных ударов или прикосновений, электродинамических усилий тока короткого замыкания, а также появление протечек воздуха в системе пневматического привода не должно приводить к выходу разъединителей, отделителей, заземлителей и короткозамыкателей из включенного или отключенного положения.

#### Статья 16. Требования к разрядникам

Разрядники для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений с номинальным напряжением от 75 кВ, разрядники для защиты от грозовых перенапряжений с номинальным напряжением от 198 кВ, а также разрядники для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений с большими энергиями должны иметь предохранительное устройство, исключающее взрыв фарфоровой покрышки разрядника.

В случае повреждения разрядника все его элементы должны оставаться внутри пространства, имеющего нормируемые размеры.

# ГЛАВА 4. требования безопасности к Конденсаторам и конденсаторным установкам

#### Статья 17. Требования безопасности к конденсаторам

1. Настоящая статья распространяется на силовые конденсаторы, предназначенные для обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач, для отбора мощности и для установки в делителях напряжения, а также на импульсные, фильтровые и силовые конденсаторы и конденсаторные батареи для электротермических установок, конденсаторы для повышения коэффициента мощности и для продольной компенсации.

2. Конденсаторы должны быть герметичными.

3. Конденсатор в металлическом корпусе с изолированными от корпуса выводами должен иметь на корпусе не менее одного элемента для заземления.

4. Конденсатор, один из выводов которого соединен с металлическим корпусом, должен иметь на корпусе символ электрического напряжения или предостерегающую надпись на русском языке.

5. Должен быть обеспечен индивидуальный разряд конденсаторов после отключения их от электросети.

6. Конденсаторы с водяным охлаждением для электротермических установок должны выдерживать давление воды на входе охлаждающей системы не менее 590 кПа.

#### Статья 18. Требования безопасности к конденсаторным установкам

1. После отключения от электросети амплитудное значение напряжения на конденсаторных установках должно снижаться до 50 В за время не более 5 минут.

2. Конденсаторные установки должны иметь сигнализацию о наличии напряжения на них, а многоступенчатые установки, кроме того, должны иметь сигнализацию о включении каждой ступени.

3. При делении конденсаторной установки на секции не допускается отключение секции без отключения всей батареи.

4. Конденсаторные установки должны иметь индивидуальную защиту конденсаторов от токов короткого замыкания.

# ГЛАВА 5. Требования безопасности к Комплектным трансформаторным подстанциям и комплектным распределительным устройствам

#### Статья 19. Требования к комплектным трансформаторным подстанциям и комплектным распределительным устройствам

1. Установка коммутационных аппаратов в комплектной трансформаторной подстанции и в комплектном распределительном устройстве должна быть выполнена таким образом, чтобы их подвижные токоведущие части в отключенном состоянии не были под напряжением.

Это требование не распространяется на аппараты, устанавливаемые в цепях секционных шин и резервных вводов.

2. Должно быть исключено ложное срабатывание схем защиты при сотрясениях элементов шкафов комплектного распределительного устройства от работы коммутирующих аппаратов и их приводов, а также от перемещений выдвижных элементов.

3. Установка маслонаполненных аппаратов и трансформаторов должна обеспечивать удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла и показаниями термометров, а также для отбора проб масла.

4. Конструкция комплектного распределительного устройства должна обеспечивать дуговую защиту при возникновении короткого замыкания в шкафу. Критерием отказа дуговой защиты является отсутствие сигнала, обеспечивающего отключение вводного (секционного) выключателя.

# Глава 6. Требования к маркировке, упаковке и сопроводительной технической документации высоковольтного электрооборудования

#### Статья 20. Требования к маркировке высоковольтного электрооборудования

1. Каждая единица высоковольтного электрооборудования должна иметь табличку, на которой четкими нестирающимися знаками должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и (или) тип высоковольтного электрооборудования;

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год выпуска;

климатическое исполнение и категория размещения;

номинальные электрические параметры и предельно допустимые режимы нагрузки;

наличие встроенного разрядного устройства;

наличие внутренних плавких предохранителей;

схема включения (при необходимости);

масса;

изображение знака обращения на рынке.

2. При наличии встроенного привода маркировка единицы высоковольтного электрооборудования должна содержать:

номинальные параметры элементов привода и род тока привода;

условные обозначения встроенных расцепителей (при их наличии) и их диапазоны тока срабатывания и выдержки времени.

3. Каждый конструктивно самостоятельный привод должен иметь табличку, на которой должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;

тип привода и вариант его исполнения;

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год выпуска;

климатическое исполнение и категория размещения;

род тока и номинальные параметры элементов привода;

условные обозначения встроенных расцепителей (при их наличии) и их диапазоны уставок тока и выдержки времени;

масса привода;

изображение знака обращения на рынке.

4. При наличии встроенных трансформаторов тока высоковольтное электрооборудование должно иметь табличку с основными параметрами этих трансформаторов в соответствии с технической документацией на них.

5. Части высоковольтного электрооборудования, транспортируемого в разобранном виде, должны иметь маркировку, исключающую их ошибочную сборку на месте монтажа.

#### Статья 21. Требования к упаковке высоковольтного электрооборудования

1. Упаковка высоковольтного электрооборудования и его частей должна исключать возможность их механических повреждений, а также обеспечивать защиту изоляционных частей из органических материалов от воздействия факторов окружающей среды в процессе транспортирования.

Части высоковольтного электрооборудования, представляющие собой громоздкие металлические конструкции (например, резервуары воздушных выключателей, баки масляных выключателей, рамы и др.) допускается не упаковывать (ограничиваться, при необходимости, установкой заглушек) или применять для них частичную упаковку.

2. Все неокрашенные металлические части высоковольтного электрооборудования (включая запасные части), подверженные воздействию факторов окружающей среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок или другим надежным способом. Действие консервации должно быть рассчитано на срок:

не менее 2 лет – для поставляемого электрооборудования;

не менее 3 лет – для запасных частей.

3. Требования к условиям транспортирования высоковольтного электрооборудования или его частей должны устанавливаться в сопроводительной технической документации на конкретные типы высоковольтного электрооборудования.

4. Транспортирование масляных выключателей допускается без заполнения их маслом.

5. Маслонаполненные вводы выключателей при транспортировании должны быть заполнены маслом.

#### Статья 22. Требования к сопроводительной технической документации

1. В комплект поставки единицы высоковольтного электрооборудования должны входить сопроводительные документы, содержащие:

значения основных параметров и характеристик, необходимые для оценки соответствия изделия требованиям настоящего Федерального закона;

знак обращения на рынке, сведения о подтверждении соответствия требованиям настоящего Федерального закона (учетный номер бланка документа, подтверждающего соответствие, его регистрационный номер, дату выдачи и срок действия);

гарантии изготовителей высоковольтного электрооборудования и его составных частей;

сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия и его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной сборки, испытаний, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования, оценки его технического состояния при определении необходимости выполнения ремонта, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей.

2. Сопроводительные документы на высоковольтное электрооборудование должны устанавливать:

требования (правила), которые исключают создание опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте высоковольтного электрооборудования, а также способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций;

допустимые значения внешних воздействующих факторов (температуры, влажности, вибрации, ударов, микроорганизмов и т. п.), при которых обеспечивается безопасность эксплуатации высоковольтного электрооборудования;

правила эксплуатации высоковольтного электрооборудования во всех предусмотренных режимах его работы, действия обслуживающего и ремонтного персонала в случаях возникновения опасных ситуаций (включая пожаровзрывоопасные).

3. В сопроводительной технической документации на элегазовые выключатели и комплектные распределительные устройства элегазовые должны содержаться требования по технике безопасности при газотехнологических работах, работах с элегазом и продуктами его разложения.

4. В сопроводительной технической документации на комплектное распределительное устройство должен быть указан диапазон токов короткого замыкания, в котором обеспечивается отключение дугового короткого замыкания за указанное время и область его локализации.

5. К комплекту высоковольтного электрооборудования должны прикладываться сопроводительные технические документы на сосуды, работающие под давлением (для газовых и элегазовых выключателей и для пневматических и пневмогидравлических приводов), а также на комплект привода, выпускаемый отдельно, подтверждающие соответствие этих изделий требованиям технического законодательства.

6. Сопроводительные технические документы, поставляемые с изделием, должны полностью ему соответствовать.

# Глава 7. Оценка соответствия

#### Статья 23. Формы оценки соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона

1. Высоковольтное электрооборудование подлежит оценке соответствия требованиям настоящего Федерального закона в форме государственного контроля (надзора) и обязательного подтверждения соответствия.

2. Оценка соответствия высоковольтного электрооборудования осуществляется исключительно в части соблюдения требований настоящего Федерального закона и исключительно на стадии обращения.

3. Оценка соответствия отечественного и импортируемого высоковольтного электрооборудования проводится по одним и тем же правилам.

4. Обязательное подтверждение соответствия высоковольтного электрооборудования осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия) или обязательной сертификации.

5. При подтверждении соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо, являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя.

6. Сертификат соответствия на серийно выпускаемое высоковольтное электрооборудование выдается только по заявке изготовителя или лица, выполняющего функции иностранного изготовителя.

7. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу, независимо от схем обязательного подтверждения соответствия, и действуют на всей территории Российской Федерации.

#### Статья 24. Правила оценки соответствия высоковольтного электрооборудования

1. Заявитель имеет право выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные настоящим Федеральным законом с учетом потенциальной опасности объекта технического регулирования.

2. При осуществлении мероприятий по оценке соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, разработанные федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.

3. Используемые методы испытаний и оценки соответствия должны обеспечить:

идентификацию высоковольтного электрооборудования, в том числе принадлежность его к классификационной группе Общероссийского классификатора продукции, соответствие маркировке, сопроводительной технической документации, а также происхождение и принадлежность к данной партии;

полное и достоверное подтверждение соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона.

4. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований и измерений при оценке соответствия должны быть разработаны в течение шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и утверждены Правительством Российской Федерации.

5. Проведение испытаний высоковольтного электрооборудования допускается на месте изготовления или монтажа оборудования специалистами аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории с использованием аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений.

6. Правила осуществления государственного контроля устанавливаются техническим законодательством и законодательством о государственном контроле (надзоре).

7. При подтверждении соответствия высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона используются следующие доказательственные материалы:

сопроводительная техническая документация;

результаты собственных исследований (испытаний) и измерений;

протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

протоколы приемочных, периодических, инспекционных испытаний;

сертификат системы качества,

сертификат пожарной безопасности;

сертификаты (декларации о соответствии) на комплектующие изделия и материалы, являющиеся самостоятельными объектами технического регулирования.

Кроме перечисленных могут быть использованы другие документы, не вызывающие сомнений в достоверности содержащейся в них информации.

8. Протокол испытаний, на основании которого принимается декларация о соответствии, кроме характеристик высоковольтного электрооборудования должен содержать описание типа высоковольтного электрооборудования непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии испытанных образцов технической документации, по которой они изготовлены.

9. Сертификация системы качества или производства должна проводиться аккредитованным на проведение этих работ органом по сертификации.

10. Орган по сертификации должен осуществлять инспекционный контроль сертифицированной системы качества, если это предусмотрено схемой подтверждения соответствия. Инспекционный контроль проводится в форме периодических проверок не реже одного раза в три года. Кроме того, орган по сертификации имеет право проводить внеочередные проверки. Во время проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности системы качества.

11. Обязательная сертификация высоковольтного электрооборудования осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

13. При обязательной сертификации высоковольтного электрооборудования по результатам всех проведенных испытаний и оценок соответствия, а также работ по признанию имеющихся у заявителя документов, подтверждающих соответствие, орган по сертификации разрабатывает комплексное заключение о соответствии высоковольтного электрооборудования требованиям настоящего Федерального закона. При разработке комплексного заключения учитываются результаты анализа состояния производства, сертификации системы качества или производства, если их проведение требуется используемой схемой сертификации. Комплексное заключение должно содержать решение о выдаче сертификата, либо обоснование причин отказа в выдаче сертификата.

К комплексному заключению должны прилагаться все доказательственные материалы (или заверенные органом по сертификации выписки из них), на которые в комплексном заключении имеются ссылки.

14. Высоковольтное электрооборудование, соответствие которого требованиям настоящего Федерального закона подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, маркируется знаком обращения на рынке.

15. Сертификат соответствия и декларация о соответствии вступают в силу от даты их регистрации в государственном реестре.

16. Срок действия сертификата соответствия и декларации о соответствии устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия сертификата на систему качества или производство (если это предусмотрено схемой подтверждения соответствия), но не более 5 лет.

Для высоковольтного электрооборудования, реализуемого в течение срока действия документа, подтверждающего соответствие (сертификата соответствия или декларации о соответствии), этот документ действителен при поставке, продаже оборудования в течение срока его годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков данного вида продукции.

17. Полученные за пределами территории Российской Федерации документы о подтверждении соответствия высоковольтного электрооборудования, протоколы исследований (испытаний) и измерений могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

#### Статья 25. Схема обязательного декларирования соответствия высоковольтного электрооборудования

1. Подтверждение соответствия высоковольтного электрооборудования осуществляется по схеме декларирования на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны.

2. Декларация о соответствии на серийно выпускаемое высоковольтное электрооборудование принимается при наличии собственных доказательств соответствия состояния производства либо сертификата соответствия системы качества, выданного органом по сертификации.

#### Статья 26. Схемы обязательной сертификации высоковольтного электрооборудования

1. При подтверждении соответствия высоковольтного электрооборудования могут применяться схемы сертификации, приведенные в Приложении.

2. Схемы сертификации 1 - 5 должны применяться при сертификации высоковольтного электрооборудования, серийно выпускаемого изготовителем в течение срока действия сертификата.

3. Схема 1 должна применяться при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации высоковольтного электрооборудования, которое будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере его серийного производства (для импортируемого высоковольтного электрооборудования - при краткосрочных контрактах; для отечественного - при ограниченном объеме выпуска).

4. Схема 2 должна применяться для импортируемого высоковольтного электрооборудования при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийно выпускаемого высоковольтного электрооборудования по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию.

5. Схема 3 должна применяться для серийно выпускаемого отечественного высоковольтного электрооборудования, стабильность производства которого не вызывает сомнения.

6. Схема 4 должна применяться при необходимости всестороннего и жестокого инспекционного контроля серийно выпускаемого высоковольтного электрооборудования на этапах производства и испытаний.

7. Схема 5 должна применяться при сертификации высоковольтного электрооборудования, для которого:

- реальный объем выборки при испытаниях недостаточен для объективной оценки соответствия серийно выпускаемого высоковольтного электрооборудования;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик высоковольтного электрооборудования;

- характерна частая смена модификаций высоковольтного электрооборудования;

- высоковольтное электрооборудование может быть испытано только после монтажа у потребителя.

8. При проведении обязательной сертификации по схеме 5 и наличии сертификата соответствия на производство или систему качества сертификация производства или системы качества повторно не проводится.

9. Схемы 7 и 8 должны применяться, если производство или реализация данного высоковольтного электрооборудования носит разовый характер (партия, единичные изделия соответственно).

10. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а должны применяться вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, если нет информации о возможности производителя данного высоковольтного электрооборудования обеспечить стабильность его характеристик, подтверждаемых испытаниями.

11. При проведении обязательной сертификации по схемам 1, 2, 3, 4 и наличии сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводится.

# ГЛАВА 8. Заключительные и переходные положения

#### Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

#### Статья 28. Переходные положения

Высоковольтное электрооборудование, прошедшее обязательное подтверждение соответствия до вступления в силу настоящего Федерального закона, может поступать в обращение на территории Российской Федерации до окончания срока действия документа, подтверждающего соответствие.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

# Приложение (обязательное)

# СХЕМЫ обязательной СЕРТИФИКАЦИИ высоковольтного электрооборудования

| Обозначение схемы сертификации | Содержание схемы и ее исполнители |
| --- | --- |
| 1 | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на образцы продукции, прошедшие испытания |
| 1а | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства и выдает заявителю сертификат соответствия на образцы продукции одинаковой конструкции, изготовленные по единой технологии |
| 2 | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на всю сертифицированную продукцию и осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции (испытания образцов электрооборудования, взятых у продавца) |
| 2а | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства, выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию данного типа, осуществляет инспекционный контроль сертифицированного продукции (испытания образцов, взятых у продавца, и анализ состояния производства) |
| 3 | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию данного типа, осуществляет инспекционный контроль сертифицированного продукции (испытания образцов, взятого у изготовителя перед отправкой потребителю) |
| 3а | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства, выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию данного типа. Осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции (испытания образцов, взятых у изготовителя, анализ состояния производства). При положительных результатах анализа производства допускается рассматривать протоколы испытаний, проведенных на испытательной базе изготовителя |
| 4 | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на всю выпускаемую продукцию данного типа, осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции (испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя) |
| 4а | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства, выдает заявителю сертификат соответствия на всю выпускаемую продукцию данного типа, осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции (испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя, анализ состояния производства) |
| 5 | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типа. Аккредитованный орган по сертификации проводит сертификацию производства или системы качества у изготовителя заявленной продукции и выдает заявителю сертификат соответствия на всю выпускаемую продукцию данного типа; осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции (контроль системы качества или производства, испытания образцов, взятых у продавца и (или) изготовителя) |
| 7 | Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания выборки образцов из партии продукции. Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на партию продукции, прошедшую сертификационные испытания |
| 8 | Аккредитованная испытательная лаборатория поводит испытания каждого образца продукции, аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на каждый образец продукции, прошедший сертификационные испытания |

Правила сертификации электрооборудования п. 2.7.1.