Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

(13.02.07, с учетом замечаний по итогам

общественного слушания в декабре 2006)

Российская Федерация

Федеральный закон

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕхНИЧеСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О безопасности технических систем диспетчерского управления энергосистемами.

# Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты жизни и здоровья граждан;

охраны окружающей среды;

защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

2. Применение настоящего Федерального закона в иных целях не допускается.

### Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

минимальные необходимые требования к объекту технического регулирования;

правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

правила и формы оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. К объекту регулирования настоящего Федерального закона относятся вновь сооружаемые и реконструируемые технические системы, обеспечивающие выполнение функций диспетчерского управления энергосистемами, электростанциями, объектами электросетевого хозяйства и потребителей электроэнергии с управляемой нагрузкой:

диспетчерские залы, диспетчерские центры и их оборудование;

автоматизированные системы диспетчерского управления;

средства обмена технологической информацией в автоматизированных системах диспетчерского управления;

устройства автоматического регулирования режимов энергосистем;

устройства автоматики и телемеханики.

### Статья 3. Основные понятия

Для целей применения настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

аварийное возмущение – внезапное резкое и существенное изменение состояния энергосистемы в результате короткого замыкания, непредвиденного отключения элемента из-за его повреждения или ошибочных действий защиты,  автоматики или персонала.

аварийный режим энергосистемы – режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических  регламентов, возникновение и длительное  существование которого представляют недопустимую угрозу  жизни людей, повреждения оборудования и ведут к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме;

асинхронный режим энергосистемы – переходный режим, характеризующийся несинхронным вращением части генераторов энергосистемы;

вторичные цепи – цепи управления, сигнализации, контроля, защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений автоматики и релейной защиты электроустановок;

диспетчерский зал – помещение диспетчерского центра с установленным в нем оборудованием, в котором располагается диспетчерский персонал и из которого непосредственно осуществляется управление режимом электроустановок в пределах закрепленной за диспетчерским центром оперативной зоны

диспетчерский пункт – помещение структурного подразделения субъекта электроэнергетики или потребителя  электроэнергии с управляемой нагрузкой с установленным в нем оборудованием, в котором располагается оперативно-диспетчерский (дежурный) персонал и из которого осуществляется управление режимом электроустановок в пределах закрепленной за этим подразделением операционной зоны;

диспетчерский центр – структурное подразделение организации – субъекта оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закрепленной за ним операционной зоны управление режимом электроэнергетической системы, объектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой;

лавина напряжения – явление лавинообразного снижения напряжения вследствие нарушения статической устойчивости энергосистемы и нарастающего дефицита реактивной мощности;

нормальный режим энергосистемы  –  режим  энергосистемы, при котором все потребители снабжаются электрической энергией в соответствии с договорами и диспетчерскими графиками,  а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности и топлива на электростанциях;

объекты   диспетчеризации – объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии, оборудование  которых   находится  в диспетчерском ведении или диспетчерском управлении  соответствующего диспетчерского центра в соответствии с составленным им перечнем;

объекты  электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе  производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого  хозяйства;

оперативно-диспетчерский персонал – диспетчерский персонал диспетчерских центров и оперативно-диспетчерский (дежурный) персонал субъектов электроэнергетики или потребителей  электроэнергии;

оперативно-диспетчерское управление – централизованное управление технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при котором технологические режимы работы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок могут изменяться только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра или при действии противоаварийной автоматики;

операционная зона – территория, в границах которой расположены объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей электроэнергии, управление взаимосвязанными технологическими режимами работы которых осуществляет соответствующий диспетчерский центр, соответствующее структурное подразделение субъекта электроэнергетики или потребителя электроэнергии;

послеаварийный режим энергосистемы – режим, в котором энергосистема находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного  режима (при вынужденном режиме загрузка некоторых сечений выше максимально допустимой, но не превышает аварийно допустимой);

потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой – категория  потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;

противоаварийная автоматика – электроавтоматика, предназначенная для   ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистеме, предотвращения   общесистемных аварий, сопровождающихся нарушением электроснабжения потребителей на значительной территории данной энергосистемы;

сечение электрической сети (сечение) – совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на две изолированные части;

системная авария – авария, связанная с массовым прекращением питания потребителей на значительной территории, нарушающим биологическую, пожарную, промышленную, химическую безопасность, а также нормальное функционирование социальной сферы;

технические системы диспетчерского управления – совокупность устройств, предназначенных для обеспечения выполнения функций оперативно-диспетчерского управления, вместе с помещениями и сооружениями, в которых они находятся;

энергосистема – совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, энергопотребляющих установок потребителей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в процессе производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.

### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик продукции и существенных признаков объекта технического регулирования.

Продукция может быть идентифицирована в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования.

2. Существенными следует считать признаки, указанные для соответствующих объектов регулирования в статье 1.3 настоящего Федерального закона.

# Глава 2. Общие требования к оборудованию систем оперативно-диспетчерского управления

### Статья 5. Оборудование диспетчерских залов и диспетчерских пунктов

1. Каждый диспетчерский центр и диспетчерский пункт должен быть обеспечен оборудованием, необходимым для управления электроэнергетическим режимом электроустановок в соответствующей операционной зоне  (в том числе в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций), резервируемыми каналами связи с другими диспетчерскими центрами и диспетчерскими пунктами для передачи диспетчерских команд и информации, необходимых для управления электроэнергетическим режимом электроустановок и энергосистемы.

2. Обустройство рабочих мест в диспетчерских залах и диспетчерских пунктах (расположение органов управления, средств отражения информации и иного оборудования, освещенность, уровень шума) не должно создавать трудностей оперативно-диспетчерскому персоналу при выполнении им своих функций.

3. Должна быть обеспечена возможность предотвращения несанкционированного доступа в диспетчерские залы и диспетчерские пункты и к их оборудованию.

4. В аппаратуре диспетчерской связи должно быть предусмотрено оборудование для автоматической записи диспетчерских переговоров.

5. Оборудование диспетчерских центров, обеспечивающее выполнение функций оперативно-диспетчерского управления, оборудование диспетчерских пунктов должно быть обеспечено основным электропитанием от двух независимых вводов переменного тока и резервным электропитанием. Должно быть обеспечено непрерывное питание напряжением требуемого качества устройств, не допускающих кратковременных перерывов в электропитании.

# Глава 3. Требования к автоматизированным системам диспетчерского управления

### Статья 6. Общие требования к автоматизированным системам диспетчерского управления

1. Автоматизированные системы диспетчерского управления разных уровней должны быть связаны между собой и образовывать единую иерархическую систему автоматизированного управления Единой энергосистемы России в соответствии с иерархией диспетчерского управления.

2. В автоматизированных системах диспетчерского управления должна быть обеспечена регистрация аварийных событий.

Регистраторы измерений и записи доаварийных, аварийных и послеаварийных величин должны обеспечивать запись  данных, предшествующих событию, данных в процессе события, а также данных после его ликвидации (истории изменения величин, регистрацию минимумов/максимумов, запись событий и аварийной сигнализации).

3. Способ выполнения цепей ввода-вывода информации, защитные заземления и заземления информационных цепей должны обеспечивать помехозащищенность автоматизированных систем диспетчерского управления.

### Статья 7. Требования к программно-техническим средствам автоматизированных систем диспетчерского управления

1. Программно-аппаратные комплексы всех подсистем автоматизированной системы диспетчерского управления должны размещаться в специальных помещениях, отвечающих требованиям технических условий на оборудование и технические средства, оснащенных средствами пожарной сигнализации и пожаротушения и обеспечивающих разграничение доступа персонала (в соответствии с требованиями защиты от несанкционированного доступа).

3. Оперативно-информационный комплекс должен обеспечивать надежное получение данных о текущем режиме энергосистемы, высокопроизводительную обработку поступающей информации и выдачу оперативному персоналу всех изменений режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе поступления информации.

Оперативно-информационный комплекс должен обеспечивать возможность производства операций дистанционного управления и регулирования как по команде диспетчера, так и по командам, выработанным специализированными программами, включая подсистемы автоматического управления частотой и перетоками мощности.

Оперативно-информационный комплекс должен включать в себя функции, обеспечивающие безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ в энергосистеме, поддержание баланса мощности и ведение согласованного режима.

4. Программные средства всех подсистем автоматизированной системы диспетчерского управления должны состоять из стандартного и прикладного программного обеспечения. Стандартное программное обеспечение должно быть лицензионным. Прикладное программное обеспечение, реализующее основные функции подсистемы диспетчерского управления и сбора данных (оперативно-информационного комплекса), должно быть аттестовано уполномоченными организациями на проведение экспертизы средств автоматизированных систем диспетчерского управления.

### Статья 8. Требования к обмену технологической информацией в автоматизированных системах диспетчерского управления

1. Подсистема сбора и передачи информации должна обеспечивать обмен данными между оперативно-информационными комплексами смежных уровней диспетчерского управления, а также обмен данными между другими подсистемами автоматизированной системы диспетчерского управления смежных уровней диспетчерского управления.

2. В процессе функционирования автоматизированной системы диспетчерского управления должен быть обеспечен обмен информацией об аварийных событиях с энергообъектов и с комплексов противоаварийной автоматики, информацией регистраторов измерений и записи доаварийных, аварийных и послеаварийных величин.

Объем информации об аварийных событиях, скорость и надежность  ее передачи должны быть достаточны для функционирования автоматизированной системы диспетчерского управления.

Цифровые каналы передачи информации должны быть резервированы по разным трассам. Аналоговые каналы подлежат сертификации и лицензированию Системным оператором.

3. Объем телеинформации должен обеспечивать адекватность (наблюдаемость) модели реального времени расчетной электрической схемы схеме контролируемой электрической сети.

Передача телеинформации между энергообъектами и оперативно-информационным комплексом соответствующего диспетчерского центра, а также между оперативно-информационными комплексами смежных уровней управления должна быть обеспечена по двум взаиморезервируемым каналам.

# Глава 4. Требования к устройствам автоматического регулирования режима и устройствам телемеханики энергосистем

### Статья 9. Устройства автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности

1. При проектировании устройств автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности должны быть разработаны характеристики поддержания напряжения в электрической системе и у электроприемников при нормальной работе электроэнергетической системы и задан закон распределения реактивной нагрузки между источниками реактивной мощности.

2. Проектирование устройств автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности должно быть выполнено с учетом обеспечения заданных характеристик статической и динамической устойчивости электрических систем и демпфирования колебаний в переходных режимах.

### Статья 10. Системы автоматического регулирования частоты и активной мощности

1. В систему автоматического регулирования частоты и активной мощности должны входить:

устройства автоматического регулирования частоты, обменной мощности и ограничения перетоков в диспетчерских центрах субъектов оперативно-диспетчерского управления;

устройства распределения управляющих воздействий от вышестоящих систем автоматического регулирования частоты и активной мощности между управляемым электростанциями и устройства ограничения перетоков по контролируемым внутренним связям в диспетчерских центрах энергосистем;

устройства управления активной мощностью на электростанциях, привлекаемых к участию в автоматическом управлении мощностью;

датчики перетоков активной мощности и средства телемеханики.

2. При проектировании системы автоматического регулирования частоты и активной мощности должны быть заданы  и обеспечены:

средние отклонения частоты на управляемых электростанциях от установленного значения и интервалы времени в заданных интервалах времени (с учетом установленного регулировочного диапазона электростанции);

ограничение перетока мощности по контролируемым связям.

3. Должно быть установлено распределение мощности между объектами управления на всех уровнях диспетчерского управления.

4. Устройства автоматического регулирования частоты и активной мощности должны допускать оперативное изменение параметров настройки при изменении режимов работы объекта управления, оснащаться элементами сигнализации, блокировками и защитами, предотвращающими неправильные их действия при нарушении нормальных режимов работы объектов управления, при неисправностях в самих устройствах, а также исключающими те действия, которые могут помешать функционированию устройств противоаварийной автоматики.

### Статья 11. Телемеханика

1. Телеуправление должно обеспечивать централизованное решение задач по установлению надежных режимов работы электроустановок энергосистемы, если эти задачи не могут быть решены средствами автоматики.

Для телеуправляемых электроустановок операции телеуправления не должны требовать дополнительных оперативных переключений на месте (с выездом или вызовом оперативного персонала).

2. Телесигнализация должна обеспечивать отображение в диспетчерских центрах положения и состояния основного коммутационного оборудования электроустановок, находящихся в непосредственном оперативном управлении или ведении диспетчерских центров, ввод информации в вычислительные машины или устройства обработки информации, передачу аварийных и предупредительных сигналов.

3. Телеизмерения должны обеспечивать передачу основных электрических или технологических параметров (характеризующих режимы работы отдельных электроустановок), необходимых для установления и контроля режимов работы всей системы энергоснабжения в целом, а также для предотвращения или ликвидации возможных аварийных процессов.

4. Устройства телемеханики и каналы связи (тракт телепередачи) должны обеспечивать точность, надежность и запаздывание информации, достаточные для выполнения функций телерегулирования (автоматического регулирования) частоты и потоков мощности.

В устройствах телемеханики должны быть предусмотрены защиты, воздействующие на систему автоматического регулирования при различных повреждениях в устройствах или каналах телемеханики.

Внешние связи устройств телемеханики должны выполняться в соответствии с требованиями к вторичным цепям.

# Глава 5. Противоаварийная автоматика

### Статья 12. Требования к устройствам релейной защиты и электроавтоматики

1. Устройства релейной защиты и электроавтоматики должны выполнять свои функции по локализации повреждений, предотвращению перехода локального повреждения в аварию, предотвращению возникновения и развития системной аварии без оперативного участия оперативно-диспетчерского персонала.

2. В устройствах  релейной защиты и электроавтоматики должна быть предусмотрена возможность изменения оперативно-диспетчерским персоналом персоналом уставок параметров срабатывания в зависимости от реального режима работы электроустановки или электроэнергетической системы.

# Глава 6. Оценка соответствия

### Статья 13. Порядок оценки соответствия

1. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в порядке, установленном техническим регламентом «О безопасности электроустановок».

2. Оценка соответствия объектов регулирования требованиям настоящего Федерального закона и требованиям технического регламента «О безопасности электроустановок» осуществляется одновременно, в рамках единой процедуры.

# Глава 7. Заключительные положения

### Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации