Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности систем электроснабжения»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности систем электроснабжения» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | Кто и в каком порядке может определять конкретные числовые параметры, необходимые для применения регламента? | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Конкретные численные значения параметров должны определяться конкретным потребителем. |
|  | Как данный технический регламент соотносится с проектом специального технического регламента «О безопасности при нарушении электроснабжения», которые также устанавливают требования к системам электроснабжения, категорированию потребителей? | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Вопрос о пересечении двух технических регламентов рассмотрен на экспертном совете РАО ЕЭС. Принято решение о том, что в техническом регламенте «О безопасности при нарушении электроснабжения» будут рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости функционирования энергосистемы в целом. В регламенте «О безопасности систем электроснабжения» приведены требования к системе электроснабжения конкретного потребителя |
|  | 1.7. имеет место пересечение норм данного проекта регламента с законопроектом «О безопасности при нарушении электроснабжения»; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России |  |
|  | 1. Везде по тексту, где упоминаются «объекты регулирования», необходимо уточнить: «объекты технического регулирования». | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять |
|  | - регламент устанавливает обязательные требования к надёжности электроснабжения электроприёмников, их категорийность. Целесообразно изменить наименование технического регламента на следующее: «О надёжности систем электроснабжения»; |  | Отклонить. Регламент устанавливает не категорийность электроприемников, а требования к системам электроснабжения различных категорий электроприемников. Выполнение этих требований необходимо для обеспечения промышленной безопасности, безопасности для здоровья и жизни людей, для имущества и окружающей среды. |
|  | 1.1. проект технического регламента чрезмерно краток и поверхностен. Дополнить проект регламента недостающими требованиями по безопасности теплоснабжения из действующей ведомственной нормативно-технической документации; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Указанные НТД содержат технологические и конструктивные решения, которых, согласно ст. 7 федерального закона «О техническом регулировании», не должно содержаться в тексте технического регламента. |
|  | 1.2. в проекте регламента отсутствует статья «Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о безопасности систем электроснабжения», что не соответствует правилам юридической техники. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Не существует отдельного федерального законодательства в сфере технического регулирования в области безопасности систем электроснабжения |
|  | 1.5. в проекте регламента нет требований по экологической безопасности электроснабжения; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Применительно к системам электроснабжения отсутствуют специальные требования по экологической безопасности. Эти требования зависят от технологических особенностей электроприемников. |
|  | 1.8. уточнить соотношение понятий «надёжность» и «безопасность»; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. Понятие «надежность» исключено из регламента. |
| Глава 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 1. Цели настоящего федерального закона |  |  |  |
| 1. Настоящий Федеральный закон принят в целях: защиты жизни и здоровья граждан; охраны окружающей среды; имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. | 1) У законопроекта полностью отсутствует концептуальная основа, определяющая цели его принятия, виды опасностей, на предотвращение которых он направлен. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Эти вопросы рассмотрены в ст. 1 |
|  | Отсутствует конкретизация общих видов опасностей, перечисленных в Федеральном законе «О техническом регулировании» применительно к задачам именно данного законопроекта. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Конкретизация указанных опасностей ФЗ «О техническом регулировании» не предусмотрена. В зависимости от категории электроприемника, его технологических особенностей и конкретной аварийной ситуации возможна любая опасность из списка п. 1 ст. 1 регламента |
|  | Не даны ответы на ключевые вопросы, определяющие содержание документа: Защищаются ли объекты, имущество и персонал потребителя или объекты третьих лиц и окружающая среда? | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Ответы на эти вопросы в техническом регламенте не предусмотрены ФЗ «О техническом регулировании» |
| Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона |  |  |  |
| 3. К объектам регулирования настоящего Федерального закона относятся: системы электроснабжения объектов, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасные последствия; процессы эксплуатации указанных систем электроснабжения. К объектам, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасные последствия, относятся: электроприемники категории A; электроприемники категории B; электроприемники категории C. | 1.9. название проекта регламента не полностью соответствует содержанию проекта, а именно, неясно, это технический регламент о системах электроснабжения или об электроприёмниках; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В п. 3 ст. 2 перечислены объекты технического регулирования данного регламента |
|  | 2) В соответствии со статьями 2 и 3 к объектам регулирования настоящего Федерального закона относятся: системы электроснабжения объектов, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасные последствия; процессы эксплуатации указанных систем электроснабжения. При этом к объектам, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасные последствия, относятся: электроприемники категории А – электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров, нанесения вреда окружающей среде; электроприемники категории Б – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей или значительный ущерб имуществу; электроприемники категории В – электроприемники, перерыв электроснабжения которых ведет к нарушению нормальной деятельности значительного количества людей. В проекте регламента отсутствует какая-либо конкретизация таких электроприемников, что нарушает требование Федерального закона «О техническом регулировании» об исчерпывающем перечне объектов регулирования технических регламентов. Указанных признаков явно недостаточно для идентификации объектов регулирования, а также для того, чтобы различить между собой электроприемники различных категорий. Таким образом, предмет регламента остается практически не определенным. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Требования регламента полностью соответствуют п.п. 1.2.17-1.2.20 ПУЭ. |
|  | Ст.2, п.3. Категорийность потребителей необходимо привести в соответствие с общепринятыми в электроэнергетике наименованиями: нулевая, первая и вторая. Целесообразно расшифровать «Системы электроснабжения объектов, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасные последствия». О каких последствиях идет речь? | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять в редакции: «Системы электроснабжения объектов, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасность для жизни людей или нарушение нормальной деятельности значительного количества людей, угрозу взрывов, пожаров, нанесения вреда окружающей среде» |
|  | 1.6. сохранить в проекте регламента действующую классификацию (категории) потребителей электроэнергии; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять |
|  | - в технический регламент введена новая терминология в классификации категорийности электроприёмников: категории А, Б и В. В этом нет никакой необходимости. Действующая несколько десятилетий и по настоящее время классификация отражена в существующих нормативных, распорядительных, справочно-информационных и производственных документах потребителей электрической энергии, в полной мере понятна и доступна в восприятии; - в техническом регламенте предусмотрены общие требования к нормированию надёжности. Необходимо определить количественные нормативы (показатели) надёжности для различных уровней электроэнергетической системы (от источников электроэнергии до её приёмников). |  | Принять |
| 4. К объектам регулирования настоящего Федерального закона не относятся: электроприемники объектов электроэнергетики; процессы их эксплуатации. Требования к указанным электроприемникам и процессам их эксплуатации устанавливаются иными техническими регламентами. | 2. Статья 2, п.4. Упоминания «объекты электроэнергетики» - некорректны, видимо правильнее: «субъекты электроэнергетики». | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. В технических регламентах устанавливаются требования к объектам, а не субъектам регулирования. Субъекты электроэнергетики могут иметь в собственности объекты (электростанции, электрические сети и т.д.), которые являются объектами регулирования различных технических регламентов |
| Статья 3. Основные понятия | 3) В регламенте неудачно описаны ключевые понятия, которые играют решающую роль в определении сферы применения и назначения регламента. Например, названия категорий потребителей (А, Б, В) не соответствуют устоявшейся практике категорирования потребителей на 1, 2, 3 категории надежности. В связи с этим возникает вопрос о соотношении категорий потребителей в соответствии с данным регламентом и с иными документами (например, Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики). | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. Поменять обозначение категорий потребителей |
|  | Также неясно, почему электроприемники категории А, прекращение работы которых создает «… угрозу жизни людей…» отнесены к более высокой категории, чем электроприемники категории Б «…перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей…». |  | Отклонить. Определения категорий электроприемников даны в полном соответствии с п.п. 1.2.19-1.2.20 ПУЭ. |
|  | 3. Статья 3. Необходима более четкая проработка основных понятий, например «потребитель электрической энергии» совершенно иначе трактуется в ФЗ-35 от 26.03.2003, приведенное понятие «система электроснабжения» - не может быть принято в такой редакции и т.д. Определение категорийности «А» не может сводиться только к безаварийному останову производства. Необходимо иметь в виду недопустимость отключения ряда объектов вообще, в частности, объектов, связанных с обеспечением безопасности страны и т.д. Категорийность «В» - что значит «нарушение деятельности значительного количества людей»? | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Определение потребителя дано в соответствии с п. 1.2.8 ПУЭ Определение категории «А» дано в соответствии с п. 1.2.18 ПУЭ Это учтено в определении группы Б Отклонить. Определение категории В дано в соответствии с п. 1.2.18 ПУЭ |
| автономный источник питания – источник электроснабжения, сохраняющий работоспособность при прекращении внешнего электроснабжения; | Неудачно сформулированы определения автономного и независимого источников питания, что практически не позволяет провести между ними различие. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Из приведенных в регламенте определений ясно, что автономный источник не является внешним |
| независимый источник питания – источник питания данного электроприемника, на котором в необходимых пределах сохраняется напряжение при исчезновении его на другом или других источниках питания данного электроприемника; | Ст.3. В определении «независимый источник питания» целесообразно добавить «…- внешний источник питания данного электроприемника, (далее по тексту)». Иначе нет особой разницы между автономным и независимым источником питания. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи |  |
|  | Дано нечёткое определении термина «независимый источник питания»: - не определено, какими должны быть для послеаварийного режима другие параметры качества электроэнергии; - не определены уровни напряжения на шинах оставшихся в работе независимых источников питания. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Параметры качества электроэнергии в послеаварийном режиме не должны входить в определение независимого источника питания |
| потребитель электрической энергии – электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории; | Понятие «потребитель электрической энергии» совершенно иначе трактуется в Федеральном законе «Об электроэнергетике». | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Определение потребителя дано в соответствии с п. 1.2.8 ПУЭ и с соответствии с целями этого федерального закона. |
| электроприемник категории А – электроприемник, бесперебойная работа которого необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров, нанесения вреда окружающей среде; | Определение «электроприемник категории 0 (по тексту А) предлагается дополнить: « электроприемник, бесперебойная работа которого необходима для безаварийного завершения технологического процесса и останова производства (далее по тексту)». | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. В ПУЭ ничего не сказано о безаварийном завершении технологического процесса. Его можно рассматривать как один из вариантов безаварийного останова технологического процесса. |
|  | Ст.3. Не ясно, почему э/п категории А, прекращение работы которого создает… угрозу жизни людей…» отнесен к более высокой степени требований, чем э/п категории Б «…перерыв электроснабжения которого может повлечь за собой опасность для жизни людей…» (ст.3). | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить. Определения категорий электроприемников даны в полном соответствии с п.п. 1.2.19-1.2.20 ПУЭ. |
|  | в проекте технического регламента не полностью определены субъекты соответствующих правоотношений (ст.3); | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Невозможно определить закрытый перечень субъектов, так как обязанности по настоящему регламенту возникают при проектировании и сооружении систем электроснабжения, а также в процессе их эксплуатации. Требования регламента должны осуществлять те, кто осуществляет вышеуказанные действия, а также оценку соответствия. |
| Глава 2. Обязательные требования к объекту регулирования |  |  |  |
| Статья 5. Требования по резервированию электроснабжения | 4. Статья 5 должна быть соединена со статьей 7. Требования к резервированию должны быть неразрывны с требованиями к источникам. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Предложение не принципиально. Все требования регламента взаимосвязаны |
| 1. Электроприемники категории А должны обеспечиваться электроэнергией от трех независимых взаимно резервирующих источников питания. 2. Электроприемники категории Б и В должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. | 4) Основное содержание регламента сводится к наличию взаиморезервирующих (в том числе, автономных) источников питания электроприемников перечисленных категорий. При этом требования к данным источникам питания, их функциям и мощности сформулированы в абстрактном виде, и явно не регулируют все вопросы, связанные с обеспечением безопасности систем электроснабжения. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. В данном техническом регламенте рассматриваются только опасности, связанные с нарушением работы объектов регулирования – систем электроснабжения. Требования к отдельным видам источников электроснабжения, характерные для них опасности и меры по их предотвращению рассмотрены подробно в СТР «О безопасности технических средств электрических станций», «О безопасности технических средств электрических сетей», «О безопасности электроустановок», «О безопасности высоковольтного электрооборудования», «О безопасности низковольтного электрооборудования». |
|  | 1.10. в проекте регламента чётко указать, что для потребителей первой категории в обязательном порядке должны быть предусмотрены два источника электропитания; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Это четко указано в п. 2 ст. 5 |
|  | 6. Необходима детализация уровня независимости источников. Большая разница по независимости источников на напряжении 0,4÷10 кВ и на напряжении 110 кВ и выше. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Разработчику неизвестны электроприемники 0, 1 и 2 категории на напряжение 110 кВ и выше |
|  | Глава 2, Ст.5, п.1. предлагается изложить в следующей редакции: Электроприемники категории 0 должны обеспечиваться электроэнергией, как минимум, от двух независимых взаимно резервирующих источников питания и одного автономного». Иначе будет такая же ситуация, как в Московском метрополитене. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Это учтено в п. 1 ст. 7 |
|  | Ст.5.п.1. Требования указанной статьи носят весьма жесткий характер и далеко не всегда могут быть обеспечены. | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить. Это требование ПУЭ п. 1.2.19 |
|  | П.2 Электроприемники категории 1 должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания или от одного автономного и одного внешнего». П.3 Электроприемники категории 2 должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания». | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Требования к автономности одного из источников питания более логично поместить ст. 7, что и сделано (см. п. 2) |
|  | 5. Требование к автономности одного из источников категории «Б» сомнительны. Целесообразно требование к 2 независимым источникам (например 2 фидера от разных подстанций и т.д.). | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. События прошлого года показали, что независимых внешних источников недостаточно. |
|  | Ст.5. п.2. Почему э/п категории В должны обеспечиваться «… электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания». | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить Это требование ПУЭ п. 1.2.19 |
| Статья 6. Допустимое время перерыва электроснабжения | 5) Статья 6 регулирует допустимое время перерыва электроснабжения электроприемников категорий А, Б и В. Во-первых, нормы статьи изложены настолько неясно, что не позволяют определить, идет ли речь о полном прекращении электроснабжения либо о прекращении электроснабжения от одного из резервирующих источников. Во-вторых, конкретная допустимая продолжительность перерывов электроснабжения в данной статье не устанавливается и описывается лишь общими фразами. В-третьих, непонятно, на кого данная статья возлагает юридические обязанности: то ли на субъектов электроэнергетики (обязанность по восстановлению нарушенного внешнего электроснабжения), то ли на потребителей (обязанность по использованию автономного источника питания, для того, чтобы перерыв электроснабжения не превысил максимальную величину). | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | В регламенте четко сказано: «при прекращении электроснабжения от одного из резервирующих источников». Конкретная допустимая продолжительность перерывов электроснабжения зависит от конкретного электроприемника. Требования ней сформулированы в ст.6. Отклонить. Из текста очевидно, что ответственность возложена на собственника электроприемников. |
|  | 1.11. более чётко проработать нормы о кратности резервирования, предельном времени переключения энергоисточника, поддержании готовности и пр. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Эти нормы проработаны четко, и имеется многолетний опыт их использования |
| 1. Для электроприемников категории А при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения только на время, максимальное по условиям безаварийного останова производства. | Ст.6. Не ясно, почему при сохранении в работе двух источников необходим перерыв электроснабжения для безаварийного производства. | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Отклонить. В тексте регламента ничего не сказано о необходимости перерыва электроснабжения |
| 2. Для электроприемников категории Б при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения только на время автоматического восстановления питания. |  |  |  |
| 3. Для электроприемников категории В при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной аварийной бригады. | 7. Для категории «В», статья 6, необходимо указать максимальное время перерыва в энергоснабжении, возможно, разное в разных ситуациях. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить Формулировка соответствует п. 1.2.20 ПУЭ. Максимально допустимое время перерыва в энергоснабжении зависит от конкретного электроприемника. |
| Статья 7. Требования к источнику питания |  |  |  |
| 1. Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников категории А должна быть достаточной для безаварийного останова производства. Один из источников питания электроприемника категории А должен быть автономным. | Ст.7 п.1 см. добавить: «…. для завершения технологического процесса и останова производства». | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. В ПУЭ ничего не сказано о безаварийном завершении технологического процесса. Его можно рассматривать как один из вариантов безаварийного останова технологического процесса. |
| 2. Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников категории Б должна быть достаточной для предотвращения угрозы жизни людей и (или) нанесения значительного вреда имуществу. Один из источников питания электроприемника категории В должен быть автономным. | Ст.7. п.2. Что такое «…нанесение значительного вреда имуществу»?. п.3. Что такое «…значительного количества людей»? | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Принять. Изложить в редакции: Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников категории Б должна быть достаточной для продолжения технологического процесса по полному или сокращенному циклу |
| 3. Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников категории В должна быть достаточной для предотвращения нарушения нормальной деятельности значительного количества людей. |  |  |  |
| Статья 8. Требования к системе автоматического включения резервного источника питания и противоаварийной автоматике | 9. Статья 8. Текст не раскрывает того, что указано в названии статьи. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Текст статьи раскрывает требования к системе автоматического включения резервного источника питания и противоаварийной автоматике |
| Автоматическое включение резервного источника питания должно производиться не только в случаях полного прекращения питания от основного источника, но и при любых изменениях параметров тока, мешающих протеканию технологического процесса. | Ст.8. Что такое параметры тока? Относятся ли положения ФЗ к действующим предприятиям? | ОАО «Институт «Энергосетьпроект», В.А.Воронин | Принять. Заменить «параметры тока» на «параметры качества электроэнергии» Относятся в части эксплуатации |
|  | Ст.8 Дать определение АВР источника питания из ПУЭ ст.3.3.30. | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Принять. Добавить в ст. 8 из ПУЭ: «Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточиванию электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса». |
| Глава 3. Оценка соответствия |  |  |  |
| Статья 9. Формы оценки соответствия |  |  |  |
| 1. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в формах: государственной экспертизы проектной документации; приемки объекта в эксплуатацию после строительства (реконструкции); государственного контроля (надзора). 2. Оценка соответствия в форме государственной экспертизы проектной документации и приемки объекта в эксплуатацию после строительства (реконструкции) осуществляется на соответствие требованиям статей 5-7 настоящего Федерального закона. Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется на соответствие статей 5-8 настоящего Федерального закона. 3. При проведении оценки соответствия в форме государственной экспертизы проектной документации и в форме приемки объекта в эксплуатацию после строительства (реконструкции) оценке соответствия подлежат системы электроснабжения электроприемников категорий А, В и С (проекты систем – в случае государственной экспертизы проектной документации). При проведении оценки соответствия в форме государственного контроля (надзора) оценке соответствия подлежат системы электроснабжения электроприемников категорий А, В и С и процессы их эксплуатации. | Статья 9 – набор пустых предложений. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Требования к формам оценки соответствия очень важны для практического применения данного Федерального закона. Если Роскоммунэнерго считает, что определение формы оценки соответствия, порядка ее осуществления и органа, ее осуществляющего, является набором пустых предложений, следовательно, оно ставит под сомнение весь закон «О техническом регулировании» |
|  | Ст. 9 п.3. Требования в настоящем законе отсутствуют. Каковы же эти требования? | Департамент технического аудита и генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" В.В. Кискачи | Отклонить. Требования изложены в гл. 2 |
|  | Ст.9. п.3 Сформулировано требование о недопустимости снижения эксплуатационных характеристик систем электроснабжения «ниже уровня, установленного требованиями настоящего Федерального закона» Однако этот уровень в тексте не прописан. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Требования изложены в гл. 2 |
|  | Например, статья 9 не содержит каких-либо значимых и конкретных требований, что делает невозможным их применение при создании объектов потребителей и проектировании систем их электроснабжения. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Требования изложены в гл. 2 |
| Статья 12. Порядок проведения государственного контроля (надзора) |  |  |  |
| 1. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» и с учетом требований, установленных настоящей статьей. 2. Государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом государственной власти в области промышленного надзора. 3. Государственный контроль (надзор) осуществляется периодически, но не чаще одного раза в три года. | в проекте регламента отсутствуют нормы о конкретных способах государственного контроля (надзора) за безопасностью эксплуатации систем электроснабжения (ст.13). | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В регламенте приведены исчерпывающие требования к порядку проведения государственного контроля (надзора) с учетом требований ФЗ «О техническом регулировании», который, в свою очередь, не предусматривает способов проведения госконтроля (надзора) |