Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О  безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования

электрических станций и сетей»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения ведения в заблуждение приобретателей.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании». Требования настоящего федерального закона обязательны для выполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию тепломеханического оборудования электрических станций, а также для органов государственной власти и управления, уполномоченных Правительством Российской Федерации осуществлять контроль (надзор) в области промышленной безопасности.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

минимально необходимые обязательные требования безопасности к объектам технического регулирования;

правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. Объектами регулирования настоящего Федерального закона являются процессы эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей, а именно:

- топливно-транспортного хозяйства электрических станций;

- паровых и водогрейных котельных установок;

- паротурбинных установок;

- блочных установок тепловых электростанций;

- газотурбинных установок;

- систем управления технологическими процессами;

- водоподготовительных установок;

- трубопроводов;

- систем золоулавливания и золошлакоудаления;

- организации контроля за состоянием металла.

Статья 3. Основные понятия

водоподготовка - приведение качества воды, используемой в технологических целях на различных промышленных предприятиях, а также в системах водо- и теплоснабжения, в соответствие с требованиями потребителей;

котел – устройство, в котором для получения пара или нагрева воды с давлением выше атмосферного, потребляемых вне этого устройства, используется теплота, выделяющаяся при сгорании органического топлива, протекании технологического процесса, преобразовании электрической энергии в тепловую, а также теплота отходящих газов;

котельная установка - совокупность котла и вспомогательного оборудования. В котельную установку кроме котла могут входить тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей нагрева, топливоподача и топливопригоговление в пределах установки, оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливание, не входящие в котел газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, приборы и устройства  контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водоподготовительное оборудование и дымовая труба;

обслуживание оборудования – комплекс работ по эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию оборудования, а также пусконаладочных работ;

паросиловая установка  - преобразует теплоту сжигаемого топлива в механическую работу при помощи пара. Включает паровой котел и паровой двигатель (турбину или машину);

паротурбинная установка – установка, предназначенная для преобразования энергии пара в механическую, включающая паровую турбину и вспомогательное оборудование;

потребители электрической и тепловой энергии - лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

процесс эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей – стадия жизненного цикла тепломеханического оборудования, которая включает его подготовку к использованию (наладка и испытания), использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт;

система коммунального теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей населенного пункта (или его части), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства;

стационарный котел – котел, установленный на неподвижном фундаменте;

тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла потребителям;

тепловая электростанция (ТЭС) - электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и тепловую энергию;

тепломеханическое оборудование – теплосиловое механическое и водоподготовительное оборудование, а также устройства тепловой автоматики и тепломеханических измерений, установленные на этом оборудовании;

теплофикационный котел - котельная установка ТЭЦ для одновременного снабжения паром теплофикационных турбин и производства пара (горячей воды) на технологические, отопительные и др. нужды. Теплофикационные котлы - обычно барабанные, реже прямоточные;

топливно-транспортное хозяйство - технические устройства и оборудование тепловых электростанций и котельных установок, предназначенные для подготовки топлива к сжиганию и его подачи в котлы;

топливо - горючие вещества, при сжигании которых осуществляется получение тепловой энергии;

энергоустановка - комплекс взаимосвязанного оборудования, предназначенный для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления энергии;

электростанция - энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла.

Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона  осуществляется на основании проектной и технологической документации, относящейся к идентифицируемому объекту. При отсутствии указанной документации идентификация проводится на основе результатов экспертизы, назначаемой федеральным органом государственной власти в области промышленного надзора.

Технологический процесс может быть идентифицирован в  качестве объекта регулирования, если его характеристики тождественны всем существенным признакам объекта регулирования.

2. Существенными следует считать следующие признаки:

наличие тепломеханического оборудования электрической станции, электрической или тепловой сети;

наличие стадии жизненного цикла тепломеханического оборудования, которая включает его подготовку к использованию (наладку и испытания), использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт.

3. Идентификации технологического процесса предшествует идентификация производственного объекта, на котором осуществляется данный процесс.

4. Производственный объект может быть идентифицирован в качестве тепломеханического оборудования, если его характеристики соответствуют всем нижеприведенным признакам:

объект представляет собой теплосиловое механическое и водоподготовительное оборудование, а также устройства тепловой автоматики и тепломеханических измерений, установленные на этом оборудовании.

Статья 5. Оценка соответствия

1. Оценка соответствия объекта регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме государственного контроля (надзора).

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением  требований настоящего Федерального закона осуществляет орган государственного контроля (надзора), уполномоченный Правительством Российской Федерации на проведение контроля (надзора) в области промышленной безопасности.

3. Государственный контроль (надзор) может осуществляться в виде плановых мероприятий, проводимых периодически, и внеплановых проверок.

4. Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежат объекты регулирования  в том случае, если в результате планового мероприятия по контролю были выявлены нарушения обязательных требований настоящего Федерального закона.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся также при получении информации о возникновении аварийных ситуаций и других обстоятельств, которые могут непосредственно причинить вред жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, привести к загрязнению окружающей среды.

5. Мероприятия по проверке выполнения (соблюдения) потребителем предъявляемых настоящим Федеральным законом требований осуществляются в порядке, установленном административным законодательством Российской Федерации и законодательством в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

7. По итогам проверки выполнения (соблюдения) потребителем предъявляемых настоящим Федеральным законом требований осуществляется:

оформление результатов проверки;

принятие мер по результатам проверки.

8. Плановые мероприятия по проведению государственного контроля (надзора) за выполнением требований настоящего Федерального закона потребителем осуществляются не чаще, чем один раз в год.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ к БЕЗОПАСНОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 6. Общие требования к безопасной эксплуатации топливно-

транспортного хозяйства

1. При приемке топливно-транспортного хозяйства в эксплуатацию подлежит проверке и подтверждению приемочной комиссией его соответствие проектной документации и готовность к эксплуатации. Отклонения от проектной документации не допускаются.

2. При эксплуатации топливного хозяйства должны быть обеспечены безопасные механизированные приемка, складирование, хранение, бесперебойная подготовка к сжиганию и подача топлива в котельную с соблюдением мер по предотвращению загрязнения окружающей территории топливной (угольной, сланцевой, торфяной) пылью и нефтепродуктами.

3. Аппаратура контроля, автоматического и дистанционного управления, технологических защит, блокировок и сигнализации, пожаротушения, разгрузочных и размораживающих устройств, агрегатов и систем топливоподачи, хозяйств жидкого и газообразного топлива, а также средства диспетчерского и технологического управления должны содержаться в исправности и периодически проверяться по графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации. Пуск и эксплуатация установок с неисправными системами сигнализации, защит и блокировок запрещается.

Статья 7. Требования к безопасной эксплуатации

хозяйств твердого топлива

1. Машины и механизмы, оборудование и приспособления топливных складов и топливоподачи подлежат освидетельствованию и испытаниям, которые должны проводиться при участии лиц, ответственных за эксплуатацию и надзор за машинами и механизмами, при их приемке в эксплуатацию и не реже одного раза в год независимо от времени их работы.

Техническое и ремонтное обслуживание машин и механизмов топливных складов и топливоподачи должны производиться в объеме и порядке, утвержденным эксплуатирующей организацией.

2. Устройства, устраняющие замазывание влажным топливом грохотов, течек, дробилок, зависание топлива в бункерах и течках, должны находиться в постоянной готовности к работе.

3. На конструкциях здания внутри помещений и на оборудовании системы топливоподачи не должно допускаться скопление пыли.

Запыленность топливной пылью и загазованность продуктами окисления топлива помещений топливоподачи должны систематически контролироваться в порядке, утвержденном эксплуатирующей организацией.

4. Капитальный и текущий ремонты оборудования топливных складов и топливоподачи должны производиться в порядке, утвержденном  эксплуатирующей организацией.

Капитальный ремонт должен производиться не реже одного раза в три года.

Статья 8. Требования к безопасной эксплуатации

хозяйств жидкого топлива

1. При эксплуатации хозяйства жидкого топлива должна быть обеспечена бесперебойная подача подогретого и профильтрованного топлива в количестве, соответствующем нагрузке котлов и газотурбинных установок, с давлением и вязкостью, необходимыми для нормальной работы форсунок.

2. Эксплуатирующая организация должна иметь следующую техническую документацию по мазутному хозяйству:

оформленные и зарегистрированные в установленном порядке журналы и паспорта на оборудование, аппараты и сосуды, работающие под давлением, подъемно-транспортное и другое оборудование, подлежащее регистрации в органах государственного контроля (надзора);

паспорта на оборудование, подконтрольное органам государственного контроля (надзора), но не регистрируемое;

паспорта на мазутопроводы, паропроводы и паровые спутники мазутопроводов;

паспорта на резервуары;

комплект должностных инструкций и инструкций по эксплуатации

оборудования, в том числе инструкцию по эксплуатации системы автоматического обнаружения и тушения пожаров на объектах мазутного хозяйства;

альбом технологических схем;

градуировочные таблицы резервуаров, приемных емкостей и сливных лотков;

режимную карту работы оборудования;

технологические карты на резервуары;

заводские паспорта и инструкции на оборудование и механизмы;

графики планово-предупредительных ремонтов оборудования;

графики осмотров оборудования, трубопроводов, средств пожаротушения;

журнал настройки и испытания предохранительных клапанов;

нормы и журнал учета расхода материалов (горючесмазочных, обтирочных, набивочных и других), запасных частей оборудования и инструмента;

перечень газоопасных работ, выполняемых по нарядам, и работ, выполняемых по распоряжениям;

оперативный план действий оперативного персонала мазутного хозяйства при возникновении пожара на объектах мазутного хозяйства;

перечень мест, опасных в отношении загазованности.

3. При эксплуатации хозяйства жидкого топлива должна быть обеспечена исправность сливного оборудования.

Все сливное оборудование, насосы и трубопроводы подлежат заземлению  для   отвода   статического   электричества,   возникающего   при перекачке мазута, и для защиты от воздействия молний.

Запрещается сброс ливневых и талых вод с территории мазутного хозяйства в канализацию без предварительной очистки.

4. Максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах должна  быть  ниже  на  15 °С  температуры  вспышки топлива, но не выше 90 °С.

5. Подогрев мазута в цистернах «открытым паром» допускается только при отсутствии оснащения цистерн трубчатыми паровыми подогревателями-змеевиками. При сливе мазута «открытым паром» общий расход пара из  разогревающих устройств не должен превышать значения, предопределяющего уменьшение давления пара в общем коллекторе мазутного хозяйства ниже допустимого 0,8 МПа (8 кгс/см2).

6. В районе  разгружаемых цистерн не допускается присутствие посторонних лиц. Разгрузка сливаемого топлива должна быть организована без его разбрызгивания.

Инструмент, используемый при работе на приемно-сливном устройстве жидкого топлива, должен быть выполнен из материала, исключающим искрение при ударах.

7. Эксплуатирующая организация должна обеспечить контроль содержания  в мазуте воды и примесей.

8. Мазут подлежит хранению в металлических или железобетонных резервуарах. Крышки люков в резервуарах должны быть всегда плотно закрыты на болты с прокладками.

Оборудование резервуаров, а также другие устройства мазутного хозяйства должны содержаться в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности при хранении на складах нефти и нефтепродуктов.

Слив топлива в резервуары должен производиться под уровень мазута.

9. Техническое состояние резервуаров мазутного хозяйства и приемных емкостей подлежит техническому обследованию специализированной организацией с устранением выявленных дефектов, осуществляемому в порядке, установленном эксплуатирующей организацией.

Внутренний осмотр резервуаров с циркуляционным способом разогрева должен производиться не реже одного раза в пять лет, резервуаров с паровым обогревом – ежегодно с обязательными гидравлическими испытаниями плотности внутрирезервуарных подогревателей и устранением повреждений антикоррозионного покрытия. Резервуары по мере необходимости должны очищаться от донных отложений.

7. По утвержденному эксплуатирующей организацией графику систематически должны выполняться следующие мероприятия:

наружный осмотр мазутопроводов и арматуры - не реже одного раза в год, а в пределах котельного отделения – один раз в квартал;

проверка включения резервного насоса от действия устройств автоматического ввода резерва – не реже одного раза в месяц;

чистка фильтров топлива (паровой продувкой, вручную или химическим способом – обжиг фильтрующей сетки при очистке запрещается)  - при повышении сопротивления фильтров по сравнению с начальным в чистом состоянии на 50 %;

чистка подогревателей мазута – при снижении их тепловой мощности на 30 %, но не реже одного раза в год;

выборочная ревизия арматуры - не реже одного раза в 4 года;

проверка действия сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления  топлива, подаваемого в котельную на сжигание, правильность показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях – не реже одного раза в неделю;

отбор проб  конденсата за работающими подогревателями мазута и определение наличия (отсутствия) в пробах мазута – один раз в 10 дней.

8. Остатки жидкого топлива, удаляемые при очистке резервуаров, и иного оборудования мазутного хозяйства, подлежат сжиганию в топках котлов или специально отведенных местах. Для уменьшения отложений и облегчения очистки котлов и резервуаров к мазуту следует добавлять специальные жидкие присадки.

11. Резервуары необходимо освобождать от паров топлива путем естественного проветривания.

12. Жидкое топливо должно быть очищено от механических примесей в соответствии с требованиями заводов-изготовителей газотурбинных установок.

14. В напорных мазутопроводах котельных, котлы которых оборудованы механическими форсунками, должно поддерживается постоянное давление с допускаемым отклонением от проектного значения не более  ± 0,1 МПа (1кгс/см2).

15. Капитальный и текущий ремонты насосов жидкого топлива должны производиться в утвержденном эксплуатирующей организацией порядке.

Статья 9. Требования к безопасной эксплуатации

хозяйства газообразного топлива

1. В каждой организации, эксплуатирующей объекты газового хозяйства, должна быть создано специальное подразделение  по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового оборудования.

2. Если объекты газового хозяйства являются опасными производственными объектами согласно действующего законодательства,  организации, их эксплуатирующие, обязаны зарегистрировать их в государственном реестре опасных производственных объектов.

3. При эксплуатации газового хозяйства должны быть обеспечены:

бесперебойная подача к горелочным устройствам газа требуемого давления, очищенного от посторонних примесей и конденсата, в количестве, соответствующем нагрузке котлов;

контроль количества и качества поступающего газа;

безопасная работа оборудования, а также безопасное проведение его технического обслуживания и ремонта;

своевременное и высококачественное техническое обслуживание и ремонт оборудования;

надзор за техническим состоянием оборудования и его безопасной эксплуатацией.

4. На энергообъекте должна  постоянно в течение всего срока эксплуатации храниться следующая документация:

акты на скрытые работы;

утвержденная декларация о безопасности оборудования, подконтрольного органам государственного контроля (надзора);

сертификаты на газовое оборудование и технические устройства, подлежащее сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и разрешение органов государственного контроля (надзора) на их применение;

приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство;

акт о приемке в эксплуатацию оборудования газового хозяйства;

технологические схемы газопроводов с указанием газоопасных колодцев и камер;

инструкции и эксплуатационная документация по безопасному пользованию газом;

планы ликвидации возможных аварий;

документы об обучении и проверке знаний персонала.

Технологические схемы газопроводов должны быть доступны для обзора в помещениях газорегуляторных пунктов и щитов управления.

5. На каждый газопровод и оборудование газорегуляторных пунктов должен быть составлен паспорт, содержащий основные данные, характеризующие газопровод, оборудование, контрольно-измерительные приборы, помещение газорегуляторных пунктов и сведения о выполняемом ремонте.

6. На энергообъекте должны быть составлены и утверждены техническим руководителем перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям.

7. При эксплуатации газопроводов и газового оборудования в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, должны выполняться следующие работы:

осмотр технического состояния (обход) – не реже одного раза в смену для газорегуляторных пунктов, внутренних газопроводов котельной и котлов, одного раза в месяц для надземных газопроводов и от ежедневного до одного раза в шесть месяцев для подземных газопроводов, в зависимости от их материала, технического состояния, продолжительности эксплуатации,  значения давления транспортируемого газа, инфраструктуры прилегающего окружения, характеристик грунта, в котором они проложены, сейсмичности района;

контроль загазованности воздуха в помещениях газорегуляторных пунктов  и котельной – не реже одного раза в смену и перед техническим обслуживанием в зоне проведения работ;

проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии – при наличии внешних признаков утечки (запах, характерный звук);

проверка параметров срабатывания предохранительных запорных клапанов  и предохранительных сбросных клапанов, установленных в газорегуляторных пунктах  и установках– не реже одного раза в шесть месяцев и после ремонта оборудования;

проверка срабатывания предохранительных запорных клапанов, включенных в схемы защит и блокировок котлов – перед растопкой котла на газе, перед плановым переводом котла на сжигание газа, после ремонта газопроводов котла;

проверка срабатывания устройств технологических защит, блокировок и действия сигнализации – в сроки, установленные заводами-изготовителями, но не реже одного раза в 6 месяцев;

пересмотр режимных карт газовых котлов – не реже одного раза в два года, после капитального ремонта котла и замены горелочных устройств;

очистка фильтров – при возрастании перепада давлений на фильтре до максимально допустимого значения, установленного заводом-изготовителем;

включение и отключение (перевод) газопроводов и газового оборудования в режимы резерва, ремонта и консервации;

техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования – не реже одного раза в шесть месяцев;

плановый текущий ремонт газопроводов и газового оборудования с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов, фильтров – не реже одного раза в двенадцать месяцев, если заводами-изготовителями не установлены другие сроки; проводится  на отключенном оборудовании и газопроводах с установкой заглушек со стороны отключаемого газа и предварительной проверкой рабочей зоны на загазованность;

отключение недействующих газопроводов и газового оборудования (обрезка с установкой постоянных заглушек на сварке);

проверка эффективности электрохимической защиты газопровода должна производиться не реже двух раз в год с интервалом между измерениями не менее четырех месяцев. Суммарная продолжительность перерывов в работе установок электрохимической защиты не должна превышать 14 суток в течение года.

8. Газопроводы при заполнении газом и освобождении от газа должны быть продуты до вытеснения всего воздуха.

При выпуске газовоздушной смеси при продувках газопроводов должна быть исключена возможность попадания ее в здания и воспламенения.

При сжигании газа с повышенным содержанием серы продувка газопроводов воздухом не допускается и должна осуществляться инертным газом.

9. При обходе  трассы подземных газопроводов подлежат проверке на загазованность колодцы газопровода, а также расположенные на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода другие колодцы (телефонные, водопроводные, теплофикационные), коллекторы, подвалы зданий и другие помещения, в которых возможно скопление газа.

При обнаружении газа в каком-либо из указанных сооружений должны быть дополнительно осмотрены колодцы, подвалы и другие подземные сооружения, расположенные в радиусе 50 м от газопровода.

Утечки газа должны быть устранены, сооружения проветрены.

10. При отборе проб воздуха из коллекторов, колодцев, подвалов и других подземных сооружений спускаться в них запрещается.

11. Плотность  подземных газопроводов и состояние их изоляции подлежат проверке в зависимости от условий эксплуатации газопроводов не реже одного раза в пять лет.

12. Газопроводы должны регулярно, по графику, утвержденному эксплуатирующей организацией, дренироваться через специальные штуцера, устанавливаемые в нижних точках газопровода. Конденсат собирается в передвижные емкости и утилизируется.

Сброс удаленной из газопровода жидкости в канализацию запрещается.

13. Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени работы оборудования. Пуск и эксплуатация оборудования с неисправными системами  технологических защит, блокировок и сигнализации запрещаются.

14. Перед пуском котла  после ремонта или простоя в резерве более 3 суток подлежит проверке исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, должна быть проведена проверка срабатывания предохранительного запорного клапана котла и горелок с воздействием на исполнительные механизмы.

При простое котла менее 3 суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

15. Подача газа в газопроводы котла должна быть немедленно прекращена оперативным персоналом в случаях:

несрабатывания технологических защит;

взрыва в топке, газоходах, разогрева (визуально) несущих балок каркаса или колонн котла, обрушении обмуровки;

пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или цепям дистанционного управления, входящих в схему защиты котла;

исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех контольно-измерительных приборах;

разрушения газопровода котла.

16. При аварийном останове котла надлежит немедленно прекратить подачу газа во все горелки котла и их защитно-запальные устройства с последующим их отключением, открыть отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а при необходимости и на продувочных газопроводах, провентилировать топку и газоходы котла.

17. Отключающее устройство перед предохранительным сбросным клапаном в газорегуляторных пунктах должно находиться в открытом положении и быть опломбировано.

Резервная редуцирующая нитка в газорегуляторных пунктах должна содержаться в постоянной готовности к работе.

Подача газа к котлам по обводному газопроводу (байпасу) газорегуляторных пунктов, не имеющему автоматического регулирующего клапана, запрещается.

Раздел 3.  ТРЕБОВАНИЯ  к  БЕЗОПАСНОЙ    ЭКСПЛУАТАЦИИ

систем пылеприготовления котельных установок

Статья 10. Общие требования к организации эксплуатации

пылеприготовительных установок

1. Для каждой пылеприготовительной установки эксплуатирующей организацией должна быть составлена и утверждена инструкция по эксплуатации в нормальном и аварийном режимах.

Инструкция составляется для пылеприготовительных установок при их эксплуатации на проектном топливе.

При поступлении на предприятия непроектного топлива должны быть выполнены необходимые мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасную и экономичную эксплуатацию оборудования, и внесены соответствующие изменения во все инструкции.

2. Пылеприготовительная установка подлежит освидетельствованию в следующих  случаях:

- перед вводом в эксплуатацию по завершению монтажа, капитального ремонта и реконструкции установки;

- не позднее, чем через 200 часов наработки после ввода в эксплуатацию из монтажа, капитального ремонта или реконструкции;

- профилактически через каждые 6000 часов наработки установки;

- после   каждого  аварийного   останова   вследствие  взрыва   в пылеприготовительной установке со вскрытием взрывных предохранительных клапанов (ВПК) или (и) разрушением оборудования.

23

В программу освидетельствования должны быть включены следующие работы:

- осмотр пылеприготовительной установки, оборудования топливоподачи со вскрытием всех люков и лазов для выявления и устранения возможных отложений пыли, а также для удаления посторонних предметов;

- испытания пылеприготовительной установки на плотность под давлением или разрежением, соответствующим полному напору вентилятора;

- проверка исправности контрольно-измерительных приборов, устройств дистанционного управления, защиты, сигнализации, блокировок и автоматики.

Освидетельствование пылеприготовительной установки должно выполняться при остановленном котле специальной комиссией, назначаемой эксплуатирующей организацией. Результаты освидетельствования оформляются актом.

3. При эксплуатации пылеприготовительных установок должна быть обеспечена бесперебойная подача к горелкам котла угольной пыли требуемой тонкости и влажности в количестве, соответствующем нагрузке котла.

Статья 11. Взрывоопасные свойства пыли твердых топлив

и мероприятия по предупреждению взрывов.

1. Угли, сланцы, фрезерный торф и их пыль склонны при хранении и транспортировке к самовозгоранию. Опасность самовозгорания возрастает с увеличением доступа воздуха в слой топлива и при нагревании топлива. Склонность пыли к самовозгоранию возрастает с увеличением глубины ее измельчения и уменьшением влажности, увеличением содержания кислорода и температуры среды, а также при контакте отложившейся пыли с горячими поверхностями.

2.  Все природные твердые топлива, взвешенная в воздухе пыль которых способна взрываться при наличии источника зажигания,  относятся к взрывоопасным.

Взрывоопасные свойства топлив обусловлены их природой и могут изменяться в пределах вида, марочного состава и месторождения топлива.

3. Повышенной взрывоопасностью обладает пылевоздушная взвесь с содержанием частиц размером менее 0,2 мм. Понижение влажности и зольности пыли, повышение температуры пылевоздушной смеси и тонкости помола пыли увеличивают взрывоопасность пылевзвеси.

Взрывоопасными являются режимы пуска, останова и аварийные режимы, обусловленные перебоями подачи топлива в мельницу вследствие его зависания в бункерах и топливных течках, а также при опорожнении мельницы после переполнения ее топливом. Наличие инертных газов (продуктов сгорания топлива) и водяных паров приводит к уменьшению объемного содержания кислорода в пылевоздушной смеси, что снижает риск возникновения взрывоопасной ситуации.

4. Непосредственной причиной взрыва пылевоздушной смеси в системах пылеприготовления является наличие источников зажигания прежде всего тлеющих отложений пыли  внутри оборудования и элементов установки, а также очагов горения в топливе, подаваемом в мельницу. Образование очагов тления в отложившейся пыли возможно уже при содержании кислорода в окружающей газовой среде более 3 %.

Особую опасность представляет взвихривание тлеющих отложений пыли  при пуске, останове оборудования. Возгорание топлива и конвейерных лент в тракте топливоподачи может служить источником взрыва угольной пыли.

5. Повышенная запыленность производственных помещений приводит к накоплению топливной пыли на элементах строительных конструкций и технологическом оборудовании. Взвихривание этих отложений при наличии источника зажигания может инициировать взрыв большой мощности в объеме помещения. К источникам зажигания относятся тлеющие отложения пыли или открытый огонь (сварка, факел, искрение электроконтактов, замыкание проводов, выброс пламени из топки котла или при разрыве мембран взрывных предохранительных клапанов (ВПК) систем пылеприготовления, курение и т.п.).

6. При запыленности воздуха в производственных помещениях в пределах санитарной нормы (до 10 мг/м3) вероятность взрыва в них взвешенной топливной пыли исключается.

Степень запыленности помещений должна контролироваться не реже одного раза в месяц. Помещения подлежат систематической влажной уборке, исключающей взвихривание отложившейся пыли.

7. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования должна поддерживаться в исправном состоянии.

Пылегазовоздухопроводы и оборудование подлежат окраске водостойкой краской, контрастной цвету топливной пыли.

В помещениях пылеприготовительных установок должна соблюдаться чистота, регулярно производиться тщательная уборка, удаление пыли со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и с других мест отложения пыли. При обнаружении пылений надлежит  принимать меры к их немедленному устранению. Особое внимание следует  обращать на предотвращение накапливания пыли на горячих поверхностях оборудования. Уборка помещений должна быть механизированной, без взвихривания пыли. При необходимости ручной уборки пыли ее разрешается выполнять лишь после предварительного увлажнения пыли водой путем разбрызгивания.

Сметать или тушить тлеющий очаг в помещении или внутри оборудования струей воды, огнетушителем либо другим способом, могущим вызвать взвихривание пыли запрещается.

8. Сварочные работы в помещениях пылеприготовительных установок допускаются только на тяжелых и громоздких деталях неработающих установок после освобождения их от пыли при соблюдении мер, предусмотренных положениями действующих нормативных документов.

Статья 12. Организация  эксплуатационного  контроля за

безопасностью пылеприготовительного  оборудования

и технологических процессов пылеприготовления.

1. На пылеприготовительных установках должны быть включены и находиться в исправном состоянии измерительные приборы, регуляторы, устройства сигнализации, защиты и блокировок. Приборы, используемые при измерении температуры в системах контроля, автоматики, защиты, сигнализации, должны быть малоинерционными или средней инерционности со временем запаздывания не более 20 с.

Пуск и эксплуатация установок с неисправными системами сигнализации, защит и блокировок запрещается.

2. При эксплуатации пылеприготовительных установок должен быть организован контроль за следующими процессами, показателями и оборудованием:

бесперебойным поступлением топлива в мельницы;

уровнями в бункерах сырого угля и пыли для предотвращения снижения или увеличения уровня по сравнению с предельными значениями, указанными в местной инструкции;

температурой сушильного агента и пылегазовоздушной смеси на выходе из подсушивающих и размольных установок для предотвращения ее повышения сверх значений, указанных в таблице 3.1;

Таблица 3.1

Температура пылегазовоздушной смеси, °С

| Топливо | Установка с прямым вдуванием, за сепаратором при сушке |  |  |  |  |  | Установка с пылевым бункером при сушке* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воздухом |  |  | дымовыми газами |  |  |  |  |
|  | системы с молот-ковыми мельни-цами | системы со сред-неходны-ми мель-ницами | системы с молот-ковыми мельни-цами |  | системы с мельни-цами-вен-тилятора-ми | воздухом |  | дымовыми газами |
| Экибастуз-ский уголь | 210 | 150 | - |  | - | 130 |  | 150 |
| Тощий уголь | 180 | 150 | - |  | - | 130 |  | 150 |
| Кузнецкие каменные угли марок ОС и СС | 130 | 130 | 180 |  | - | 80 |  | 130 |
| Другие каменные угли | 130 | 130 | 180 |  | - | 70 |  | 130 |
| Фрезерный торф | 80 | - | 150 |  | 150 | - |  | - |
| Канско-ачинские, азейские, райчихин-ские, башкирские бурые угли | 80 | - | 180 |  | 220 | 70 |  | 120 |
| Другие бурые угли | 100 | - | 180 |  | 220 | 70 |  | 120 |
| Сланцы | 100 | - | 180 |  | - | - |  | - |
| Лигниты | - | - | - |  | 220 | - |  | - |
| Антрацито-вый штыб | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |

* при  совмещенной  компоновке  мельницы с сепаратором (агрегатном  исполнении) – в пылепроводе за сепаратором; при  размещении сепаратора в отдалении от мельницы – в пылепроводе за мельницей.

протоком масла через подшипники с жидкой принудительной смазкой мельниц и их электродвигателей.

уровнем вибрации блоков подшипников;

температурой масла в блоке подшипников;

температурой пыли в бункере для предотвращения во всех режимах работы установки повышения ее сверх значений, указанных в таблице 3.1;

исправностью предохранительных клапанов;

состоянием изоляции и плотностью всех элементов установки (выбивание пыли должно быть немедленно устранено);

током электродвигателей оборудования пылеприготовительной установки;

давлением сушильного агента перед подсушивающим устройством или мельницей, перед и за мельничным вентилятором и мельницей-вентилятором;

сопротивлением шаровых барабанных и среднеходных мельниц;

содержанием кислорода в сушильном агенте в конце установки при сушке дымовыми газами, которое без учета содержания в пылегазовой  смеси водяных паров не должно превышать 16 %;

расходом сушильного агента на системах пылеприготовления с прямым вдуванием с молотковыми и среднеходными мельницами;

тонкостью пыли, кроме установок с прямым вдуванием.

3. Для предупреждения конденсации влаги и налипания пыли на элементах оборудования система пылеприготовления перед пуском подлежит прогреву, режим которого должен быть установлен инструкцией эксплуатирующей организации.

4. После пуска новых пылеприготовительных установок или их реконструкции, а также после капитального ремонта должны производиться отбор проб пыли и другие измерения, необходимые для составления новой или корректировки действующей режимной карты.

5. Контроль за тонкостью пыли при эксплуатации пылеприготовительных установок с пылевым бункером должен осуществляться по результатам фракционного анализа проб пыли, отбираемых из-под циклона с частотой, установленной инструкцией эксплуатирующей организации.

В установках с прямым вдуванием тонкость пыли может контролироваться косвенным путем - по значению расхода сушильного агента, поступающего в мельницу, и положению регулирующих органов сепаратора.

6. Бункера сырого топлива, склонного к зависанию и самовозгоранию, подлежат периодической, но не реже одного раза в десять  суток, сработке до минимально допустимого уровня, при котором исключается образование в бункере сквозной воронки и не нарушается стабильная подача топлива в мельницу питателем сырого топлива.

При переходе на длительное сжигание газа и мазута бункера сырого топлива котла должны быть полностью опорожнены.

7. Для предупреждения слеживания пыли в бункерах она должна периодически, срабатываться до минимально допустимого уровня, при котором исключается поступление в бункер горячего воздуха и обеспечивается равномерная подача пыли пылепитателями. Периодичность срабатывания должна быть установлена инструкцией эксплуатирующей организации. В зависимости от способности пыли к слеживанию и самовозгоранию в инструкции должен быть установлен предельный срок хранения пыли в бункерах.

При каждом останове систем пылеприготовления на срок, превышающий предельный срок хранения пыли в бункерах, при переходе котла на длительное сжигание газа или мазута, а также перед его капитальным ремонтом пыль должна быть полностью сработана в топку работающего котла, бункера осмотрены и очищены.

Подавать пыль в топку неработающего котла запрещается.

Шнеки и другие устройства для транспортирования пыли перед остановом должны быть освобождены от находящейся в них пыли путем спуска ее в бункера.

8. В разомкнутых пылеприготовительных (сушильных) установках по графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации, подлежит контролю состояние устройств для очистки отработавшего сушильно-вентилирующего агента, аэродинамические сопротивления циклонов, фильтров, скрубберов.

Эффективность очистки от пыли отработавшего сушильного агента подлежит проверке не реже двух раз в год, а также после капитального ремонта или реконструкции установки.

Раздел 4.  ТРЕБОВАНИЯ  к  БЕЗОПАСНОЙ    ЭКСПЛУАТАЦИИ

котельных установок

Статья 13. Требования к безопасной эксплуатации паровых

и водогрейных котельных установок

1. Администрация организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в состав которого входят паровые и водогрейные котлы, обязана обеспечивать соблюдение требований действующего технического законодательства  в области промышленной безопасности.

2.  Опасные производственные объекты, на которых используются паровые и водогрейные котлы, должны быть в установленном порядке зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов.

3. Паровые и водогрейные котлы, работающие на органическом топливе, подлежат до пуска их в работу регистрации в органах государственного контроля (надзора) в установленном порядке.

4. Каждый котел и его металлоконструкции (каркас), монтируемые на месте эксплуатации, должны подвергаться техническому освидетельствованию до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях - внеочередному освидетельствованию. При проведении внеочередного освидетельствования должна быть указана причина, вызвавшая его необходимость.

Техническое освидетельствование котла должно осуществляться созданной по приказу технического руководителя эксплуатирующей организации комиссией, в состав которой должен быть включен представитель специализированной организации, имеющей лицензию органов государственного контроля (надзора) на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Освидетельствование пароперегревателей и экономайзеров, составляющих с котлом один агрегат, должно проводиться одновременно с котлом.

Результаты проведенного и назначенный срок следующего освидетельствования должны быть подписаны всеми членами комиссии и занесены в паспорт котла.

Котел, назначенный срок технического освидетельствования которого истек, должен быть остановлен. Право продлять установленные сроки освидетельствования предоставляется в исключительных случаях органу государственного контроля (надзора) по обоснованному письменному ходатайству владельца котла  с представлением заключения специализированной или экспертной организации, подтверждающего удовлетворительное состояние котла.

Эксплуатация котла сверх расчетного срока службы может быть допущена на основании заключения специализированной или экспертной организации о возможностях и условиях его дальнейшей эксплуатации.

5. В объем технического освидетельствования котла входят наружный и внутренний осмотры и гидравлические испытания. При техническом освидетельствовании допускается использовать методы неразрушающего контроля, в том числе метод акустической эмиссии.

Целями наружного и внутреннего осмотров являются:

при первичном освидетельствовании – проверка соответствия установленного котла и его оборудования требованиям и характеристикам, предъявляемым органами государственного контроля (надзора), завода-изготовителя и представленным при регистрации котла, а также проверка отсутствия повреждений котла и его элементов; первичное техническое освидетельствование вновь установленных котлов проводится после их монтажа и регистрации; котлы, подлежащие обмуровке, могут быть освидетельствованы до регистрации;

при периодических и внеочередных освидетельствованиях - установление исправности котла и возможности его дальнейшей работы.

При наружном и внутреннем осмотрах котла должно быть обращено внимание на выявление возможных трещин, надрывов, отдулин, выпучин и коррозии на внутренних и наружных поверхностях стенок, следов пропаривания и пропусков в сварных, заклепочных и вальцовочных соединениях, а также повреждений обмуровки, могущих вызвать опасность перегрева металла элементов котла.

6. Периодическое техническое освидетельствование котла с участием инспектора специализированной организации должно выполняться с проведением наружного и внутреннего осмотров не реже одного раза в четыре  года. Владелец котла обязан проводить его наружный и внутренний осмотры самостоятельно после каждой очистки внутренних поверхностей нагрева или ремонта элементов, но не реже чем через 12 месяцев, а также перед предъявлением котла для технического освидетельствования.

Гидравлическое испытание котлов в процессе эксплуатации с целью проверки прочности их элементов и плотности соединений должно проводиться  с участием инспектора специализированной организации не реже одного раза в восемь  лет и только при удовлетворительных результатах наружного и внешнего осмотров. Котел должен предъявляться к гидравлическому испытанию с установленной на нем арматурой. Значение пробного гидравлического давления устанавливается органами государственного контроля (надзора).

7. Внеочередному освидетельствованию котлы подлежат в следующих случаях:

при простое котла более 12 месяцев;

после демонтажа котла и установке его на новом месте;

если произведено выправление выпучин или вмятин, а также проведен ремонт с применением сварки основных элементов котла (барабана, коллектора, жаровой трубы, трубной решетки, трубопроводов в пределах котла, сухопарника, грязевика, огневой камеры);

после замены более 15% анкерных связей любой стенки;

после замены барабана, коллектора экрана, пароперегревателя, пароохладителя или экономайзера;

после одновременной замены более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% пароперегревательных и экономайзерных труб;

по указанию инспектора органов государственного контроля (надзора), заключению специализированной организации или лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

8. В случаях выявления при проведении технического обследования котла дефектов, снижающих прочность его элементов или вызывающих сомнения в ее обеспечении при дальнейшей работе котла,  возможность и условия дальнейшей его эксплуатации должны быть определены специализированной организацией на основании анализа представляемого владельцем котла расчета на прочность и условий эксплуатации. Заключение специализированной организации подлежит согласованию с уполномоченным органом государственного контроля (надзора).

9. Вновь вводимые в эксплуатацию котлы давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и выше должны после монтажа подвергаться химической очистке совместно с основными трубопроводами и другими элементами водопарового тракта. Котлы давлением ниже 9,8 МПа (100 кгс/см2) и водогрейные котлы перед вводом в эксплуатацию должны подвергаться щелочению.

Непосредственно после химической очистки и щелочения должны быть приняты меры к защите очищенных поверхностей от стояночной коррозии.

Периодичность химических очисток от внутренних отложений поверхностей нагрева находящихся в эксплуатации котлов должна быть определена по результатам выполняемого количественного анализа этих отложений.

10. При вводе в эксплуатацию новых, модернизированных и реконструированных  действующих котельных установок, при переводе на другой вид топлива должны проводиться специализированными организациями пусконаладочные работы и испытания котлов, вспомогательного оборудования, устройств и систем, обеспечивающих надежную, безопасную и экономичную работу котельных.

На основе результатов испытаний должны быть установлены оптимальные режимы работы котлов и другого оборудования котельной установки и разработаны режимные карты.

Режимные карты котлов подлежат утверждению техническим руководителем эксплуатирующей организации, должны находиться на щитах управления и их указания должны строго соблюдаться в процессе эксплуатации.

По окончанию пусконаладочных работ проводится комплексное опробование котла и его вспомогательного оборудования с номинальной нагрузкой в течение 72 часов по программе, утвержденной приказом по эксплуатирующей организации. Окончание комплексного опробования подлежит оформлению актом, фиксирующим сдачу котельной установки в эксплуатацию. В течение трех дней по окончанию комплексного опробования котел должен быть предъявлен инспектору уполномоченного органа государственного контроля (надзора) для проведения обследования и выдачи разрешения на постоянную эксплуатацию.

Разрешение на эксплуатацию котла, подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора России, оформляется записью в паспорте котла инспектором Госгортехнадзора России, а не подлежащего регистрации, - лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Пуск котла в работу производится по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, после проверки готовности оборудования котельной установки к эксплуатации и организации его обслуживания.

На каждом котле, введенном в эксплуатацию, должна быть на видном месте прикреплена табличка форматом не менее 300200 мм с указанием следующих данных:

а) регистрационный номер;

б) разрешенное давление;

в) число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

Режимно-наладочные испытания действующих котельных установок и коррекция по их результатам режимных карт должны проводиться не реже одного раза в пять лет для котлов, эксплуатируемых на твердом и жидком топливе, и не реже одного раза в три года для котлов, эксплуатируемых на газообразном топливе, если для последних органами государственного контроля (надзора) не устанавливается другая периодичность.

11. Общий порядок, последовательность и условия выполнения основных технологических операций, обеспечивающих безаварийную и экологически безопасную эксплу-атацию котельных установок, должны быть установлены утвержденными техническим руководителем эксплуатирующей организации инструкциями, составленными с учетом требований настоящей статьи регламента,  заводов–изготовителей оборудования, органов государственного контроля (надзора).

12. При эксплуатации котлов  должны быть обеспечены:

безопасный и экономичный  режим работы, установленный на основании результатов испытаний и указаний заводских инструкций;

возможность достижения номинальной производительности, параметров и качества пара и воды;

регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа котла и вида сжигаемого топлива;

минимально допустимые нагрузки;

допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу.

13. Растопку и останов котла допускается производить только по утвержденной техническим руководителем эксплуатирующей организации программе, разработанной в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, и под руководством ответственного лица, назначенного руководителем организации.

Распоряжение о растопке и останове котла подлежит записи  в оперативном журнале.

О времени растопки должен быть поставлен в известность весь персонал смены.

14. Все выполняемые в процессе эксплуатации технологические операции, переключения в схемах, нарушения в работе основного и вспомогательного котельного оборудования подлежат регистрации в оперативном журнале с указанием даты и времени их выполнения и происшествия.

Показания приборов, характеризующие состояние и режим работы основного и вспомогательного котельного оборудования, подлежат периодической регистрации оперативным персоналом в суточных ведомостях с указанием времени их считывания.

15. Перед растопкой котла после монтажа, ремонта, модернизации или реконструкции до закрытия лазов и люков в топке и на газовоздухопроводах надлежит удостовериться:

в отсутствии людей и посторонних предметов внутри барабана, топки и газовоздухопроводов котла;

в отсутствии заглушек у предохранительных клапанов и на трубопроводах, подведенных к котлу;

в чистоте и исправном состоянии фланцев и штуцеров, предназначенных к присоединению арматуры и контрольно-измерительных приборов;

в отсутствии повреждений обмуровки котла;

в исправности и готовности к включению, в том числе и после простоя котла в резерве более трех суток и проведения ремонтных работ в цепях защит при простое менее трех суток, вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанци-онного управления арматурой и механизмами, устройств автоматического включения резерва, авторегуляторов, устройств технологических защит, блокировок и средств оперативной связи. Проверка срабатывания защит и блокировок допускается в испытательном положении, без воздействия на исполнительные органы. При неисправности блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск котла запрещается;

в наличии (по показанию манометра) необходимого значения давления в питающей (водопроводной) магистрали;

в исправности (путем кратковременного перепуска) всех питательных, сетевых и других насосов.

Выявленные недостатки и неисправности подлежат устранению до пуска котла.

16. У предохранительных клапанов котла должна быть установлена табличка с указанием:

значения давления срабатывания клапана;

даты проведения последнего испытания;

назначенной даты проведения следующего испытания.

Эксплуатация котлов с недействующим предохранительным устройством запрещается.

17. Перед растопкой барабанные котлы должны заполняться  до низшего уровня в барабане деаэрированной химически очищенной пита-тельной водой. При отсутствии в котельной деаэрационной установки чугунные котлы допускается заполнять химически очищенной водой.

Заполнение неостывшего барабанного котла деаэрированной водой разрешается при температуре металла верха опорожненного барабана не выше 160 оС. При температуре металла верха барабана более 140 оС заполнение его для гидроопрессовки «холодной» водой с допускаемой температурой 40 - 80 оС запрещается.

18. Прямоточный котел перед растопкой надлежит заполнять питательной водой, качество которой, в зависимости от схемы обработки питательной воды, должно быть установлено инструкцией эксплуатирующей организации.

Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны производиться на участке до встроенных в тракт котла задвижек при сепараторном режиме растопки или по всему тракту при прямоточном режиме растопки.

Растопочный расход воды должен быть равен 30 % номинального. Другое значение растопочного расхода может быть определено лишь инструкцией завода-изготовителя или инструкцией по эксплуатации, скорректированной на основе результатов испытаний.

При растопке прямоточных котлов блочных установок давление перед встроенными в тракт котла задвижками должно поддерживаться на уровне 12 - 13 МПа (120 - 130 кгс/см2) для котлов с рабочим давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) и 24 - 25 МПа (240 - 250 кгс/см2) для котлов на сверх-критическое давление.

Изменение этих значений или растопка на скользящем давлении допускается по согласованию с заводом-изготовителем на основе специальных испытаний.

19. Перед растопкой водогрейного котла расход сетевой воды должен быть установлен и поддерживаться в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определяемого заводом-изготовителем для каждого типа котла.

С целью контроля в процессе последующей эксплуатации чистоты (степени загрязнения отложениями) внутренней поверхности водогрейных котлов, трубопроводов, вспомогательного оборудования насосно-подогревательной установки подлежат определению специальными измерениями исходные значения их гидравлического сопротивления (потерь напора) при расчетном расходе сетевой воды.

20. Мазутные форсунки перед установкой в топке котла должны быть испытаны на водяном стенде в целях проверки их производительности (тарировки), качества распыливания и угла раскрытия факела. Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел, не должна быть превышать 1,5 %. Использование не тарированных форсунок и работа форсунок без организованного подвода к ним воздуха не допускается.

При эксплуатации форсунок и паромазутопроводов котельной должны быть выполнены  условия, исключающие попадание мазута в паропровод.

21. Перед растопкой котла на газе должна быть произведена контрольная опрессовка газопроводов котла воздухом и проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками газом в соответствии с действующими инструкциями.

22. Перед растопкой и после останова котла его топка и газоходы, включая рециркуляционные, должны быть провентилированы дымосо-сами, дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта в течение не менее 10 минут с расходом воздуха не менее 25 % номинального.

23. С момента начала растопки котла должен быть организован контроль за уровнем воды в барабане. Верхний предельный уровень воды в нем не должен превышать уровень, установленный заводом-изготовителем или скорректированный на основе результатов пусконаладочных испытаний. Нижний уровень не должен быть ниже установленного заводом-изготовителем.

При растопке котла должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов уровня воды в барабане:

для котлов давлением 3,9 МПа (40 кгс/см2) и ниже - при избыточном давлении в котле около 0,1 МПа (1 кгс/см2) и перед включением в главный паропровод;

для котлов давлением более 40 кгс/см2 (3,9 МПа) - при избыточном давлении в котле 3 кгс/см2 (0,3 МПа) и при давлении 1,5 - 3 МПа (15 - 30  кгс/см2).

В процессе растопки сниженные указатели уровня воды должны быть сверены с водоуказательными приборами с учетом поправок.

При дальнейшей эксплуатации продувка водоуказательных приборов и сверка показаний сниженных указателей уровня воды с показаниями водоуказательных приборов прямого действия должны производиться не реже одного раза в смену с записью в оперативном журнале.

24. Растопка котла из различных тепловых состояний должна выполняться в соответствии с графиками пуска, составленными на основе инструкции завода-изготовителя и результатов испытаний пусковых режимов.

Если до пуска котла на нем производились работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,3 - 0,5 МПа (3 - 5 кгс/см2) должны быть подтянуты болтовые соединения. Подтяжка болтовых соединений при большем давлении не допускается.

В процессе растопки котла из холодного состояния после капитального и среднего ремонта, но не реже одного  раза в год должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов и коллекторов.

25. При растопках и остановах барабанных котлов должен быть организован контроль температурного режима барабана. Скорость прогрева и охлаждения нижней образующей барабана и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должны превышать значений, установленных заводской инструкцией. На всех типах котлов ускоренное расхолаживание не допускается.

26. При каждом пуске котла и по утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации графику при дальнейшей эксплуатации подлежит проверке срабатывание предохранительных клапанов кратковременным «подрывом». Работа котлов с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами запрещается.

27. Перед пуском защищаемого технологическими защитами  оборудования после его капитального и среднего ремонта, а также после проведения ремонта в цепях технологических защит подлежит проверке исправность и готовность защит к включению путем опробования на сигнал каждой защиты и действия защит на все исполнительные устройства.

Устройства технологических защит (первичные измерительные преобразователи, измерительные приборы, сборки зажимов, ключи и переключатели, запорная арматура импульсных линий и др.) должны иметь внешнюю маркировку. С обеих сторон панелей защит и на установленной на них аппаратуре должны быть нанесены надписи, указывающие их назначение.

Значения уставок срабатывания защит должны быть отмечены на шкалах приборов.

Технологические защиты, действующие на отключение оборудования, должны быть оснащены специальными, постоянно включенными в течение всего времени работы защищаемого оборудования, устройствами, определяющими и фиксирующими защиту, сработавшую первой.

Устройства для изменения уставок должны быть опломбированы (кроме регистрирующих приборов). Снятие пломб разрешается производить только персоналу, обслуживающему средства защиты, с записью об этом в оперативном журнале. Пломбы разрешается снимать только при отключенных средствах защиты.

Перед пуском защищаемого оборудования после его простоя более трех суток должно быть проверено действие защит на все исполнительные устройства, а также операции включения резерва технологического оборудования.

Опробование должно производиться персоналом соответствующего технологического цеха и персоналом, обслуживающим технические средства.

Опробование защит с воздействием на оборудование производится после окончания всех работ на оборудовании, участвующем в работе защит.

28. Подключение котла к общему паропроводу должно производиться после дренирования и прогрева соединительного паропровода. Давление пара за котлом при его подключении должно быть равно давлению в общем паропроводе.

29. Переход на сжигание твердого топлива (начало подачи в топку пыли) на котлах, работающих на топливах с выходом летучих менее 15%, разрешается при тепловой нагрузке топки на растопочном топливе не ниже 30% номинальной. При работе на топливах с выходом летучих более 15% разрешается подача пыли при меньшей тепловой нагрузке, которая должна быть установлена инструкцией эксплуатирующей организации, исходя из обеспечения устойчивого воспламенения пыли.

При пуске котла после кратковременного простоя (до 30 мин) разрешается переход на сжигание твердого топлива с выходом летучих менее 15% при тепловой нагрузке топки не ниже 15% номинальной.

30. При работе котлов на твердом или газообразном топливе, когда мазут является резервным или растопочным топливом, схемы мазутохозяйства и мазутопроводов должны содержаться в состоянии, обеспечивающем немедленную подачу мазута к котлам.

31. В процессе эксплуатации подлежат контролю:

величины тепловых перемещений трубопроводов и их соответствие расчетным значениям - по показаниям индикаторов; не допускаются защемления и повышенная вибрация трубопроводов;

плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений;

температурный режим работы металла при пусках и остановах;

степень затяжки пружин подвесок опор в рабочем и холодном состоянии - не реже одного раза в два года;

герметичность сальниковых уплотнений арматуры;

соответствие показаний указателей положения рабочих органов регулирующей арматуры на щитах управления их фактическому положению;

наличие смазки подшипников, узлов приводных механизмов, редук-

торов электроприводов арматуры.

32. Вращающиеся механизмы вспомогательного оборудования котельных установок  подлежат вибродиагностическому контролю при их вводе в эксплуатацию после монтажа, в процессе эксплуатации, перед выводом в ремонт и  после капитального ремонта.

Температура подшипников вращающихся механизмов вспо-могательного оборудования котельных установок  (насосы, вентиляторы, дымососы, мельницы и др.) и их двигателей в процессе эксплуатации не должна превышать  70 оС,  если  заводами – изготовителями  не  установлены другие значения. Пуск и эксплуатация этого оборудования при неисправных системах охлаждения подшипников не допускается.

Смена смазки подшипников и промывка их корпусов должны производиться через 10-15 суток в первый месяц работы оборудования и через 30-40 суток при дальнейшей эксплуатации, если заводами–изготовителями не установлены другие сроки.

33. Ввод в эксплуатацию технологических защит после монтажа или реконструкции выполняется по разрешению технического руководителя энергообъекта.

Технологические защиты, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени работы оборудования, на котором они установлены.

Вывод из работы исправных технологических защит не допускается.

Защиты должны быть выведены из работы в следующих случаях:

при работе оборудования в переходных режимах, когда необходимость отключения защиты определена инструкцией по эксплуатации основного оборудования;

при очевидной неисправности защиты. Отключение производится по распоряжению начальника смены электростанции с обязательным уведомлением технического руководителя и оформляется записью в оперативной документации;

для периодического опробования, если оно производится на действующем оборудовании.

Производство ремонтных и наладочных работ в цепях включенных защит запрещается.

Периодическое опробование технологических защит должно производиться согласно графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта. При недопустимости проверки исполнительных операций защит в связи с тепловым состоянием защищаемого оборудования опробование защиты должно производиться в испытательном положении - без воздействия на исполнительные устройства.

Все случаи срабатывания защит и нарушения их работоспособности подлежат учету и анализу причин срабатывания и неисправностей.

34. Работа котла при камерном сжигании топлива допускается без постоянного надзора эксплуатационного персонала при наличии автоматики, обеспечивающей:

контроль и ведение режима работы с удаленного диспетчерского пульта управления;

останов котла с одновременной сигнализацией на удаленный диспетчерский пульт управления при нарушениях режима, способных вызвать повреждение котла.

При этом на диспетчерском пульте должно быть организовано круглосуточное дежурство.

35. Котельные, эксплуатируемые без постоянного обслуживающего персонала, подлежат оснащению сигнализацией с выдачей светозвукового сигнала на диспетчерский пульт, оповещающей:

о неисправности оборудования (с одновременной фиксацией в котельной причины неисправности);

о срабатывании главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;

о загазованности помещения котельной, эксплуатируемой на газе, достигаемой 10 %  и  более нижнего предела воспламеняемости газа;

о наличии в атмосфере помещения котельной, эксплуатируемой на газе, монооксида углерода;

о пожаре;

о несанкционированном проникновении в котельную.

36. При эксплуатации двух и более параллельно работающих деаэраторов задвижки на уравнительных линиях парового и водяного объемов их баков-аккумуляторов должны находиться в открытом положении.

Установленные инструкцией эксплуатирующей организации высота уровня воды в баках и давление в них должны поддерживаться автоматическими регуляторами и периодически контролироваться по показаниям водомерных стекол и манометров.

Атмосферные и вакуумные деаэраторы перед включением в работу после монтажа и ремонта, связанного с восстановлением их плотности, а также по мере необходимости, но не реже, чем через каждые восемь лет  подвергаются испытанию на прочность и плотность избыточным давлением 0,2 МПа (2,0 кгс/см2).

Деаэраторы подлежат один раз в год внутреннему осмотру через съемные люки и, при необходимости, текущему ремонту и чистке деаэрирующих элементов.

37. На корпусах установленных под деаэраторами питательных насосов, предназначенных и используемых для питания водой котлов, должны быть закреплены таблички с указанием следующих основных характеристик насосов:

тип насоса;

наименование завода-изготовителя;

год изготовления и заводской номер;

номер в схеме оборудования котельной;

номинальная производительность при номинальной температуре воды;

номинальная температура перекачиваемой воды перед насосом;

частота вращения рабочего колеса центробежного насоса или число ходов поршня поршневого насоса;

максимальный напор, создаваемый при номинальной производительности.

Резервные питательные насосы должны находиться в постоянной пусковой готовности и опробоваться не реже одного раза в смену.

Подпитка водогрейных котлов, работающих на систему отопления с принудительной циркуляцией, должна производиться в трубопровод на всосе сетевых насосов системы отопления, а при естественной циркуляции в обратный трубопровод системы отопления на расстоянии не менее трех метров от запорного устройства котла.

Для подпитки водогрейных котлов с рабочим давлением до 0,4 МПа (4 кгс/см2) и общей поверхностью нагрева не более 50 м2, работающих на систему отопления с естественной циркуляцией, допускается применять один ручной насос.

38. Котел должен быть немедленно остановлен (отключен) персоналом при отказе в работе защит или их отсутствии в случаях нарушений, установленных заводом-изготовителем, а также при разрыве мазутопровода или газопровода в пределах котла.

Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в производственной инструкции эксплуатирующей организации, утвержденной ее техническим руководителем. Причины аварийного останова котла и принятые меры по их устранению подлежат записи в оперативном журнале.

39. При разрыве мазутопровода или газопровода в пределах котельной или сильных утечках мазута (газа) должны быть приняты все меры к прекращению истечения топлива через поврежденные участки вплоть до отключения мазутонасосной и закрытия запорной арматуры на газорегуляторных пунктах, а также  предупреждению пожара или взрыва.

40. Оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке, удаления из нее остатков топлива и снижения давления в котле до атмосферного запрещается.

41. Спуск воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией разрешается после снижения давления в нем до атмосферного, а при  наличии  вальцовочных  соединений – при  температуре  воды  не  выше 80 °С. Спускать воду из водогрейного котла разрешается после охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70 °С.

46. На время ремонта котла или длительного его простоя должны быть отключены и продуты его газопроводы. После запорных устройств в газопроводах должны быть установлены заглушки.

При останове отопительной котельной на летнее время газопроводы должны быть отключены от котельной и продуты, а после запорных устройств в них должны быть установлены заглушки.

47. По окончании отопительного сезона или при останове в резерв  водогрейные котлы и теплосети подлежат консервации, выполняемой в соответствии с указаниями утвержденной техническим руководителем эксплуатирующей организации  инструкции, разработанной с привлечением специализированной организации. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплопотребления должны быть предварительно промыты.

Раздел 5.  ТРЕБОВАНИЯ  к  БЕЗОПАСНОЙ    ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРОТУРБИННЫХ установок

Статья 14. Функциональные требования к эксплуатации

паротурбинных установок.

1. При эксплуатации паротурбинных установок должны быть обеспечены:

надежность и безопасность работы всего основного и вспомогательного оборудования;

готовность принятия номинальных электрической и тепловой нагрузок и их безопасного изменения до технического минимума;

нормативные показатели экономичности основного и вспомогательного оборудования.

Статья 15. Функциональные,     нормативные    требования    и

требования    безопасности    к    системам    защиты

турбины от повышения частоты вращения её ротора

1.  Система автоматического регулирования турбины в процессе эксплуатации должна:

устойчиво выдерживать заданные электрическую и тепловую нагрузки и обеспечивать возможность их плавного изменения;

устойчиво поддерживать частоту вращения ротора турбины на холостом ходу и плавно ее изменять при номинальных и пусковых параметрах пара в пределах рабочего диапазона механизма управления турбиной;

удерживать частоту вращения ротора турбины ниже уровня настройки срабатывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до нуля электрической нагрузки (в том числе при отключении генератора от сети), соответствующей максимальному расходу пара при номинальных его параметрах и максимальных пропусках пара в часть низкого давления турбины.

2. Параметры работы системы регулирования паровых турбин должны удовлетворять техническим условиям на поставку турбин.

Степень неравномерности регулирования давления пара в регулируемых отборах и противодавления должна удовлетворять требованиям потребителя, согласованным с заводом-изготовителем турбин, и не допускать срабатывания предохранительных клапанов (устройств).

Все проверки и испытания системы регулирования и защиты турбины от повышения частоты вращения должны выполняться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей турбин и действующими нормативными документами.

3. Автомат безопасности должен срабатывать при повышении частоты вращения ротора турбины на 10 - 12% сверх номинальной или до значения, указанного заводом-изготовителем.

При срабатывании автомата безопасности должны закрываться:

стопорные, регулирующие (стопорно-регулирующие) клапаны свежего пара и пара промперегрева;

стопорные (отсечные), регулирующие и обратные клапаны, а также регулирующие диафрагмы и заслонки отборов пара;

отсечные клапаны на паропроводах связи со сторонними источниками пара.

4. Система защиты турбины от повышения частоты вращения ротора (включая все ее элементы) подлежит испытанию увеличением частоты вращения выше номинальной в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

Статья 16. Требования   безопасности   и   критерии

исправности  стопорных,  регулирующих,  отсечных

и обратных клапанов.

1. Стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара после перегрева должны быть плотными.

Плотность стопорных и регулирующих клапанов свежего пара, а также пара перегрева подлежит проверке раздельным испытанием каждой группы клапанов.

Критерием плотности клапанов служит частота вращения ротора турбины, которая устанавливается после полного закрытия проверяемых клапанов при полном (номинальном) или частичном давлении пара перед этими клапанами. Допустимое значение частоты вращения определяется инструкцией завода-изготовителя.

При одновременном закрытии всех стопорных и регулирующих клапанов и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума) пропуск пара через них не должен вызывать вращения ротора турбины.

Проверка плотности клапанов должна производиться после монтажа турбины, перед испытанием автомата безопасности повышением частоты вращения, перед остановом турбины в капитальный ремонт, при пуске после капитального ремонта,  но не реже 1 раза в год. При выявлении в процессе эксплуатации турбины признаков снижения плотности клапанов (при пуске или останове турбины) должна быть проведена внеочередная проверка их плотности.

2. Плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание предохранительных клапанов этих отборов должны проверяться не реже одного раза в год и перед испытанием турбины на сброс нагрузки.

Обратные клапаны регулируемых отопительных отборов пара, не имеющих связи с отборами других турбин, РОУ и другими источниками пара, при отсутствии специальных указаний завода-изготовителя на плотность не проверяются.

Посадка обратных клапанов всех отборов подлежит проверке перед каждым пуском и при останове турбины, а при нормальной работе  - периодически по графику, определяемому техническим руководителем ТЭС, но не реже одного раза в 4 месяца.

При неисправности обратного клапана работа турбины с соответствующим отбором пара запрещается.

3. Проверка времени закрытия стопорных (защитных, отсечных) клапанов, а также снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине и при ее работе на холостом ходу должны выполняться:

после монтажа турбины;

непосредственно до и после капитального ремонта турбины или ремонта основных узлов системы регулирования или парораспределения.

Снятие характеристик системы регулирования при работе турбины под нагрузкой, необходимых для построения статической характеристики, должно выполняться:

после монтажа турбины;

после капитального ремонта турбины или ремонта основных узлов системы регулирования или парораспределения.

Статья 17. Требования   безопасности  к   проведению  и  результатам испытаний  системы  регулирования  турбины мгновенным сбросом нагрузки.

1. Испытания системы регулирования турбины мгновенным сбросом нагрузки, соответствующей максимальному расходу пара, должны выполняться:

при приемке турбин в эксплуатацию после монтажа;

после реконструкции, изменяющей динамическую характеристику турбоагрегата или статическую и динамическую характеристики системы регулирования.

Испытания системы регулирования серийных турбин, оснащенных электрогидравлическими преобразователями (ЭГП), могут быть произведены путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети.

На головных образцах турбин и на первых образцах турбин, подвергшихся реконструкции (с изменением динамической характеристики агрегата или характеристик регулирования), и на всех турбинах, не оснащенных ЭГП, испытания должны проводиться со сбросом электрической нагрузки путем отключения генератора от сети.

2. При выявлении отклонений фактических характеристик регулирования и защиты от нормативных значений, увеличения времени закрытия клапанов сверх указанного заводом-изготовителем или в местной инструкции или ухудшения их плотности должны быть определены и устранены причины этих отклонений.

3. Эксплуатация турбин с введенным в работу ограничителем мощности допускается как временное мероприятие только по условиям механического состояния турбоустановки с разрешения технического руководителя электростанции. При этом нагрузка турбины должна быть ниже уставки ограничителя не менее чем на 5 %.

Статья 18. Требования   по  обеспечению  безопасности   при

эксплуатации систем маслоснабжения турбоустановки.

1. При эксплуатации систем маслоснабжения турбоустановки должны быть обеспечены:

надежность работы агрегатов на всех режимах;

пожаробезопасность;

поддержание качества масла и температурного режима;

предотвращение протечек масла и попадания его в охлаждающую систему и окружающую среду.

2. Резервные и аварийные масляные насосы и устройства их автоматического включения подлежат проверке в работе два раза в месяц при работе турбоагрегата, а также перед каждым его пуском и остановом.

Для турбин, у которых рабочий масляный насос системы смазки имеет индивидуальный электропривод, проверка автоматического включения резерва (АВР) перед остановом не производится.

3. У турбин, оснащенных системами предотвращения развития горения масла на турбоагрегате, электрическая схема системы подлежит проверке перед пуском турбины из холодного состояния.

4. Запорная арматура, устанавливаемая на линиях системы смазки, регулирования и уплотнений генератора, ошибочное переключение которой может привести к останову или повреждению оборудования, должна быть опломбирована в рабочем положении.

Статья 19. Требования   по  обеспечению  безопасности   при

эксплуатации конденсационной установки турбины.

1. При эксплуатации конденсационной установки должна быть обеспечена безопасная, экономичная и надежная работа турбины во всех эксплуатационных режимах с соблюдением нормативных температурных напоров в конденсаторе и норм качества конденсата.

2. При эксплуатации конденсационной установки должны  выполняться:

профилактические мероприятия по предотвращению загрязнений конденсатора (обработка охлаждающей воды химическими и физическими методами, применение шарикоочистных установок и т.п.);

периодические чистки конденсаторов при повышении давления отработавшего  пара  по  сравнению  с  нормативными  значениями   на   0,5 кПа (0,005 кгс/см2)  из-за загрязнений поверхностей охлаждения;

контроль за чистотой поверхности охлаждения и трубных досок конденсатора;

контроль за расходом охлаждающей воды (непосредственным измерением расхода или по тепловому балансу конденсаторов), оптимизация расхода охлаждающей воды в соответствии с ее температурой и паровой нагрузкой конденсатора;

проверка плотности вакуумной системы и ее уплотнение;

проверка водяной плотности конденсатора путем систематического контроля солесодержания конденсата;

проверка содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов.

Методы контроля за работой конденсационной установки, его периодичность определяются инструкцией эксплуатирующей организации в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Статья 20. Требования   по  обеспечению  безопасной эксплуатации системы регенерации турбинной установки.

1. При эксплуатации оборудования системы регенерации должны быть обеспечены:

нормативные значения температуры питательной воды (конденсата) за каждым подогревателем и конечный ее подогрев;

надежность теплообменных аппаратов.

Нагрев питательной воды (конденсата), температурные напоры, переохлаждение конденсата греющего пара в подогревателях системы регенерации должны проверяться до и после капитального ремонта турбоустановки, после ремонта подогревателей и периодически по графику (не реже одного раза в месяц).

2. Эксплуатация подогревателя высокого давления (ПВД) запрещается:

при отсутствии или неисправности элементов его защиты;

при неисправности клапана регулятора уровня.

Эксплуатация группы ПВД, объединенных аварийным обводом, запрещается при:

отсутствии или неисправности элементов защиты хотя бы на одном ПВД;

неисправности клапана регулятора уровня любого ПВД;

отключении по пару любого ПВД.

Подогреватель высокого давления или группа ПВД подлежат немедленному отключению при неисправности защиты или клапана регулятора уровня (КРУ). При неисправном состоянии каких-либо других, кроме КРУ, элементов системы автоматического регулирования уровня и невозможности быстрого устранения дефекта на работающем оборудовании подогреватель (или группа ПВД) должен быть выведен из работы в срок, определяемый техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Статья 21. Требования   по  обеспечению  безопасного пуска

турбинной установки.

1. Резервные питательные насосы, а также другие насосные агрегаты, находящиеся в автоматическом резерве, должны быть исправными и содержаться  в постоянной готовности к пуску - с открытыми задвижками на входном и выходном трубопроводах.

Проверка их включения и плановый переход с работающего насоса на резервный должны производиться по графику, но не реже одного раза в месяц.

2. Перед пуском турбины после среднего или капитального ремонта подлежит проверке исправность и готовность к включению основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи. Выявленные при этом неисправности подлежат устранению.

Перед пуском турбины из холодного состояния (после нахождения ее в резерве более трех суток) подлежат проверке: исправность и готовность к включению оборудования и КИП, а также работоспособность средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи; прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства; исправность и готовность к включению тех средств и оборудования, на которых за время простоя производились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности подлежат устранению до пуска.

При пусках агрегата из других тепловых состояний средства защиты и блокировки должны проверяться в соответствии с инструкциями эксплуатирующей организации.

Руководить пуском турбины должен начальник смены цеха или старший машинист, а после капитального или среднего ремонта - начальник цеха или его заместитель.

3. Пуск турбины запрещается в случаях:

отклонения показателей теплового и механического состояний турбины от допустимых значений, регламентированных заводом-изготовителем турбины;

неисправности хотя бы одной из защит, действующих на останов турбины;

наличия дефектов системы регулирования и парораспределения, которые могут привести к разгону турбины;

неисправности одного из масляных насосов смазки, регулирования, уплотнений генератора или устройств их автоматического включения (АВР);

отклонения качества масла от норм на эксплуатационные масла или понижения температуры масла ниже установленного заводом-изготови-телем предела;

отклонения качества свежего пара по химическому составу от норм.

4. Подача пара на уплотнения турбины, сброс горячей воды и пара в конденсатор, подача пара для прогрева турбины без включения валоповоротного устройства запрещаются. Условия подачи пара в турбину, не имеющую валоповоротного устройства, определяются инструкцией эксплуатирующей организации.

Сброс в конденсатор рабочей среды из котла или паропроводов и подача пара в турбину для ее пуска должны производиться при давлениях пара в конденсаторе, указанных в инструкциях или других документах заводов-изготовителей турбин, но не выше 60 кПа (0,6 кгс/см2).

Статья 22. Требования безопасности при нормальной работе

и остановах турбоагрегатов.

1. Не допускается превышение допускаемой заводом – изготовителем продолжительности работы турбоустановки с вибрациями подшипниковых опор, превышающими установленные заводом нормативные значения.

Периодичность контроля значений вибрации подшипниковых опор турбоустановки в процессе ее эксплуатации должна быть установлена инструкцией эксплуатирующей организации в зависимости от вибрационного состояния турбоагрегата, но не реже одного раза в месяц.

2. Для контроля за состоянием проточной части турбины и заносом ее солями должны проверяться не реже  одного раза в месяц значения давлений пара в контрольных ступенях турбины при близких к номинальным расходах пара через контролируемые отсеки.

Повышение давления в контрольных ступенях по сравнению с номинальным при данном расходе пара должно быть не более 10%. При этом давление не должно превышать предельных значений, установленных заводом-изготовителем.

При достижении в контрольных ступенях предельных значений давления вследствие солевого заноса должна быть произведена очистка проточной части турбины, способ которой должен быть выбран исходя из состава и характера отложений и местных условий.

3. Для каждой турбины подлежит определению длительность выбега ротора при останове с нормальным давлением отработавшего пара и при останове со срывом вакуума. При изменении этой длительности должны быть выявлены и устранены причины отклонения. Длительность выбега должна быть проконтролирована при всех остановах турбоагрегата.

4. При выводе турбины в резерв на срок семь суток и более должны быть приняты меры к консервации оборудования турбоустановки.

Метод консервации выбирается техническим руководителем эксплуатирующей организации, исходя из местных условий.

5. Турбина должна быть немедленно остановлена (отключена) персоналом при отказе в работе защит или при их отсутствии в случаях, установленных заводом – изготовителем.

Необходимость срыва вакуума при отключении турбины должна быть определена инструкцией эксплуатирующей организации в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

В инструкции эксплуатирущей организации должны быть даны четкие указания о недопустимых отклонениях значений контролируемых величин по агрегату.

Раздел 6.  ТРЕБОВАНИЯ  к  БЕЗОПАСНОЙ    ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛОЧНЫХ   установок   ТЕПЛОВЫХ    ЭлекТРО-

станций

Статья 23. Функциональные требования и требования

безопасности к эксплуатации блочных установок ТЭС

1. При эксплуатации блочных установок должно  обеспечиваться  их участие в регулировании частоты и мощности при нормальных (в соответствии с диспетчерским графиком) и аварийных режимах энергосистемы.

Для покрытия диспетчерского графика нагрузки должны быть обеспечены безопасные режимы изменения нагрузки энергоблока в регулировочном диапазоне и при необходимости до технического минимума, остановы в резерв и режимы пуска энергоблока из различных тепловых состояний.

2. Нижний предел регулировочного диапазона энергоблока должен быть установлен исходя из условия сохранения неизменного состава работающего оборудования и работы системы автоматического регулирования во всем диапазоне нагрузок без вмешательства персонала. При эксплуатации энергоблоков должна быть обеспечена возможность их безопасной работы на техническом минимуме нагрузки, для достижения которого допускается изменение состава работающего оборудования и отключение отдельных автоматических регуляторов.

Нижний предел регулировочного диапазона и технический минимум нагрузки подлежат указанию в инструкции эксплуатирующей организации и должны быть доведены до сведения диспетчерской службы.

При нагрузке энергоблока, соответствующей нижнему пределу регулировочного диапазона или техническому минимуму, не допускается понижение температуры свежего пара и пара после перегрева более заданного заводами - изготовителями оборудования.

3. Предельная скорость изменения нагрузки энергоблока в регулировочном диапазоне должна быть установлена на основании норм предельно допустимых скоростей изменения нагрузки при работе энергоблоков 160 - 800 МВт в регулировочном диапазоне.

Энергоблоки, спроектированные для работы с постоянным давлением свежего пара, допускается эксплуатировать в режиме скользящего давления с полным открытием части регулирующих клапанов ЦВД турбины после проведения специальных испытаний и согласования режимов с заводами - изготовителями котлов. При этом в инструкции эксплуатирующей организации должны быть внесены соответствующие дополнения.

4. Теплофикационные энергоблоки, работающие с отсечкой ЦНД или на встроенном пучке конденсатора, не должны привлекаться к противоаварийному регулированию.

5. Работа не входящих в систему регулирования частоты и мощности в энергосистеме энергоблоков с включенными регуляторами давления пара перед турбиной, воздействующими на регулирующие клапаны турбины (регуляторами "до себя") допускается только временно в исключительных случаях, при неисправности или неустойчивости работы оборудования с разрешения технического руководителя энергосистемы с уведомлением органов диспетчерского управления соответствующего уровня.

6. При отсутствии (отказе) системы автоматического регулирования частоты и мощности энергоблоков в случае наброса (сброса) нагрузки турбин вследствие изменения частоты персонал обязан немедленно приступить к изменению нагрузки котлов в пределах регулировочного диапазона с целью восстановления исходного давления свежего пара. Если изменения нагрузки могут привести к перегрузкам линий электропередачи, угрожающим нарушением устойчивости энергосистемы, то в инструкциях эксплуатирующей организации должны быть указаны согласованные с органами диспетчерского управления соответствующего уровня изменения частоты, при которых должны начинаться указанные действия персонала.

Статья 24. Требования по обеспечению безопасности пуска

и останова блочной установки ТЭС

1. Оборудование, пусковые и электрические схемы, арматура, тепловая изоляция, растопочное и водное хозяйство энергоблоков и электростанций должны содержаться в состоянии, позволяющем обеспечить одновременный пуск не менее двух энергоблоков электростанции после любой продолжительности простоя.

Изменения проектных пусковых схем на действующих энергоблоках допускаются:

для целевых испытаний новых схемных решений и режимов пуска, согласованных с заводами-изготовителями оборудования;

при модернизации пусковых схем в целях их приближения к типовой пусковой схеме или улучшения эксплуатационных качеств.

Объем и порядок модернизации и изменения пусковых схем энергоблоков подлежат согласованию с заводами-изготовителями оборудования.

2. Пуском и остановом энергоблока должен руководить старший машинист энергоблока или начальник смены котлотурбинного цеха, а после капитального и среднего ремонта - начальник котлотурбинного цеха или его заместитель.

3. Пуск энергоблока запрещается в случаях:

наличия условий, не допускающих пуск основного оборудования в соответствии с настоящим техническим регламентом;

неисправности любой из технологических защит, действующих на останов оборудования энергоблока;

неисправности устройств дистанционного управления оперативными регулирующими органами, а также арматурой, используемой при ликвидации аварийных ситуаций;

неготовности к включению блочной обессоливающей установки;

повреждения опор и пружинных подвесок трубопроводов.

4. Остановы энергоблоков в резерв на ночное время должны производиться без расхолаживания оборудования. На всех энергоблоках подлежит обеспариванию система промежуточного перегрева пара, а на энергоблоках с прямоточными котлами, оснащенными встроенной задвижкой (ВЗ) и встроенным сепаратором, также и пароперегревательный тракт за ВЗ. На барабанных котлах, а также на прямоточных котлах с полнопроходным сепаратором (ППС) должны быть реализованы технологические приемы, исключающие выброс конденсата из пароперегревательных поверхностей нагрева в горячие паросборные коллекторы.

5. Энергоблок должен быть немедленно остановлен персоналом при отказе в работе защит или при их отсутствии в случаях:

останова котла моноблока или обоих котлов дубль-блока;

отключения турбины, связанного с ее повреждениями или опасными нарушениями режима работы, указанными в разделе 5 настоящего регламента (кроме случаев недопустимого понижения температуры свежего пара или после перегрева);

отключения генератора или трансформатора энергоблока из-за внутреннего повреждения;

отключения всех питательных насосов;

образования сквозных трещин или разрыва питательного трубопровода, паропровода, корпуса деаэратора;

исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех измерительных приборах контроля энергоблока;

пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или цепям дистанционного управления отключающей арматуры, входящей в схемы защиты оборудования энергоблока.

Раздел 7.  ТРЕБОВАНИЯ  к  БЕЗОПАСНОЙ    ЭКСПЛУАТАЦИИ

систем     управления     технологическими

процессами.

Статья 25. Функциональное  назначение и  требования по

обеспечению  безопасной  эксплуатации систем

управления технологическими   процессами.

1. Системы управления технологическими процессами, в том числе и автоматизированные (АСУ ТП), в процессе эксплуатации должны обеспечивать:

контроль за состоянием энергетического оборудования;

автоматическое регулирование технологических параметров;

автоматическую защиту технологического оборудования;

автоматическое управление оборудованием по заданным алгоритмам (логическое управление);

технологическую и аварийную сигнализацию;

дистанционное управление регулирующей и запорной арматурой.

Средства измерений, средства и программно-технические комплексы контроля и представления информации, автоматического регулирования, технологической защиты и сигнализации, логического и дистанционного управления, технической диагностики при включенном технологическом оборудовании должны постоянно находиться в работе в проектном объеме и обеспечивать выполнение заданных функций и качества работы.

Вывод из работы устройств систем управления для проведения ремонта, испытаний и других работ должен быть оформлен заявкой, подаваемой в соответствующий центр, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление энергообъекта. Заявки должны быть утверждены техническим руководителем эксплуатирующей организации.

2. Электропитание системы управления должно распределяться по следующим группам потребителей:

технологические защиты и их датчики,

устройства дистанционного управления и блокировки,

приборы технологического контроля и их датчики,

устройства аварийной предупредительной сигнализации,

системы обнаружения и тушения пожара,

средства авторегулирования,

средства вычислительной техники и их датчики.

Потребители всех групп, кроме средств вычислительной техники, должны быть разделены на подгруппы по технологическому принципу: для котельного и турбинного отделений.

Распределение по подгруппам, группам должно осуществляться через самостоятельные аппараты защиты, обеспечивающие селективное отключение поврежденных участков и ремонт элементов сети электропитания без останова основного оборудования.

Для блочных установок источниками оперативного тока напряжением 220/380 В должны быть шины распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ своего или соседнего энергоблока, от которого не резервируются шины РУСН 0,4 кВ данного энергоблока, инверторы агрегатов бесперебойного питания, шины щита постоянного тока.

Действие сигнализации должно быть обеспечено при полной потере питания, как любой группы потребителей, так и одного из вводов.

Исправность средств автоматического включения резервного электрического питания устройств управления и устройств сигнализации наличия напряжения питания должна проверяться по графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта.

3. Температура окружающего воздуха, влажность, вибрация, радиация, напряженность внешних электрических и магнитных полей, импульсные перенапряжения, радио и импульсные помехи, интенсивность электростатических разрядов, а также запыленность в местах установки технических средств системы управления не должны превышать значений, допускаемых соответствующими актами технического законодательства и техническими условиями.

Система кондиционирования воздуха должна содержаться в состоянии, обеспечивающем надежное функционирование технических средств, систем управления.

4. Щиты шкафного типа должны быть заземлены, тщательно уплотнены, оборудованы постоянным освещением и подключенными к сети освещения помещений штепсельными розетками на 12 и 220 В. Дверцы щитов должны запираться.

Сборки задвижек, панели аппаратуры защиты, местные щиты управления должны быть оснащены содержащейся в исправном состоянии телефонной связью с блочным или групповым щитом управления.

5. Аппаратура, установленная на панелях, пультах и по месту, первичные преобразователи, запорная арматура импульсных линий, а также сборки зажимов должны быть оснащены четкими надписями, указывающими их назначение.

Щиты, переходные коробки, исполнительные механизмы, все зажимы и подходящие к ним кабели, провода и жилы кабелей, а также трубные соединительные (импульсные) линии должны иметь маркировку.

Площадки для обслуживания заборных устройств, первичных преобразователей и исполнительных механизмов должны соответствовать требованиям техники безопасности и содержаться в чистоте и исправности.

6. Трассы и прокладки силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления должны соответствовать противопожарным требованиям.

Объем и периодичность проверки изоляции силовых и измерительных кабельных линий должны соответствовать действующим правилам.

Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается.

Уплотнения мест прохода кабелей и импульсных линий через стены, разделяющие помещения, и уплотнения вводов кабелей и импульсных линий в щиты и панели должны обеспечивать плотность или герметичность в соответствии с правилами пожарной безопасности. Проверка состояния уплотнений должна производиться после капитального ремонта и по мере необходимости.

7. Импульсные линии должны быть плотными. После капитального ремонта оборудования все импульсные линии подлежат продувке. Периодичность продувки в процессе эксплуатации линий, в которые возможно попадание воздуха или шлама, должна быть установлена инструкцией эксплуатирующей организации.

Первичные запорные органы на отборных устройствах должны обеспечивать возможность отключения импульсных линий при работе оборудования.

Люфты, плотность и расходные характеристики используемых в системе управления регулирующих и запорных органов, оснащенных электроприводом, должны удовлетворять предъявляемым к ним техническим требованиям. После закрытия регулирующих и запорных органов плотность должна быть обеспечена воздействием системы дистанционного или автоматического управления, без "дозакрытия" вручную.

8. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт средств управления должны выполняться в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем энергообъекта и составленным на основании заводских инструкций и нормативов на сроки и состав технического обслуживания и ремонта.

9. Ввод в эксплуатацию технологических защит после монтажа или реконструкции должен производиться по разрешению технического руководителя энергообъекта.

Технологические защиты, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени работы оборудования, на котором они установлены.

Вывод из работы исправных технологических защит запрещается.

Защиты должны быть выведены из работы в следующих случаях:

при работе оборудования в переходных режимах, когда необходимость отключения защиты определена инструкцией по эксплуатации основного оборудования;

при очевидной неисправности защиты - отключение производится по распоряжению начальника смены электростанции с обязательным уведомлением технического руководителя и оформляется записью в оперативной документации;

для периодического опробования, если оно производится на действующем оборудовании.

Ремонтные и наладочные работы в цепях включенных защит запрещаются.

10. Периодическое опробование технологических защит должно производиться согласно графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта. При недопустимости проверки исполнительных операций защит в связи с тепловым состоянием защищаемого оборудования опробование защиты производится в испытательном положении - без воздействия на исполнительные устройства.

Перед пуском защищаемого оборудования после его капитального и среднего ремонта, после проведения ремонта в цепях технологических защит а также простоя оборудования более трех суток подлежит проверке исправность и готовность защит к включению путем опробования действия каждой защиты на сигнал и на все исполнительные устройства, в том числе на включение аварийного резерва.

Опробование защит с воздействием на оборудование должно производиться после окончания всех работ на защищаемом ими оборудовании.

11. Панели защит с обеих сторон и установленная на них аппаратура должны быть оснащены четкими надписями, информирующими об их назначении.

На шкалах приборов должны быть отмечены значения уставок срабатывания защит.

12. Алгоритмы работы защит определяются изготовителем защищаемого оборудования и действующими нормативными документами. Значения уставок и выдержек времени срабатывания защит определяются изготовителем защищаемого оборудования или наладочной организацией на основании результатов испытаний.

Устройства для изменения уставок должны быть опломбированы (кроме регистрирующих приборов). Снятие пломб должно производиться только при отключенных средствах защиты обслуживающим их персоналом с записью в оперативном журнале.

13. При останове оборудования вследствие действия технологических защит должна быть предусмотрена возможность определения защиты, сработавшей первой.

Специальные средства фиксации защиты, сработавшей первой, включая регистраторы событий, должны находится во включенном состоянии в течение всего времени работы защищаемого оборудования.

Все случаи срабатывания защит, а также их отказов подлежат учету, а причины и виды неисправностей - анализу.

14. Регуляторы, введенные в эксплуатацию, должны поддерживаться в состоянии, обеспечивающем нахождение технологических параметров в рамках значений, регламентированных нормативными документами.

Отключение исправных автоматических регуляторов допускается только в случаях, указанных в инструкциях по эксплуатации.

15. Технологическое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического регламента и техническим условиям заводов - изготовителей автоматизированного оборудования.

16. По каждому контуру регулирования, введенному в эксплуатацию, в техническом архиве электростанции должны храниться данные, необходимые для восстановления его настройки после ремонта или замены вышедшей из строя аппаратуры.

17. Ввод в эксплуатацию средств программного (логического) управления после наладки или корректировки технологических алгоритмов управления производится по распоряжению технического руководителя энергообъекта.

18. Средства логического управления, введенные в эксплуатацию, должны находиться в состоянии, обеспечивающем выполнение соответствующих технологических алгоритмов (программ). Проверка работоспособности средств логического управления должна производиться персоналом технологического цеха и цеха, обслуживающего систему управления, после проведения ремонтных работ во внешних цепях или шкафах. Проверка должна быть проведена с воздействием на исполнительные органы, если этому не препятствует тепловое состояние оборудования. В противном случае она должна осуществляться в испытательном положении - без воздействия на исполнительные органы.

Объем и порядок проведения проверок работоспособности должны быть регламентированы инструкцией, утвержденной техническим руководителем энергообъекта.

19. На работающем оборудовании производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления запрещается.

Проведение наладочных работ в шкафах средств логического управления разрешается при условии отключения от них исполнительных цепей. Подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления разрешается только на остановленном оборудовании.

20. Все изменения технологических алгоритмов средств логического управления, введенных в эксплуатацию, подлежат утверждению техническим руководителем энергообъекта.

Раздел 8.  ТРЕБОВАНИЯ  к  организации  ЭКСПЛУАТАЦИИ

водоподготовительных установок тепло-

вых   электростанций,  тепловых   сетей   и

систем коммунального теплоснабжения.

Статья 26. Функциональное   назначение  водоподготовительных

установок  и  требования  к  организации  и  контролю

водно-химического режима тепловых энергоустановок

1. В процессе эксплуатации должны быть обеспечены безопасные работа и водно-химический режим водоподготовительных установок и теплоэнергетического оборудования электростанций, тепловых сетей и систем коммунального теплоснабжения без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей, а также образованием накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений в проточной части турбин, шлама в оборудовании и трубопроводах.

2. Организация и контроль водно-химического режима работы оборудования должны осуществляться персоналом химического цеха или химической лаборатории, являющихся структурным подразделением эксплуатирующей организации.

Нормы качества питательной, котловой, подпиточной, сетевой воды и воды, впрыскиваемой в паропроводы для регулирования температуры пара, качества насыщенного и перегретого пара, конденсата турбин, испарителей и возвращаемого с производства должны быть установлены на основании инструкций заводов – изготовителей оборудования и (или) результатов его теплохимических испытаний.

Внутрикотловой водно-химический режим и способы его коррекции в процессе эксплуатации должны быть установлены специализированной наладочной организацией на основании инструкций завода-изготовителя котла и результатов теплохимических испытаний.

Химический контроль должен обеспечивать:

своевременное выявление нарушений регламентированных режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосилового оборудования, приводящим к коррозии, накипеобразованиям и отложениям;

определение качества или состава воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, консервирующих и промывочных растворов, масел и сточных вод;

определение количества вредных выбросов в окружающую среду;

проверку загазованности производственных помещений, баков, камер, колодцев и других объектов.

Периодичность химического контроля водно-химического режима устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования.

Внутренние осмотры оборудования, отбор проб отложений, вырезка образцов труб, составление актов осмотра, а также расследование аварий и неполадок, связанных с водно-химическим режимом, должны выполняться персоналом соответствующего технологического подразделения эксплуатирующей организации с участием персонала химического цеха или лаборатории.

Раздел 9.  ТРЕБОВАНИЯ  к  безопасной ЭКСПЛУАТАЦИИ

золоулавливающих  установок,  систем

золошлакоудаления и золоотвалов.

Статья 27. Золоулавливающие установки.

1. Каждая золоулавливающая установка подлежит регистрации в органах Федеральной службы по надзору в сфере природоиспользования Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

#### 2. При работе котла на твердом топливе должна быть обеспечена бесперебойная работа золоулавливающей установки.

Эксплуатация котла с неработающей золоулавливающей установкой  запрещается.

3. После окончания монтажа, реконструкции, модернизации, капитального ремонта золоулавливающих установок должны быть выполнены их наладка и контрольные испытания для оценки эффективности их работы.

4. Перед  растопкой котла должны быть обеспечены подача воды на орошение мокрых золоулавливающих установок и золосмывные аппараты под электрофильтрами и батарейными циклонами, а также подача воздуха в аппараты систем пневмозолоудаления и включение систем контроля работы эдектрофильтров и наличия золы в бункерах.

Электрофильтры перед пуском должны быть прогреты горячим воздухом до температуры выше точки росы растопочного топлива. В подбункерных помещениях электрофильтров температура воздуха должна поддерживаться не ниже 12°С.

При растопке котла на газе или мазуте должны быть включены в работу механизмы встряхивания электродов электрофильтров и обеспечен подогрев их бункеров и изоляторных коробок.

Подача на электрофильтры высокого напряжения при растопке котла на газе или мазуте запрещается.

После перевода котла на сжигание твердого топлива должны быть включены в работу виброрыхлители или аэрирующие устройства бункеров, время подачи высокого напряжения на электрофильтры должно быть указано в инструкции эксплуатирующей организации.

Температура стенок бункеров и течек золоулавливающих установок должна поддерживаться на 15 °С выше температуры конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых газах.

При повышении температуры дымовых газов за электрофильтрами выше температуры газов перед ними необходимо снять высокое напряжение со всех полей. В случае обнаружения очагов возгорания в электрофильтре следует остановить котел и приступить к устранению аварийного состояния.

5. В процессе эксплуатации золоулавливающих установок их режим работы должен соответствовать следующим установленным испытаниями показателям:

для электрофильтров - оптимальным параметрам электропитания при заданной температуре дымовых газов и оптимальному режиму встряхивания электродов;

для мокрых золоулавливающих установок - оптимальному расходу орошающей воды и температуре дымовых газов после аппаратов, превышающей  температуру  их  точки  росы  (по водяным парам)  не менее чем на 15 °С ;

для батарейных циклонов - оптимальному аэродинамическому сопротивлению аппаратов.

При эксплуатации мокрых золоулавливающих установок должны быть предусмотрены меры, предотвращающие брызгоунос. В случае установки электрофильтров за мокрыми золоулавливающими установками наличие следов брызгоуноса за последними не допускается.

Состояние золоуловителей и их систем должно контролироваться эксплуатационным персоналом не реже одного раза в смену.

При останове котла на срок более трех суток золоулавливающие установки должны быть осмотрены и очищены от отложений.

Золоулавливающие установки не реже одного раза в год подлежат испытаниям по экспресс-методу в целях проверки их эксплуатационной эффективности и, при необходимости, разработки мероприятий по улучшению их работы.

Капитальные и текущие ремонты золоуловителей должны выполняться во время капитального и текущего ремонтов котла.

Изменение конструкции либо модернизация золоуловителей допускается только после согласования с организацией-разработчиком золоулавливающей установки.

Статья 28. Системы золошлакоудаления.

1. При эксплуатации систем золошлакоудаления должны быть обеспечены:

своевременное, бесперебойное и экономичное удаление из-под котлов  золы и шлака; надежность оборудования, устройств и сооружений внутреннего и внешнего золошлакоудаления;

предотвращение загрязнения золой и сточными водами воздушного и водного бассейнов, а также окружающей территории.

2. Эксплуатация систем гидро- и пневмозолоудаления должна быть организована в режимах, обеспечивающих:

оптимальные расходы воды, воздуха и электроэнергии;

минимальный износ золошлакопроводов;

исключение замораживания внешних пульпопроводов и водоводов, заиления золосмывных аппаратов, каналов и пульпоприемных бункеров, образования отложений золы в бункерах, течках и золопроводах пневмозолоудаления.

В системах пневмозолоудаления должна быть предусмотрена очистка сжатого воздуха от масла, влаги и пыли, а также предотвращено попадание влаги в золопроводы, промежуточные бункера и емкости складов золы.

3. Эксплуатация оборотных (замкнутых) гидравлических систем золошлакоудаления (ГЗУ) должна быть организована в бессточном режиме.

Сброс осветленной воды из золоотвалов в реки и природные водоемы допускается только по согласованию с региональными природоохранными органами.

Сбросы посторонних вод в оборотную систему ГЗУ допускаются при условии, что общее количество добавляемой воды не превысит фактические ее потери из системы в течение календарного года.

В качестве добавочной воды должны быть использованы наиболее загрязненные промышленные стоки с направлением их в устройства, перекачивающие пульпу.

При нехватке осветленной воды подпитка оборотной системы ГЗУ технической водой допускается путем перевода на техническую воду изолированной группы насосов. Смешение в насосах и трубопроводах технической и осветленной воды запрещается, за исключением систем с нейтральной или кислой реакцией осветленной воды.

4. В шлаковых ваннах механизированной системы шлакоудаления должен постоянно поддерживаться уровень воды, обеспечивающий остывание шлака и исключающий подсос воздуха в топку.

5. На каждой эксплуатирующей организации должны ежегодно составляться и выполняться планы мероприятий по обеспечению надежной и безопасной работы системы удаления и складирования золы и шлака. В планы должны быть включены графики осмотров и ремонта оборудования, пульпопроводов осветленной воды, график наращивания дамб, очистки трубопроводов от отложений, мероприятия по предотвращению пыления, рекультивации отработанных золоотвалов и др.

Должен быть организован систематический (по графику) контроль за износом золошлакопроводов и своевременный поворот труб. Очистка трубопроводов от минеральных отложений должна быть произведена при повышении гидравлического сопротивления трубопроводов на 20% при неизменном расходе воды, пульпы.

Выводимые в резерв или в ремонт тракты гидро- или пневмозолоудаления должны быть опорожнены и при необходимости промыты водой или продуты воздухом.

При отрицательной температуре наружного воздуха выводимые из работы пульпопроводы и трубопроводы осветленной воды системы ГЗУ должны быть своевременно сдренированы для предотвращения их замораживания.

Раздел 10.  ТРЕБОВАНИЯ  к  безопасной ЭКСПЛУАТАЦИИ

станционных теплофикационных установок

Статья 29. Станционные теплофикационные установки

1. Режим работы теплофикационной установки электростанции и районной котельной (давление в подающих и обратных трубопроводах и температура в подающих трубопроводах) должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети.

Температура сетевой воды в подающих трубопроводах в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком должна быть задана по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 часов определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанции (котельной) должны быть не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, 3%;

по давлению в подающих трубопроводах 5%;

по давлению в обратных трубопроводах 20 кПа (0,2 кгс/см2).

Температура сетевой воды в обратных трубопроводах, расход сетевой воды в подающих трубопроводах, разность расходов в подающем и обратном трубопроводах обеспечиваются режимами работы тепловой сети и систем теплопотребления и контролируются диспетчером тепловой сети. Среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 3%. Понижение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется.

Максимальные среднечасовые расходы сетевой воды в подающих трубопроводах и разность расходов сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах не должны превышать установленных в договорах теплоснабжения значений. При превышении максимальных среднечасовых расходов сетевой воды в подающих трубопроводах, разности расходов в подающих и обратных трубопроводах, температуры сетевой воды в обратных трубопроводах диспетчер тепловой сети должен принять меры к восстановлению установленных значений.

Отклонения давления и температуры пара на коллекторах электростанции (котельной) должны быть не более 5% заданных параметров.

2. Для каждого сетевого подогревателя и группы подогревателей на основе проектных данных и результатов испытаний должны быть установлены:

расчетная тепловая производительность и соответствующие ей параметры греющего пара и сетевой воды;

температурный напор и максимальная температура подогрева сетевой воды;

предельное допустимое давление с водяной и паровой сторон;

расчетный расход сетевой воды и соответствующие ему потери напора.

Кроме того, на основе данных испытаний должны быть установлены потери напора в водогрейных котлах, трубопроводах и вспомогательном оборудовании теплофикационной установки при расчетном расходе сетевой воды.

Испытания должны проводиться на вновь смонтированных теплофикационных установках и периодически (один раз в 3 - 4 года) в процессе эксплуатации.

3. Регулирование температуры воды на выходе из сетевых подогревателей, на выводах тепловой сети, а также на станциях подмешивания, расположенных в тепловой сети, должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 °С в час.

4. При работе сетевых подогревателей должны быть обеспечены:

контроль за уровнем конденсата и работой устройств автоматического поддержания уровня;

отвод неконденсирующихся газов из парового пространства;

контроль за температурным напором;

контроль за нагревом сетевой воды;

контроль за гидравлической плотностью по качеству конденсата греющего пара.

Трубная система теплообменных аппаратов должна периодически очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в год (перед отопительным сезоном).

5. Устройства для автоматического включения резерва должны быть в постоянной готовности к действию и периодически проверяться по графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта.

6. Установка для подпитки тепловых сетей должна обеспечивать их подпитку химически очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов в установленных нормами размерах.

7. Каждая подача воды для подпитки тепловой сети, не отвечающей нормативным требованиям к ее качеству, должна осуществляться с разрешения технического руководителя энергообъекта и должна быть зафиксирована в оперативном журнале с указанием количества поданной воды и источника водоснабжения.

В соединениях трубопроводов подпитывающего устройства с трубопроводами технической, циркуляционной или водопроводной воды должен быть предусмотрен контрольный клапан между двумя закрытыми и пломбированными задвижками. При нормальной работе тепловых сетей контрольный клапан должен быть открыт.

8. Подпиточно-сбросные устройства должны поддерживать заданное давление на всасывающей стороне сетевых насосов при рабочем режиме тепловых сетей и останове сетевых насосов. Должна быть предусмотрена защита обратных трубопроводов от внезапного повышения давления.

При возможности аварийного снижения давления сетевой воды в теплофикационной установке, подающих трубопроводах тепловой сети и системах теплопотребления должна быть предусмотрена защита от вскипания сетевой воды во всех точках системы теплоснабжения. При невозможности обеспечения условий невскипания сетевой воды самозапуск и аварийное включение резервных сетевых или подпиточных насосов запрещается.

9. Баки-аккумуляторы и емкости запаса должны заполняться только химически очищенной деаэрированной водой температурой не выше 95°С. Пропускная способность вестовой трубы должна соответствовать максимальной скорости заполнения и опорожнения бака.

Предельный уровень заполнения баков-аккумуляторов и емкостей запаса, запроектированных без тепловой изоляции, при выполнении изоляции должен быть снижен на высоту, эквивалентную по массе тепловой изоляции.

Если в качестве бака-аккумулятора и емкости запаса применен бак для нефтепродуктов, рассчитанный на плотность продукта 0,9 т/м3, уровень заполнения бака должен быть уменьшен на 10%.

10. Антикоррозионная защита баков должна быть выполнена в соответствии с положениями нормативных документов по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации.

Эксплуатация баков-аккумуляторов без усиливающих наружных конструкций, предотвращающих лавинообразное разрушение бака, и без антикоррозионной защиты внутренней поверхности не допускается.

Оценка состояния баков-аккумуляторов и емкостей запаса, определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации должны производиться ежегодно в период отключения установок горячего водоснабжения путем визуального осмотра конструкции и основания баков, компенсирующих устройств трубопроводов, а также вестовых труб с составлением акта, утверждаемого техническим руководителем энергообъекта.

Инструментальное обследование бака-аккумулятора с определением толщины и состояния стенок и днища должно выполняться не реже одного раза в пять лет.

При защите металла бака-аккумулятора от коррозии и воды в них от аэрации герметизирующей жидкостью внутреннее обследование должно проводиться при замене герметика.

Для баков-аккумуляторов, предназначенных по проекту для хранения жидкого топлива, допустимый коррозионный износ поясов стенки при наличии усиливающих конструкций не должен превышать 20% проектной толщины. Опорожнение этих баков в зимний период не разрешается.

11. После окончания монтажа или ремонта должны быть проведены испытания баков-аккумуляторов и емкостей запаса в соответствии со строительными нормами и правилами, устанавливающими порядок производства и приемки работ на металлических конструкциях.

На каждый принятый в эксплуатацию бак-аккумулятор и емкость запаса должен быть составлен паспорт.

12. Эксплуатация баков-аккумуляторов и емкостей запаса запрещается при следующих условиях:

при отсутствии блокировок, обеспечивающих полное прекращение подачи воды в бак при достижении ее верхнего предельного уровня, а также отключение насосов разрядки при достижении ее нижнего предельного уровня;

если баки не оборудованы аппаратурой для контроля уровня воды и сигнализации предельного уровня, переливной трубой, установленной на отметке предельно допустимого уровня заполнения, и вестовой трубой.

Электрическая схема сигнализации должна опробоваться один раз в смену с записью в оперативном журнале.

13. Антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция станционных теплофикационных трубопроводов должны содержаться в удовлетворительном состоянии.

Теплофикационные трубопроводы не реже одного раза в месяц должны осматриваться работниками электростанции (котельной), отвечающими за безопасную эксплуатацию трубопроводов, и ежегодно проверяться на гидравлическую плотность.

14. Границы теплофикационного оборудования электростанции (котельной) определяются ограждением ее территории, если нет иной документально оформленной договоренности с организациями, эксплуатирующими тепловые сети.

Станционные КИП - измерительные устройства расходомеров (измерительные диафрагмы), датчики этих приборов, первые запорные клапаны, импульсные линии и сами приборы - независимо от места их установки относятся к ведению энергообъекта и подлежат обслуживанию его персоналом.

15. Теплофикационное оборудование должно ремонтироваться в соответствии с графиком, согласованным с организациями, эксплуатирующими тепловые сети.

Раздел 11.  ТРЕБОВАНИЯ  к  организации контроля

за  состоянием металла

Статья 30. Эксплуатационный контроль за состоянием металла

1. Для обеспечения безопасной работы теплоэнергетического оборудования и предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны дефектами деталей при изготовлении, монтаже и ремонте, а также развитием процессов ползучести, эрозии, коррозии, снижением прочностных и пластических характеристик при эксплуатации, должен быть организован контроль за состоянием основного и наплавленного металла.

Контроль за состоянием металла должен проводиться по планам, утвержденным эксплуатирующей организацией.

2. Контроль металла может осуществляться эксплуатирующей организацией, а также привлеченными организациями, имеющими право  на данный вид деятельности.

3. На энергообъекте должен быть организован сбор и анализ информации о результатах контроля и повреждениях металла для разработки мероприятий по повышению надежности оборудования.

Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля, должны храниться до списания оборудования.

4. Входной контроль должен проводиться в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле, определения уровня их свойств для оценки соответствия техническим условиям.

Входному контролю подлежит металл вновь вводимых теплоэнергетических установок, а также вновь устанавливаемых при ремонте эксплуатируемого оборудования узлов и деталей. Методы и объемы входного контроля за состоянием металла должны быть определены нормативными документами.

5. Эксплуатационный контроль должен быть организован для оценки изменения состояния металла элементов оборудования и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах нормативного срока службы.

6. Техническое диагностирование основных элементов энергооборудования  проводится в целях определения дополнительного срока службы сверх нормативного и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу в течение указанного времени.

При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла должна производиться, как правило, по вырезкам.

7. Для оценки состояния основного и наплавленного металла должны применяться, как правило, неразрушающие методы контроля, соответствующие положениям нормативной документации.

8. При неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины и т.п.) или выработке ими нормативного срока службы создается экспертно-техническая комиссия (ЭТК), которая рассматривает результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение экспертной организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимает решение о ремонте этих узлов и деталей и оставлении их в работе либо обосновывает необходимость их демонтажа или проведения восстановительной термической обработки.

9. Для конкретного энергообъекта  допускается разработка технически обоснованной производственной инструкции по контролю за состоянием металла, учитывающей особенности эксплуатации этого объекта.

Раздел 12.  заключительные положения

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.